**项目编号：** XM20222074

【服务类】

北京中医药大学深圳医院（龙岗）

2023年空调水处理服务

采购招标文件

北京中医药大学深圳医院（龙岗）

二〇二三年二月

**北京中医药大学深圳医院（龙岗）**

**2023年空调水处理服务招标文件**

**招标文件编号： XM20222074**

**项目名称：****北京中医药大学深圳医院（龙岗）2023年空调水处理服务招标项目**

**采购方式：院内公开采购招标**

**采购单位名称：北京中医药大学深圳医院（龙岗）**

**采购单位地址：深圳市龙岗区体育新城大运路1号**

**联系人：李工**

**电 话：0755-**89981165

**院内采购招标公告：**详见龙岗政府在线

关键信息

**投标须知前附表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目类型 | 服务 |
| 采购方式 | 院内公开招标 |
| 货币类型 | 人民币 |
| 预算金额 | 6万元（含税） |
| 最高限价 | 5.15万元（含税） |
| 评标方法 | 综合评分法 |
| 定标方法 | 综合评分法：评标委员会依据本招标文件所约定的评标方法进行评审和比较，根据评审结果评选出最高分值的作为年度预选中标服务商 |
| 中标预选供应商数量 | 一家 |
| 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 投标文件份数 | 一正五副 |

**投标文件初审表**

|  |  |
| --- | --- |
| 资格性检查表 | |
| 1 | 投标人不具备招标资质要求，或未提交相应资格证明材料(详见招标公告投标人资质要求，其中未列示的资质要求不得导致废标)。 |
| 2 | 投标人不具备国家有关法律规定的有关资质的 |
| 符合性检查表 | |
| 1 | 将一个包中的内容拆开投标 |
| 2 | 投标人递交的投标文件、开标一览表未按招标文件要求密封、签署、盖章的 |
| 3 | 招标文件未规定允许有替代方案时，对同一项目投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案 |
| 4 | 投标总价高于预算限额 |
| 5 | 投标文件载明的招标项目完成或服务期限不满足招标文件规定的 |
| 6 | 投标报价有严重缺漏项目 |
| 7 | 法律、法规规定的其他情形 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分项** | | | | **权重** |
| **（一）** | **价格部分** | | | | **40** |
| 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标价基准价，其价格分为满分。  价格分计算公式：投标报价得分=(评标基准价/有效投标报价)×权重 | | | | 评分方式按公式计算 |
| **（二）** | **技术部分** | | | | **40** |
| **序号** | **内容** | **权重** | **评分规则** | **评分**  **方式** |
| 1 | 服务条款响应情况 | 40 | 评审内容：  投标人应如实填写《服务条款偏离表》，评审委员会根据服务响应情况进行打分，各项服务要求全部满足的得满分，一般参数每偏离一项扣5分，扣完为止。  证明文件：  投标人须按招标文件要求提供《服务条款偏离表》，关于本项目的项目服务要求内容已在本项目评标方法中其余评分项进行扣分的，本项不再重复扣分。 | 专家  打分 |
| **（三）** | **商务部分** | | | | **20** |
| **序号** | **评分因素** | **权重** | **评分规则** | **评分**  **方式** |
| 1 | 投标人信用情况 | 2 | 评审内容：  投标人近三年（2020年1月至本项目投标截止日）在采购人单位中无不良记录，履约信誉良好。符合要求得2分；不符合要求得0分。  证明文件：  提供承诺函（格式自拟），如投标人提供的承诺函内容虚假的，一经查实，后果由投标人自行承担。 | 专家  打分 |
| 2 | 同类业绩 | 4 | 评审内容：  投标人提供2020年1月至本项目投标截止时间，每提供一份空调水处理服务案例，得2分，最高得4分（同一合同续签的不重复计分）。  证明文件：  提供合同关键页复印件或扫描件，原件备查，未提供、不清晰或无法凭所提供材料判断是否得分的，一律作不得分处理。 | 专家  打分 |
| 3 | 综合实力 | 4 | 评审内容：  投标人具有：  1.质量管理体系认证证书，得1分；  2.环境管理体系认证证书，得1分；  3.职业健康安全管理体系认证证书，得1分。  4.中央空调系统清洗消毒维修安装服务企业资质证书（国家一级），得1分。  证明文件：  提供有效期内的证书复印件或者官方网站截图并加盖公章，未提供证明材料的不得分。 | 专家  打分 |
| 3 | 拟安排的项目负责人情况（仅限一人） | 5 | 评审内容：  拟安排的项目负责人(仅限1人）需为投标人正式聘任员工，否则本项不得分。在此基础上，按以下标准评分：  具备副高级或以上工程师职称证书或者高级技师职业资格证书得5分，具备中级工程师职称证书或者技师职业资格证书得3分，否则不得分。  证明文件：  1.提供通过投标人购买的项目负责人近三个月在投标单位缴纳的个人社保证明（如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月）和相关证书复印件或扫描件，原件备查，未提供、不清晰或无法凭所提供材料判断是否得分的，一律作不得分处理。  2.提供上述职称证书或职业资格证书；  3.以上证明文件均提供复印件或扫描件（或官方网站截图）加盖投标人公章，原件备查。未按要求提供有效证明材料或提供不清晰导致评委无法识别的不计得分。 | 专家  打分 |
| 4 | 拟安排的项目主要团队成员情况 | 5 | 评审内容：  拟安排的项目主要团队成员具有强大的服务能力，具有5人或以上。每有1人得1分，最高5分。  证明文件：  提供通过投标人的项目主要团队成员近三个月在投标单位缴纳的个人社保证明（如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月）和相关证书复印件或扫描件，原件备查。未提供、不清晰或无法凭所提供材料判断是否得分的，一律作不得分处理。 | 专家  打分 |

# 目 录

**第一部分 投标书**

**第二部分 招标内容**

**第三部分 服务要求**

**第四部分 合同条款及格式（仅供参考）**

**第五部分 投标文件格式、附件**

**第六部分 商务部分招标文件格式**

**第一部分 投标书**

**投 标 书**

北京中医药大学深圳医院（龙岗）对**北京中医药大学深圳医院（龙岗）2023年空调水处理服务**招标项目进行院内公开采购招标，欢迎具有此项资质和技术能力，且能满足招标文件各项要求的公司企业参加投标（不接受联合投标）。

**1、招标项目名称:北京中医药大学深圳医院（龙岗）2023年空调水处理服务招标项目**

**2、招标方式:**院内公开采购招标

**3、投标截止时间、投标地点**

投标截止时间：2023年2月15日上午9：00至11：00，逾期不送达或不符合规定的文件视为非实质响应，恕不接受。

投标地点：北京中医药大学深圳医院（龙岗）招采办科教楼317室

**4、开标时间、地点**

另行通知

**5、预算控制金额：**本项目预算控制金额为人民币5.15万元（含税），投标报价超过控制金额将导致废标。

6、付款方式：

按照深圳市龙岗区财政局相关规定执行。

7、合同期限： 1  年。

**第二部分 招标内容**

设备清单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 开利螺杆机 | 30HXC400AH 制冷量：1392kW | 台 | 3 |
| 2 | 克莱门磁悬浮主机 |  | 台 | 1 |
| 3 | 开利风冷机 | 30RB232A 名义制冷量：224 kW | 台 | 2 |
| 4 | 开利风冷机 | 30RQ232A 名义制冷/热量：216/225 kW | 台 | 1 |
| 5 | 空调循环水泵 | 37kW/45kW | 台 | 8 |
| 6 | 冷却塔 | 水量：360m3/小时 | 台 | 3 |
| 7 | 约克热泵机组 | YCAE130GRME50 制冷/热量：130/136 kW | 台 | 9 |
| 8 | 热水循环泵 | 30kW | 台 | 3 |
| 9 | 空调机组（风柜） |  | 台 | 44 |
| 10 | 风机盘管 |  | 台 | 1063 |

**第三部分 服务要求**

1. 服务内容：
2. 服务期限一年。合同采取一年一签方式，每年度合同期结束后，经采购人对中标人服务质量考核合格可续签下一个年度合同，合同最长可续签2次，即延期至满3年。原中标供应商在合同期满后，应无条件配合采购人及新的中标供应商，做好服务项目的无缝交接。所有交接手续（含人员培训交接、证件变更手续等）均应在采购人指定时间内内全部办理完毕。
3. 乙方应制定该年度服务方案计划并交甲方确认签字，乙方需要每周至少定期对空调水进行处理一次，并按服务方案保质保量完成规定的服务内容；如果是突发问题，乙方保证立即去到现场进行处理。
4. 乙方应接受甲方的监督和检查，每次作业提前通知甲方，并由甲方物业工程部人员在作业记录单上签字，对关键作业项目进行拍照记录，对上述设备必须按照程序及专业技术标准进行空调水处理工作，支付前乙方须将作业记录及水质检测报告提供给甲方核查，记录不全的，甲方有权扣除相关费用。
5. 乙方在清洗期间，不得擅自拆卸空调除清洗的其它部件。在空调清洗、消毒并安装完成后乙方应对空调进行全方面的检测、调试，如有配件损坏需更换的，乙方需及时告知甲方，再与甲方协商后维修，费用由甲方承担;若因乙方工作失误或者差错造成甲方空调设备的损坏，乙方需负责修复，恢复设备的正常运行，其所产生的费用由乙方承担。
6. 乙方负责提供中央空调冷冻水系统、冷却水系统、以及空调末端设备凝结水盘加药等全部空调水质处理用药。
7. 水处理所使用的药物必须符合相关的环保要求，水处理所使用的药物必须具有MSDS，并严格遵守MSDS的相关要求进行储存、使用及事故应急处理。
8. 乙方技术人员进行水质处理作业过程中，应保证其工作人员严格遵守甲方各项管理规定，同时应当保证甲方及任何第三方的人身、财产安全。如因操作不当造成甲方设备、设施损坏或者甲方人员、任何第三方人身损害的，须承担全部赔偿责任。乙方必须对其员工进行安全教育，对其员工的安全负全部责任；乙方为员工购买保险，在工作时出现乙方人员的安全事故由乙方承担，与甲方无关。
9. 乙方免费向甲方的相关工作人员提供水处理技术咨询服务，使甲方人员能更好地了解水处理技术知识，也能更好地配合乙方开展水处理工作。
10. 乙方对空调系统水质处理后，出具的水质检测报告不能达到上述约定的指标或有关部门规定的标准的，乙方应当按照甲方要求采取相应整改措施直至符合标准。
11. 服务方式（每周、月、季度、年度保养）详见附表。

**附表：1**

| **序号** | **项目** | **服务内容及标准** | **服务频次** | **单位** | **数量** | **金额** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调主机冷凝器/蒸发器通炮 | 1. 将冷凝器/蒸发器的进、回水阀门关闭； 2. 将清洗泵与排污阀连接，外接水桶，加入除垢剂，启动清洗泵循环； 3. 打开冷凝器/蒸发器一头端盖，用手工拉杆通炮刷对铜管逐一通刷，通刷完毕后用水冲洗铜管； 4. 清洗主机进出口Y型过滤器； 5. 打磨端盖上的锈蚀，使端盖面平滑；安装端盖复位，注水检查无各处无渗漏水。 | 冷凝器通炮每年1次。  蒸发器通炮视机组运行情况，一般蒸发器传热温差大于3℃时通炮。 | 台 | 11 | 12180 |
| 2 | 冷却水系统清洗 | 1. 每年对冷冻水及冷却水系统进行一次全系统杀菌清洗及除浮锈、除油污化学清洗。 2. 每年从主管道最低点排放所有冷却水一次，排水后拆洗Y型过滤器。 3. 系统清洗完毕后对冷却水系统进行一次化学预膜处理，使管道形成一层均匀致密的保护膜，以控制系统的锈蚀速度。 | 每年1次 | 次 | 1 | 650 |
| 3 | 冷冻水清洗 | 1. 每年对冷冻水及冷却水系统进行一次全系统杀菌清洗及除浮锈、除油污化学清洗。 2. 每年边排边补一次冷冻水，然后按冷冻系统保有水量投加一次缓蚀剂。 3. 系统清洗完毕后对冷冻水系统进行一次化学预膜处理，使管道形成一层均匀致密的保护膜，以控制系统的锈蚀速度。 | 每年1次 | 次 | 1 | 650 |
| 4 | 冷却水系统加药 | 1. 开机阶段，冷却水系统每周派人投加阻垢缓蚀剂和杀菌剂一次（秋冬季节视细菌检测结果杀菌药剂投加频度可相应减少为2至3周一次）。 2. 停机阶段，冷却水系统投加防锈湿保剂进行湿保处理。 | 每月1次 | 次 | 12 | 5690 |
| 5 | 冷冻水系统加药 | 冷冻水系统每季度投加非氧化型杀菌剂一次。 | 每季度1次 | 次 | 4 | 3328 |
| 6 | 冷却塔底盘清洗 | 每月清洗冷却塔塔盘一次，冷却水浓缩倍数过高时，配合甲方进行冷却水置换。 | 每月1次 | 次 | 12 | 4200 |
| 7 | 空调末端设备凝结水盘加药 | 每年对全院空调机组、风机盘管凝结水盘清洁后投加“康星盘必洁”杀菌片一次。风机盘管投加2~3片，空调机组投加4~5片。 | 每年1次 | 次 | 1 | 18580 |
| 8 | 冷却水水质检测 | 冷却水系统每月取一次水样，进行分析测试，并依时向甲方递交分析报告。冷却水水质标准参照GB50050-2007：  PH值　 6.8～9.5  浊度 　　 ≤ 20NTU  电导率 　 ＜ 2500μs/cm钙硬度+甲基橙碱度　 ≤ 1100 mg/L (以CaCO3计)  总铁　　　 ＜ 1.0 mg/L  总铜　　 ＜ 0.1 mg/L  氯离子　　 ＜ 1000 mg/L  异养菌总数 ＜ 1×105个/mL | 每月1次 | 次 | 12 | 960 |
| 9 | 冷冻水水质检测 | 冷冻水系统每季度取一次水样，进行分析测试，并依时向甲方递交分析报告。  冷冻水水质标准参照日本工业规格JIS K2234：  PH值 　 8.0~10.0  钢腐蚀率　　≤ 0.6 mg/cm2  铜腐蚀率　　≤ 0.3 mg/cm2  细 菌 数 ＜ 1×105个/mL | 每季度1次 | 次 | 4 | 320 |
| 10 | 人工费 | 包含以上项目人工费用 | / | 批 | 1 | 4942 |
| 合计（含税） | | | | | | 51500 |

1. 分项明细（由于不同投标人用的药剂品类、名称、浓度可能不一样，本项明细供参考，请投标人在服务方案中列出明细并承诺空调水质处理及空调运行状况达到约定的指标或有关部门规定的标准）
2. 空调冷冻水系统加药明细:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 药物名称 | 水量（T） | 加药次数 | 备注 |
| 清洗剂 | 32 | 1 |  |
| 阻垢缓蚀剂 | 32 | 1 |  |
| 非氧化型杀菌剂 | 32 | 4 | 每季度投加 |

1. 空调冷却系统加药明细：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 药物名称 | 水量（T） | 加药次数 | 备注 |
| 清洗剂 | 25 | 1 |  |
| 杀菌灭藻剂 | 25 | 52 | 每周投加 |
| 阻垢缓蚀剂 | 208 | 52 | 每周投加  飘散水=25T+25T×0. 2%×10小时× 365=208T |

1. 冷冻水水质检测明细:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试项目 | 测试次数 | 样品 | 备注 |
| PH 值 | 4 | 1 |  |
| 钢腐蚀率 | 4 | 1 |  |
| 铜腐蚀率 | 4 | 1 |  |
| 细菌数 | 4 | 1 |  |

1. 冷却水水质检测明细:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试项目 | 测试次数 | 样品 | 备注 |
| PH值 | 12 | 1 |  |
| 浊度 | 12 | 1 |  |
| 电导率 | 12 | 1 |  |
| 钙硬度+甲基 橙碱度 | 12 | 1 |  |
| 总铁 | 12 | 1 |  |
| 总铜 | 12 | 1 |  |
| 氯离子 | 12 | 1 |  |
| 异养菌总数 | 12 | 1 |  |

1. 招标人资格要求：

1、在中华人民共和国内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格。

2、参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、乙方有近三年的中央空调系统维修、维保、清洗消毒、空调水质处理成功案例。

**第四部分 合同条款及格式（仅供参考）**

采购人（全称）：（甲方）

承包人（全称）：（乙方）

本项目于年月日公开招标采购确定由乙方提供服务。

依照《中华人民共和国合同法》、《深圳经济特区政府采购条例》及其他有关法律、法规、规章和合同格式范本，并结合深圳市有关规定及本项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目协商一致，订立本协议。

一、项目概况

项目名称： 项目地点：

项目规模及特征：

二、项目范围

服务范围：

服务方式：

三、合同期限

合同期限总日历天数天

四、质量标准

质量标准：按照国家验收标准达到。

五、合同价款

币种：

合同总价（大写）：

（小写）：

合同价的构成方式：

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同格式书

2、中标通知书

3、投标文件及其附件

4、招标文件

5、本合同条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量和设备材料清单

9、双方有关项目的洽商、补充等方面协议或文件

10、其他

七、本协议书中有关词语含义与《合同条款范本》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人须按照合同约定进行服务，并在服务期内承担项目质量责任。

九、采购人须按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）

住 所： 住 所：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开 户 银 行： 开 户 银 行：

帐 号： 帐 号：

邮 政 编 码： 邮 政 编 码：

年 月 日

**第五部分 投标文件格式、附件**

1、所提交的投标文件至少应包含如下内容：

（1）法定代表人证明书；

（2）投标文件签署授权委托书；

（3）投标函；

（4）投标单位诚信承诺函；

（5）投标单位情况介绍及项目资料；

（6）开标一览表；

（7）分项报价表；

（8）报价详细构成；

（9）综合实力响应材料

（10）其他招标文件要求的资料或投标单位认为需要补充的资料；

2、技术部分主要包括下列内容：

（1）质量体系建设

（2）维保人员的配备、培训与管理合理

（3）解决保修、急修时间保障有力及特设服务响应措施

（4）有健全有效的应急预案

（5）维修保养技术方案全面、计划时间安排合理

（6）其他

**特别说明：**

**1、**投标单位要按以上要求编制投标文件，提供的内容要详细、真实、可靠。

**2、在开、评标当日，投标供应商应做好提供实物与原件给评标委员会核查的准备。**

**第六部分 商务部分投标文件格式**

**一、法定代表人资格证明书**

单位名称：

地 址：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

系的法定代表人。为维护本项目，法定代表人具有签署本项目的投标文件、提交投标文件进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事务的权利。

特此证明

供应商：

日 期： 年 月 日

**二、投标文件签署授权委托书**

**格式一：（非法定代表人亲自签署投标文件的）**

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我单位签署本项目已提交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已提交的投标文件内容我均承认。代理人无转委托权，特此委托。

代理人： 性别： 年龄：

联系电话： 手机：

身份证号码： 职务：

投标人：

法定代表人：

授权委托日期： 年 月 日

**格式二：（法定代表人亲自签署投标文件的）**

我公司提交的关于本项目的投标文件系由本单位法定代表人\_\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名）亲自签署，对我单位具有法律效力，不再另行提供投标文件签署授权委托书。

供应商：

日 期： 年 月 日

备注：投标人应根据本单位的实际情况，选择采用上述两种格式之一，并删除剩余不用的格式。

**三、投标函**

致：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

1、根据已收到贵方的招标编号为的项目的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳市网上政府采购管理暂行办法》等法律法规的规定，我方经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范及其他有关文件后，我方愿按“招标文件”的规定履行责任和义务；

2、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件、澄清（答疑）、补充公告（说明）等。我方对此完全理解并同意放弃因对招标文件不明及误解而提出质疑抗辩的权利；

3、我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解并接受贵方不承担我方的任何投标费用；

4、我方申明在本次投标中提供的所有资料，无论原件、复印件还是扫描件均是真实的；

5、我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

6、我方同意招标程序、评标办法以及评标委员会评标人员产生办法和组成，承认评标人员据此评标办法产生的中标供应商。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

电子函件：

法定代表人或其委托代理人：

投标人名称：

日期：

**四、投标人诚信承诺函**

致：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

我公司已详细阅读并了解《深圳市龙岗区政府采购文件通用条款》第一章第3点“投标人诚信责任”中的全部内容，在此郑重承诺如下：

1、我公司在参加本项目采购活动中没有下列行为：

（1）在开标前三年内的经营活动中有重大违法记录；

（2）在采购活动中应当回避而未回避；

（3）未按有关规定签订、履行采购合同，造成严重后果；

（4）隐瞒真实情况，提供虚假资料；

（5）以非法手段排斥其他供应商参与竞争；

（6）与其他采购参加人串通投标；

（7）恶意投诉；

（8）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益；

（9）阻碍、抗拒主管部门监督检查；

（10）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经相关部门同意，将中标项目分包给他人；

（11）对本招标项目所提供的货物、工程或服务侵犯知识产权；

（12）有其他违反法律、法规规定的行为。

2、我公司已清楚并愿接受，如有上述行为之一时，报政府采购主管部门，按有关规定一至三年内禁止我公司参与深圳市龙岗区政府采购，将我公司行为在深圳市龙岗区政府采购网站不诚信行为曝光台曝光，记入供应商诚信档案，并处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消我公司参与深圳市龙岗区政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销我公司营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

供应商： 日 期： 年 月 日

**五、投标人情况介绍及相关资料**

**（一）公司情况一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **内容及说明** | **备注** |
| **一** | **营业执照** | | 提供扫描件 |
| 1 | 注册年度及注册编号 |  |  |
| 2 | 注册资金（万元） |  |  |
| 3 | 经营场所 |  |  |
| 4 | 有效期 |  |  |
| **二** | **税务登记证** | | 提供扫描件 |
| 1 | 税务登记证编号 |  |  |
| **三** | **资格（质）证书（**若有其他资质证书，可按表格格式扩展**）** | | 提供扫描件 |
| 1 | 证书名称 |  |  |
| 2 | 批准单位 |  |  |
| 3 | 等级 |  |  |
| 4 | 批准时间及编号 |  |  |
| 5 | 有效期 |  |  |
| **四** | **企业技术力量** | | 提供扫描件 |
| 1 | 企业技术人员构成情况 |  |  |
| 2 | 企业专业设施、设备情况 |  |  |
| 3 |  |  |  |
| **五** | **其他**（投标人认为需补充的其他说明） | | 提供扫描件 |
| 1 |  |  |  |

注：1、在按要求填写好此表格后，各投标单位可以用其它的方式，就公司整体情况作出详细的介绍。

2、提供招标公告中关于投标单位资格要求的相关资格证明文件扫描件，原件备查。

3、提供所获荣誉或奖励材料扫描件，原件备查。

4、提供可能影响评分的所有资料扫描件，原件备查。

**六、开标一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标总价 | 服务期限 | 备注 |
| 电梯维保服务招标项目 | 小写：28万元（含税） | 1年 | 本报价为 1 年的价格 |

**注**：

1、价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2、投标单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。

3、投标报价以人民币报价。总价内包含相关的费用有：人员费用、所需的设备和仪器费用、耗材费用、管理费用、利润以及项目管理过程中的所有由投标单位承担的费用和国家规定的各项税费以及投标费用。

4、若投标书编制软件中要求填写的软件格式或内容，与本开标一览表提供的格式或内容表述不一致时，以本开标一览表中的表述为准，投标书编制软件中的软件格式或内容不作为评标依据（为保证系统生成TBS文件的完整性，软件中提示的带“\*”号项，是用数字表述的可填写任何数字，是用文字表述的可填写任何文字）。

**七、分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 梯种 | 层/站 | 台数 | 每月/台 | 总计/每月 | 总计/全年 |
| 1 | 病床电梯 | 16/15 | 5 |  |  |  |
| 2 | 病床客梯 | 5/5 | 4 |  |  |  |
| 3 | 扶手梯 |  | 6 |  |  |  |
| 4 | 客梯 | 6/6 | 2 |  |  |  |
| 5 | 客梯 | 2/2 | 5 |  |  |  |
| 6 | 曳引式客梯 | 16/15 | 2 |  |  |  |
| 7 | 无机房客梯 | 5/5 | 2 |  |  |  |

### 八、报价详细构成（格式自定）

### 九、综合实力响应材料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 在投标文件中的页码 | 备注 |
| 1 | 企业人员规模 |  |  |
| 2 | 同类项目 |  |  |
| 3 | 纳税情况 |  |  |
| 4 | 财务状况、银行资信、履约能力等信誉 |  |  |
| 5 | 具有ISO9000认证证书； |  |  |
| 6 | 能提供便捷、准确的供货、服务或售后服务的证明文件 |  |  |
| 7 | 履约评价 |  |  |