**深圳市龙岗中心医院同德社康和远洋新天地社康安装后补式冷库招标文件信息**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目编号：** | **LGZXYYZBB20221130** |
| **项目名称：** | **龙岗中心医院同德社康和远洋新天地社康安装后补式冷库采购** |
| **包 号：** | **A包** |
| **项目类型：** | **货物类** |
| **采购方式：** | **公开招标** |
| **货币类型：** | **人民币** |
| **评标方法：** | **综合评分法（新价格分算法）** |

**第一章 投标人须知**

1. **招标简介：**

（一）招标单位：深圳市龙岗中心医院

（二）地 址：深圳市龙岗区龙岗大道6082号

（三）资金来源：自筹资金

**二、招标范围：**龙岗中心医院同德社康及远洋新天地社康安装后补式冷库项目

**三、招标方式：**

本次招标采购方式：院内公开招标。

**四、招标机构：**

深圳市龙岗中心医院负责办理本次招标评选事宜。

**五、申请人的资格要求：**

1.具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件，原件备查）；

2.本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标；

3.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商中作出声明）；

4.供应商法人代表证明书及法人身份证复印件；

5.供应商法人授权委托书及被授权人身份证复印件；

6.投标人如不是生产厂家，需提供生产厂家代理授权书；

7.投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。

**六、投标单位应满足及同意如下条款：**

（一）同意按招标文件的要求提供完整投标资料，不在投标文件的行间插字、涂改或增删。

（二）同意承担因中标后用假劣产品代替合格优质产品进行供货或用“涨价”、“缺货”等理由拖延供货而直接影响招标单位的工作正常运转，甚至造成不良后果的全部责任。

（三）同意招标单位的招标项目需求。

（四）保证在投标报价时不漏报品种，并保证提供合格产品。

（五）同意承担因用极端低价进行恶意竞争而造成的各种不良后果的全部责任。

（六）同意中标后，如在履行合同过程中不能按本招标文件的要求和服务满足招标方，将同意招标方单方中止合同。

（七）在中标人被终止合同后，候选中标人如接到招标方通知要求时，应按照投标文件的要求提供服务启动签合同程序。

（八）同意在接到中标通知书之日起10个工作日内到招标单位签订合同。

**七、定标原则：**

（一）遵循公开、公平、公正的原则；

（二）坚持质量优先、服务至上的原则。

（三）开标评审（定标）：招标人当众拆封，宣读投标人名称、投标价格以及投标文件中的其他主要内容，并进行审查。

（四）医院纪审部门全程有效监督。

**八**、成交：采用综合评标法，最高分为中标单位，并经龙岗中心医院招标办组织相关科室审核确定中标单位。

**九、无效标（废标）的认定：**

投标单位出现下列情况之一，“投标文件”为无效标（废标）：

（一）投标单位未按招投标文件的要求填报相关资料（包括样式和顺序等）；

（二）投标单位违反本招标文件的规定；

（三）投标单位未准时递交投标书，未准时出席开标评审会议；

（四）投标单位的投标文件资料不齐全或填报不完整或对提交的投标文件行间插字、涂改或增删；

（五）若按期递交投标文件的投标人数量不足3家，招标人有权将暂停或者终止此次招标。招标人不承担因招标失败给投标人造成的损失。

**十、其它要求：**

　 投标报价表建议采用电脑打印，如手工填写必须在有涂改的地方盖上公章，否则视为报价不规范。如出现报价不规范的视为废标，有故意涂改情节的单位列入我院黑名单，3年内不得参加我院的任何投标。

**第二章评分信息**

|  |
| --- |
| **一、评标方法：综合评分法**综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 价格分计算方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。  |

**二、评分表**

|  |  |
| --- | --- |
| **评分项** | **权重** |
| **一、价格部分** | **30分** |
| 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标价基准价，其价格分为满分。价格分计算公式：投标报价得分=(评标基准价/有效投标报价)×30 |
| **二、技术部分** | **29分** |
| **序号** | **评分因素** | **权重** | **评分****方式** | **评分准则** |
| 1 | 重要参数响应情况 | 10 | 专家打分 | （一）评分内容：投标人应如实填写《技术要求偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，标注▲的技术参数为重要技术参数，每1项负偏离，扣2分，扣完为止。证明文件：提供《技术要求偏离表》加盖投标人公章。（二）评分依据：技术参数有要求提供证明文件的，须按要求提供证明材料，否则评委有权判定该参数按负偏离处理。 |
| 2 | 设备功能、性能的全面性、专业性服务方案 | 8 | 专家打分 | （一）评分内容：投标人对设备品牌、设备功能、性能的全面性、专业性及先进性的服务方案；（二）评分依据：评审委员会横向比较，优得8分，良得6分，中得4分，差得2分。 |
| 3 | 材质要求 | 5 | 专家打分 | （一）评分内容：提供生产厂家的库板材质，具有国家权威部门出具完整的检测报告，（二）评分依据：提供复印件或扫描件，并加盖公章,有提供得5分，未提供不得分。 |
| 4 | 现场踏勘 | 3 | 专家打分 | 投标人对现场情况进行踏勘并作出合理方案给两家社康中心确认。 |
| 5 | 售后应急能力 | 3 | 专家打分 | （一）评分内容：售后应急能力情况：1、紧急售后服务时间：30分钟内到达中心医院指定地点的得3分；2、普通售后服务响应时间30分钟至1小时内中心医院指定地点得2分；3、售后服务响应时间1小时（含）以上的得1分。（二）评分依据：投标人提供的相关承诺函(格式自拟，加盖公章)，未按要求提供不得分。（3分） |
| **三、商务部分** | **41分** |
| **序号** | **评分因素** | **权重** | **评分****方式** | **评分准则** |
| 1 | 质量保障措施及售后服务方案 | 10 | 专家评分 | （一）评分内容：投标人提供质量保障措施及售后服务方案包含：①质量保障、售后服务及服务响应、维修响应时间（主要参考指标包括整体售后服务方案、维修响应时间）等。②售后服务团队等。（二）评分依据：考察以上售后服务方案，由评审委员进行评价：（1）方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优得10分；（2）方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良得7分；（3）方案较一般、针对性一般、可操作性一般，评审为中得5分；（4）方案较差、针对性、无可操作性，评审为差得3分。以上未提供的不得分。 |
| 2 | 项目同类业绩 | 8 | 专家打分 | （一）评分内容：投标人2019年1月1日至本项目投标截止时间，以合同签订日期为准：每具有医疗系统或疾控部门冷库设备供货业绩的，每提供 1 个业绩得2分；本项满分8分。(二）评分依据： 提供合同或协议关键页（关键信息包括但不限于合同或协议的项目名称、服务内容、服务起止时间等），未提供或不清晰的，专家无法判断一律作不得分处理。 |
| 3 | 厂家资质 | 18 | 专家打分 | （一）评分内容：1.投标人提供生产厂家经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证、GB/T45001-2020职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一项得1分，总分3分；2.提供生产厂家的制冷智能控制系统具有计算机软件著作权登记证书的得3分。3.提供生产厂家通过世界卫生组织质量安全认证得4分；4.提供生产厂家2018年1月1日至今冷库制造商获得国家级技术荣誉证书，或省级技术荣誉证书，有提供的得3分，不提供的不得分。5.冷库制造商具有高新技术企业证书，有提供的得3分，不提供的不得分。6.冷库制造商具有设备维修安装企业能力证书。有提供的得2分，不提供的不得分。注：以上证书须在有效期内，并提供复印件或扫描件，加盖公章原件备查。 |
| 4 | 诚信情况 | 5 | 专家评分 | （一）评分内容：投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。(二）评分依据：投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评审委员会提供相关信息。 |

## 第三章 用户需求书

**一、项目概况**

深圳市龙岗中心医院同德社康和远洋新天地社康业务要求，需安装后补式冷库各一套。

## 二、项目基本信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目名称 | **预算限额（元）** |
| 1 | 深圳市龙岗中心医院同德社康安装后补式冷库采购 | 185404.88 |
| 2 | 深圳市龙岗中心医院远洋新天地社康安装后补式冷库采购 | 179598.29 |
|  | 合计 | 365003.17 |

## 三、货物需求总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 金额 | 备注 |
| 1 | 后补式冷库（含温控系统） | 1 | 套 |  | 同德社康 |
| 发电机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 后补式冷库（含温控系统） | 1 | 套 |  | 远洋新天地社康 |
| 发电机 | 1 | 台 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

**注：以上两家社康中心需分开报价。**

**四、货物明细清单表**

1、同德社康

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称及（标的名称）参数要求 | 单位 | 数量 | **备注** |
| 1 | 块料墙面：高压发泡自熄型B2级聚氨酯夹芯库板；双面彩钢板，中间保温材料为高压发泡聚氨酯，库板厚度≥100mm；钢板厚度≥0.5mm，聚氨酯密度≥42kg/m3，导热系数：≤0.021W/(m.k，粘结强度≥0.14MPa，抗压强度：≥160kPa；抗弯承载能力：≤5.67mm。 | m² | 80 |  |
| 2 | 防滑铝板：2mm | m² | 9 |  |
| 3 | 冷库手拉门：700\*1800\*100mm;库门采用外开式半埋门；门框安装有防霜自动限温加热丝；带有应急机械开锁门装置，保证在内部也可以打开冷库门。 | 樘 | 1 |  |
| 4 | 玻璃门:600\*1610mm;中空玻璃透明门，中空玻璃门采用先进的电热膜玻璃，并在库门门框内设置了防凝露加热线;具有防止炸裂功能;玻璃门标配机械锁。 | 樘 | 4 |  |
| 5 | 冷库密封件密封处处理平整圆滑。 | 项 | 1 |  |
| 6 | 隔板货架:高≥1750cm，宽630cm,深500cm;层高可调。 | 副 | 4 |  |
| 7 | 压缩机:进口知名品牌，压缩机和冷凝器整装出厂，与库内蒸发器分体式连接,采用风冷箱式压缩机组，整机一体出厂，具备以下功能:广泛的使用工况，蒸发温度范围要求从-20℃-5℃； | 台 | 2 |  |
| 8 | 高效冷风机:采用吊顶式侧出风后回风的冷风机型蒸发器；随机标配加热丝橡胶冷凝水外排装置，可整体取出维修。 | 台 | 2 |  |
| 9 | 铜管:Φ10mm，华美B1级橡塑保温套管 | m | 50 |  |
| 10 | 铜管:Φ16mm，华美B1级橡塑保温套管 | m | 50 |  |
| 11 | 塑料管:DN25 | m | 25 |  |
| 12 | 电动、电磁阀门:丹佛斯 | 个 | 2 |  |
| 13 | 螺纹阀门:DN25 | 个 | 2 |  |
| 14 | 制冷剂:410A | 罐 | 2 |  |
| 15 | 配电箱:冷库温度控制箱，自动启停；可手、自动切换 | 台 | 2 |  |
| 16 | 荧光灯:LED灯管，30W | 套 | 2 |  |
| 17 | 配线:国标3\*0.75mm² | m | 50 |  |
| 18 | 配线:国标2\*0.75mm² | m | 50 |  |
| 19 | 配线:国标4\*1.5mm² | m | 50 |  |
| 20 | 配线:国标4\*2.5mm² | m | 50 |  |
| 21 | 配线:国标4\*6.0mm² | m | 120 |  |
| 22 | 照明灯及开关：防水等级IP65或以上；照度≥150勒克斯。 | 个 | 2 |  |
| 23 | 线槽:6分 | 项 | 1 |  |
| 24 | 柴油发电机:.功率≥5500瓦，额定功率（KVA）≤375。 | 台 | 1 |  |
| 25 | 配电箱:ATS双电源控制箱 | 台 | 1 |  |
| 26 | 彩钢板:50mm玻镁板 | m² | 15 |  |
|  27 | 机房门:750\*2100mm | 樘 | 1 |  |
| 28 | 柴油桶:20L | 套 | 1 |  |
| 29 | 风扇:210m³/H | 台 | 1 |  |
| 30 | 机房照明及开关 | 项 | 1 |  |

2、远洋新天地社康

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称及（标的名称）参数要求 | 单位 | 数量 | **备注** |
| 1 | 块料墙面：高压发泡自熄型B2级聚氨酯夹芯库板；双面彩钢板，中间保温材料为高压发泡聚氨酯，库板厚度≥100mm；钢板厚度≥0.5mm，聚氨酯密度≥42kg/m3，导热系数：≤0.021W/(m.k，粘结强度≥0.14MPa，抗压强度：≥160kPa；抗弯承载能力：≤5.67mm。 | m² | 85 |  |
| 2 | 防滑铝板：2mm | m² | 10 |  |
| 3 | 冷库手拉门：700\*1800\*100mm;库门采用外开式半埋门；门框安装有防霜自动限温加热丝；带有应急机械开锁门装置，保证在内部也可以打开冷库门。 | 樘 | 1 |  |
| 4 | 玻璃门:600\*1610mm;中空玻璃透明门，中空玻璃门采用先进的电热膜玻璃，并在库门门框内设置了防凝露加热线;具有防止炸裂功能;玻璃门标配机械锁。 | 樘 | 4 |  |
| 5 | 冷库密封件密封处处理平整圆滑。 | 项 | 1 |  |
| 6 | 隔板货架:高≥1750cm，宽630cm,深500cm；层高可调。。 | 副 | 4 |  |
| 7 | 压缩机:进口知名品牌，压缩机和冷凝器整装出厂，与库内蒸发器分体式连接,采用风冷箱式压缩机组，整机一体出厂，具备以下功能:广泛的使用工况，蒸发温度范围要求从-20℃-5℃； | 台 | 2 |  |
| 8 | 高效冷风机:采用吊顶式侧出风后回风的冷风机型蒸发器；随机标配加热丝橡胶冷凝水外排装置，可整体取出维修。 | 台 | 2 |  |
| 9 | 铜管:Φ10mm，华美B1级橡塑保温套管 | m | 30 |  |
| 10 | 铜管:Φ16mm，华美B1级橡塑保温套管 | m | 30 |  |
| 11 | 塑料管:DN25 | m | 25 |  |
| 12 | 电动、电磁阀门:丹佛斯 | 个 | 2 |  |
| 13 | 螺纹阀门:DN25 | 个 | 2 |  |
| 14 | 制冷剂:410A | 罐 | 2 |  |
| 15 | 配电箱:冷库温度控制箱，自动启停；可手、自动切换 | 台 | 2 |  |
| 16 | 荧光灯:LED灯管，30W | 套 | 2 |  |
| 17 | 配线:国标3\*0.75mm² | m | 50 |  |
| 18 | 配线:国标2\*0.75mm² | m | 50 |  |
| 19 | 配线:国标4\*1.5mm² | m | 50 |  |
| 20 | 配线:国标4\*2.5mm² | m | 50 |  |
| 21 | 配线:国标4\*6.0mm² | m | 60 |  |
| 22 | 照明灯及开关：防水等级IP65或以上；照度≥150勒克斯。 | 个 | 2 |  |
| 23 | 线槽:6分 | 项 | 1 |  |
| 24 | 柴油发电机:.功率≥5500瓦，额定功率（KVA）≤375。 | 台 | 1 |  |
| 25 | 配电箱:ATS双电源控制箱 | 台 | 1 |  |
| 26 | 彩钢板:50mm玻镁板 | m² | 20 |  |
|  27 | 机房门:750\*2100mm | 樘 | 1 |  |
| 28 | 柴油桶:20L | 套 | 1 |  |
| 29 | 风扇:210m³/H | 台 | 1 |  |
| 30 | 机房照明及开关 | 项 | 1 |  |

**五、技术参数要求**

说明： 1、评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

2、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理；带“▲”指标项为重要参数条款，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

（一）后补式冷库技术参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 标注 | 其他说明 |
| 1 | 后补式冷库 | 1.冷库容积：容积10-20立方米，具体尺寸根据实际场地测量确定。 |  |  |
| 2.冷库温度：+2℃～+8℃，可任意调节。 | **★** |  |
| 3.冷库板材及结构： |  |  |
| 3.1结构:预埋不锈钢偏心锁紧装置，六面体相互锁紧方法连接。库板为高压发泡自熄型B2级聚氨酯夹芯库板。 |  |  |
| 3.2 库板:双面彩钢板，中间保温材料为高压发泡聚氨酯，库板厚度≥100mm；钢板厚度≥0.5mm，聚氨酯密度≥42kg/m3，导热系数：≤0.021W/(m.k，粘结强度≥0.14MPa，抗压强度：≥160kPa；抗弯承载能力：≤5.67mm。 | **★** |  |
| 3.3 冷库补货门： |  |  |
| 3.3.1库门采用外开式半埋门。 |  |  |
| **★**3.3.2库门门框安装有防霜自动限温加热丝。 | **★** |  |
| 3.3.3冷库板密封处处理平整圆滑。 |  |  |
| ▲3.3.4库内另设冷库专用防潮、防爆LED照明灯，并可通过门开关控制，防水等级IP65或以上；照度≥150勒克斯。 | ▲ |  |
| 3.3.5 冷库门带有应急机械开锁门装置，保证在内部也可以打开冷库门。 | **★** |  |
| 3.4.1冷库配置3-4套中空玻璃透明门，方便观察库内物品。 | **★** |  |
| 3.4.2为了防止库门凝露，中空玻璃门采用先进的电热膜玻璃，并在库门门框内设置了防凝露加热线。 |  |  |
| 3.4.3具有防止炸裂功能。 |  |  |
| 3.4.4 玻璃门标配机械锁。 |  |  |
| 3.4.5每个门对应货架高≥1750cm，宽630cm,深500cm。 |  |  |
| 4.操作控制系统要求： |  |  |
| 4.1双系统可切换，可设定冷补偿、故障切换。 | **★** |  |
| 4.2库内设备异常报警，控制电源故障报警、温度异常报警，传感器故障报警、电源断电报警等，当出现故障发出声光报警，并切换到备用机组运行以维持库温。 |  |  |
| 4.3冷库为独立控制系统且控制系统本身要求双系统,具有控制系统自我备用功能。 |  |  |
| 4.4控制系统整装标配出厂 |  |  |
|  | 4.5速冷功能当系统大量进货或者初始使用,进行大风量供应,双系统共同制冷,达到速冷的效果。 |  |  |
| 2 |  | 4.6 控制器温度显示精度0.1。 |  |  |
| 5.制冷设备要求： |  |  |
| 5.1安装两套风冷式制冷系统，一用一备，互为备用，100%负荷备用，即一套机组可以维持冷库温度正常。 | ▲ |  |
| 5.2压缩机为进口知名品牌，压缩机和冷凝器整装出厂，与库内蒸发器分体式连接。 |  |  |
| 5.3采用风冷箱式压缩机组，整机一体出厂，具备以下功能。 |  |  |
| 5.3.1压缩机具备广泛的使用工况，蒸发温度范围要求从-20℃-5℃； |  |  |
| 5.3.2冷凝风扇可根据环境温度变化变频调速，节能降耗。 |  |  |
| 5.4 从常温降到2-8℃所需时间：≤60分钟。 | ▲ |  |
| 5.4.1 除霜方式: 自动电加热或自动热气除霜。 |  |  |
| 5.5 电源:电压220V/50Hz，具有过流、过热保护和断相、错相、过欠压等保护。 |  |  |
| 5.6冷风机：采用吊顶式侧出风后回风的冷风机型蒸发器；随机标配加热丝橡胶冷凝水外排装置，可整体取出维修。 |  |  |
| 5.7其他保护装置：具有系统高低压保护装置。 |  |  |
| 5.8 机组、冷风机品牌优选与冷库同品牌。设备之间协同性好，运行更稳定，质量更可靠。 |  |  |
| 5.9 主要制冷配件：电磁阀、膨胀阀、干燥过滤器、高低压控制器采用知名进口品牌。 |  |  |
| 5.10制冷剂采用R404A。 | ▲ |  |
| 5.11铜管采用优质TP2磷脱氧紫铜管。 |  |  |
| 发电机 | 1.功率≥5500瓦，额定功率（KVA）≤375。 | ▲ |  |
| 2.柴油总升数≥15L，噪音≤106dB（A）。 |  |  |
| 3.发电机配备ATS双电源自动切换开关，一旦电路因检修或是发生故障，发电机能够迅速的启动供电。当电路恢复供电时，发电机将自动停止供电。 |  |  |

（二）制冷系统技术参数

|  |  |
| --- | --- |
| 类型 | 制冷机组 |
| 名称 | 风冷机组 |
| 技术参数 |
| 名称 | 蒸发温度-5℃ | 蒸发温度-10℃ | 蒸发温度-15℃ |
| 制冷量（W） | 4200 | 3700 | 3200 |
| 功率(W) | 1370 | 1350 | 1350 |
| 适用温度℃ | 2-8 |
| 制冷剂 | R404A |
| 电源 | 220/50Hz |
| 风机数量 | 2 |
| 风机电压 | 220V/50Hz |
| 风机功率 | 60W |
| 吸气接口（mm) | Φ16 |
| 供液接口（mm) | Φ12 |
| 外形尺寸：长\*宽\*高（mm） | ≤1029\*424\*840 |

（三）冷凝水现场按科室要求布置排水管。▲

**备注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。**

**2、本项目核心产品为：**

**六、实质性条款**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性条款具体内容 |
| 1 | 投标文件载明的交货期不超过招标文件规定的期限 |
| 2 | 投标文件载明的免费保修期不低于招标文件规定的期限 |
| 3 | 具体技术要求、商务需求中带“★”“▲”要求 |

**注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。**

**七、商务要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **目录** | **招标商务需求** |
| **（一）免费保修期内售后服务要求** |
| 1 | 免费保修期 | ★**货物免费保修期至少1年**，质保期从设备最终验收合格并交付使用之日起计算，由中标人提供产品保修文件。质保期内，一旦设备发生质量问题，免费维修，中标人保证在接到通知证30分钟内响应，1小时内赶到现场进行修理，48小时维修不好提供备用设备给采购人使用。 |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。 |
| 3 | 发生质量问题的处理方式 | 免费保修期内，如果有因质量问题而引起的损坏，中标人应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担，中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。 |
| 4 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| **（二）免费保修期外售后服务要求** |
| **1** | 免费保修期外售后服务 | 免费保修期后继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。 |
| **（三）其他商务要求** |
| 1 | 有关报价及交货要求 | 1.报价要求1.1报价方式：人民币报价，本次招标采用总承包方式，因此投标人的报价应包括人工费、税费、运输费、安装费、场地清理费、设备费等所有的费用。1.2投标人应根据本企业的成本自行决定报价。专家认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，将会要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，专家应将其作为无效投标处理。 |
| ★2服务期限：一次性采购。 |
| ★3.交货期：签订合同后,根据实际采购需求，30天内交付使用。逾期交货采购人有权按照相关规定处罚。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。 |
| 4.商品运输：合同中所有的商品均须由中标人自行运往采购单位指定地点，不论商品从何处购置、采用何种方式运输，采购单位不承担任何责任及相关费用。中标人应自行处理商品质量和数量短缺等问题。中标人应委派技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。安装调试的具体时间由采购人提前3天通知中标人。 |
| ★5.交货（具体）地点：产品交付、检验、安装使用地点为采购人指定地点。 |
| 6.从中华人民共和国海关境内提供的货物，技术资料应齐全，提供但不限于如下技术文件和资料：（1）产品安装、操作和维修保养手册；（2）产品使用说明书；（3）产品出厂检验合格证；（4）产品到货清单；（5）产品保修证明。 |
| 2 | 关于验收 | 1.中标人交付的设备制作及安装应当完全符合采购人要求的设计方案、安装地点、材质、数量和规格，中标人不得少提供货物。中标人提供的设备制作及安装不符合招投标文件和合同规定的，采购人有权拒绝验收，由此引起的风险及费用由乙方承担。2.由采购人与中标人双方共同对设备进行验收，若验收不合格则采购人有权退货，中标人应无条件退换货。验收合格后交付采购人使用。3.当满足以下条件时，采购人才向中标人签发设备验收报告：(1)中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。(2)货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。(3)货物具备产品合格证。(4) 中标人须在货物验收前向采购人出具主要原材料的购销合同、发票。 |
| 3 | 付款方式 | 采用货到安装完工的付款方式，出具验收清单，按月开具验收合格结算金额的合法发票，采购人在收到供应商合法发票后以转账方式支付货款。 |
| 4 | 关于知识产权 | 1.提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。2.采购人在中华人民共和国境内使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。 |
| 5 | 关于商检 | 依据相关法律法规要求，如所提供的货物需由国家商检部门进行商检的，商检、检疫费用由中标人承担。 |
| 6 | 基本要求 | 1、每项设备的制作需在采购人规定的时间前完成方案设计、制作及安装。2、采购人反复提出修改意见导致中标人工作不能按时完成时，可按延长时间顺延执行。3、中标人未能按采购合同供货及提供服务给采购人造成的直接损失，由中标人承担责任。4、在供货服务期内，如出现用户单位对协议供货、服务等投诉问题，经调查属实，将追究供货供应商（中标人）的责任。 |
| 7 | 关于违约 | 1中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的30%的违约金并按主管部门相关规定处理。 |
| 2中标人逾期交货的，按主管部门相关规定处理。 |
| 3中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并被履约评价工作实施机构评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。 |
| 8 | 关于生产 | 1中标人中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。 |
| 2本招标文件设备实际尺寸须中标人实地测量供经采购人确认后再制作，否则造成损失由中标人全力承担，工程量计算以实地测量为准。 |
| 3中标人须提供拟选用的材料等供采购人确认。 |

**第四章 投标文件的组成、格式**

**投标文件组成**

一、**投标文件正文格式**

1.评标指引表及目录

2.投标函

3.投标人基本情况

（1）投标人基本情况一览表

（2）具有统一社会信用代码的营业执照（或事业单位法人证书、或社会团体法人登记证书、或执业许可证等证明文件）

（3）法定代表人授权书（投标人代表为法定代表人的无须提供本格式）

（4）法定代表人证明书

（5）参与本项目无重大违法记录声明函、政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商作出声明）（格式自拟）

（6）投标人资格自查表

5.相关承诺函格式

（1）投标及履约承诺函

（2)诚信承诺函

6.投标人资格条件中所需的其它资格条件相关证明文件

7.投标单位其他内容的格式

注：投标人将所有投标文件一起包装在一个密封袋里，并在袋上注明项目名称以及投标人名称、地址，封口处应贴封条并骑缝加盖投标人公章。投标文件由以上组成，按如上顺序分别装订成本（不少于3份）：

**投标文件格式**

**一、评标指引表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称：龙岗中心医院同德社康和远洋新天地社康安装后补式冷库采购 | 项目编号：LGZXYYZBB20221130 |
| **指引内容****指引部分名称及代号** | **相应内容位置** |
| **资格性及符合性检查** | **资格性** | **1** | 见投标文件\_\_页 |
| **2** | 见投标文件\_\_页 |
| **3** | 见投标文件\_\_页 |
| **…** | **…** |
| **符合性** | **1** | 见投标文件\_\_页 |
| **2** | 见投标文件\_\_页 |
| **3** | 见投标文件\_\_页 |
| **…** | **…** |
| **综合评分** | **商务部分** | **1** | 见投标文件\_\_页 |
| **2** | 见投标文件\_\_页 |
| **…** | **…** |
| **技术部分** | **1** | 见投标文件\_\_页 |
| **2** | 见投标文件\_\_页 |
| **…** | **…** |

注：1.**资格性及符合性检查**详见招标文件**“关键信息”“投标文件初审表”**，请在本表写明投标文件中的响应位置。

1. **综合评分部分**分为商务部分和技术部分详见招标文件**“关键信息”“评标方法”**，请在本表写明投标文件中的响应位置。

**二、投标函格式**

**投标函**

致： 深圳市龙岗中心医院

1、根据已收到贵方项目编号为LGZXYYZBB20221130的龙岗中心医院同德社康和远洋新天地社康安装后补式冷库采购的招标文件，遵照《深圳经济特区政府采购条例》等有关规定，我方经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后，愿以开标一览表中填写的投标报价参与投标并按招标文件要求承包上述项目。

2、我方已认真核实了投标文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我方对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我方的投标文件中存在虚假资料，我方愿意接受主管部门作出的行政处罚。

3、我方同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、我方如果中标，我方承诺中标后按照采购相关规定与采购人签订合同，将保证履行我方投标文件所响应全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同中的全部任务。如因我方原因未在规定时限内与采购人签订合同的，愿意接受相关部门作出的相应处理。除非另外达成协议并生效，贵方中标通知书和本投标文件将构成合同组成部分。

5、我方同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、我方理解最低报价不作为中标的唯一条件，采购人及采购代理机构将不受投标文件的其它任何条款约束。

投标人（公章）： 单位地址：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

邮政编码： 电话： 传真：

开户银行名称： 开户银行帐号：

开户银行地址： 开户银行电话：

日期： 年 月 日

**三、投标人基本情况格式**

1. **投标人基本情况一览表格式**

**投标人基本情况一览表**

1．名称及概况：

（1）投标人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（2）注册地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 邮政编码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 电话号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 传真号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（3）成立或注册日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（4）法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（5）基本存款账户开户银行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（6）基本存款账户开户账号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（7）注册资金：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（8）注册经营范围：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（9）近两年财务基本情况（成立年限不足的，提供最近一期财务报表信息）

 ①货币资金期末数：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ②年营业总额（值）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ③资产负债率：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ④销售利润率：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ⑤资本收益率：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（以上内容应与财务报表信息一致，如不一致以财务报表为准）

（10）项目负责人及主要联系人（姓名、职务、通讯方式）：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**（11）主要股东或出资人信息（必须填写）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称****（姓名）** | **统一社会信用代码****（身份证号）** | **出资方式** | **出资金额****（万元）** | **占全部股份比例** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

我方承诺，以上信息真实可靠；如填报的股东出资额、出资比例等与实际不符，视为放弃中标资格。

注：1）主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。

2）出资方式填写货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

3）投标人应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个的全部填写。

 投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期： 年 月 日

2.提交资料（包括但不限于财务报告表、组织机构、公司概况等）：

（1）**“国家企业信用信息公示系统”网页报告**。

（2）公司概况及公司组织机构；

（3）近两年财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、纳税情况表等（加盖投标人公章）

（4）投标产品如被纳入中华人民共和国已实施的强制性产品认证产品目录的，应获得国家强制性产品认证证书和加施中国强制性认证标志；并附相关证明资料。

兹证明，上述说明属实，并已提供相应资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

1. **提供具有统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等证明文件扫描件加盖投标人公章）**
2. **法定代表人授权书格式（投标人代表为法定代表人的无须提供本格式）**

**法定代表人授权书**

致：深圳市龙岗中心医院

本授权书声明：注册于中华人民共和国的　　　　　　（投标人名称）在下面签字

的　　　　　　（法定代表人姓名、职务）代表我方授权在下面签字的　　　　　　（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就为深圳市岗中心医院同德社康和远洋新天地社康安装后补式冷库采购（项目编号：LGZXYYZBB20221130的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于　　年　 月　日签字生效，有效期与本项目我方投标有效期一致，特此声明。

投标人（公章）:

法定代表人（签字或签章）：

被授权人（签字）：

附：被授权人身份证扫描件

居民身份证扫描件粘贴处

（人像面）

居民身份证扫描件粘贴处

（国徽面）

**注：投标人须额外开具《法定代表人授权书》原件，投标人代表递交投标文件并出席开标环节时应携带身份证、《法定代表人授权书》及《法定代表人证明书》原件供采购代理机构工作人员核对身份信息。**

1. **法定代表人证明书格式**

**法定代表人证明书**

 （法定代表人姓名） 现任我方 职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期： 年 月 日

有效期：与我方在深圳市龙岗中心医院同德社康和远洋新天地社康安装后补式冷库采购（项目编号：LGZXYYZBB20221130）中投标有效期一致

投标人名称： （盖章）

附：代表人性别： 年龄： 身份证号码：

统一社会信用代码： 经济性质：

经营范围：

附：法定代表人身份证扫描件

居民身份证扫描件粘贴处

（人像面）

居民身份证扫描件粘贴处

（国徽面）

**注：投标人须额外开具《法定代表人证明书》原件，投标人代表递交投标文件并出席开标环节时应携带身份证、《法定代表人授权书》及《法定代表人证明书》原件供采购代理机构工作人员核对身份信息。**

1. **投标人资格自查表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **审查内容** | **审查方式/查询途径** | **审查结果** | **备注** |
| 1 | 资质条件 | 根据采购文件的规定，要求供应商提供资质证明材料或采购人自行通过公开渠道查询 | 口通过口不通过 | 按采购文件事先明确具体的审查方式审查 |
| 2 | 是否存在因违法行为而被禁止参加本市政府采购活动的情形 | 中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)深圳市政府采购监管网(http://zfcg.sz.gov.cn/cgjg/cxda/index.html信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/） | 口是口否 | 若选择“是”，则属于审查不通过。 |
| 3 | 是否为同一人不同供应商的单位负责人 | 国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/ index.html）机关赋码和事业单位登记管理网（http://www. gjsy.gov.cn/sydwfrxxcx/）全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList）等网站 | 口存在该种情形口不存在该种情形 | 若为同一人，则该几家供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 4 | 不同供应商之间是否存在直接控股、管理关系 | 口存在该种情形口不存在该种情形 | 若存在直接控股、管理关系，则该几家供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 5 | 为采购项目提供整体 | 采购人内部排查设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，是否参加了该采购项目的其他采购活动 | 口是口否 | 采用单一来源方式的除外。若选择“是”，则属于审查不通过。 |

 **备注：**1.上述情形为日常监督检查和审计监督中发现的易发情形，在自行采购项目供应商审查时，除了上述易发情形，采购人还应核查供应商是否存在法律法规规定的其他严重违法失信行为，并在采购文件中明确供应商审查要求。

2.上表第3项中的单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

3.上表第4项中的控股关系，是指单位或个人股东的控股关系，控股包括绝对控股和相对控股；管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。控股、管理关系，仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。例如，不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的公司实际控制人。公司实际控制人与公司之间的关系不属于上表所说的直接控股关系。

**四、相关承诺函格式：**

**（一）采购投标及履约承诺函**

致：深圳市龙岗中心医院

我方承诺：

1.我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的以下要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2.本项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。我方已清楚，提供虚假承诺或者被有关单位确认为侵犯知识产权的，三年内不得参加政府采购活动。

3.参与本项目投标前三年内无行贿犯罪记录。

4.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

5.我方不存在以下情况：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

6.我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.我方参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不串通投标。我方已知悉：如违反上述要求，投标无效，同时将被提请政府采购监督管理部门列入不良记录名单并在网上曝光，给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

8.我方如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

9.我方承诺本项目的报价不低于我方的成本价，否则，我方清楚将面临投标无效的风险；我方承诺不恶意低价谋取中标；我方对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我方在投标中所作的全部承诺履行。我方清楚，若我方以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我方中标本项目，我方的报价明显低于其他通过资格性及符合性审查投标人的报价时，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我方将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若未按上述要求履约，我方愿意接受主管部门的处理处罚。

10.我方本次投标所提供的资料均为真实、合法有效，如被证实存在虚假资料，则视为隐瞒真实情况、提供虚假资料，愿意接受主管部门作出的行政处罚或被采购人列入相关黑名单。

11.我方仅指派我方法定代表人或授权我方正式员工（投标截止日前该员工已在我方正常缴纳三个月及以上社保）代表我方参与处理本项目采购相关事项，并全力配合采购人及采购代理机构核查对应被授权人社保信息。如有违反，我方愿意放弃投标或中标资格及相关质疑、投诉的权利。

12.我方保证在收到收费通知后按通知以转账或现金形式向采购代理机构指定的银行账号，一次性支付中标服务费（按招标文件“对通用条款的补充内容”“中标服务费”的要求执行）。如发生“议价”或中标后“讨价还价”等拒不按时或未足额缴纳中标服务费的行为，我方自愿放弃中标资格，并对认定投标文件不实响应无异议；因我方未及时领取中标通知书而引发的一切责任，由我方全权负责。由于被质疑、投诉而导致中标结果改变，我方将放弃对已缴纳的中标服务费追还的一切权利。

13.我方不转包、分包。

我方承诺如违反上述要求愿依照国家相关法律及招标文件相关要求进行处理，投标无效，将被提请政府采购监督管理部门列入不良记录名单并在网上曝光，给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期： 年 月 日

**（二）诚信承诺函**

致 深圳市龙岗中心医院：

我方承诺在参与本项目采购活动中不存在以下情形：

（一）被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

（二）未按政府采购相关规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）在采购活动中应当回避而未回避的；

（七）恶意投诉的；

（八）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（九）向采购代理机构及相关工作人员以各类形式进行施压的；

（十）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（十一）履约检查不合格或者评价为差的；

（十二）主管部门认定的其他情形。

如我方在本项目开标日前三年内存在上述行为超出法定追诉时效未被追诉、或者上述情节轻微未给予禁止参加政府采购的行政处罚，我方自愿承担一切不利的法律后果。

特此承诺。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期： 年 月 日

**五、投标人资格条件中所需的相关证明文件（均需加盖投标人公章）**

**如相关证明文件在其他部分已提供，则此处无需再重复提供。**

**六.投标单位其他内容的格式**

**（1） 中小企业声明函（货物）**

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本投标人参加**（采购人名称）**的**（项目名称）**采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. **（标的名称）** ，属于**（招标文件中明确的所属行业）** 行业；制造商为**（企业名称）**，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 ，属于**（中型企业、小型企业、微型企业）**；

2. **（标的名称）** ，属于**（招标文件中明确的所属行业）** 行业；制造商为**（企业名称）**，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 ，属于**（中型企业、小型企业、微型企业）**；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46 号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕 300 号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

**说明：**对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。如因供应商提供的《中小企业声明函》引起的质疑、投诉、信访或其他方式情况反映等，供应商须自行澄清，并提供由中小企业主管部门出具的企业划型证明。对于不能出具企业划型证明的供应商，自行承担由此产生的一切后果，包括声明内容视为无效、不享受相关政府采购优惠政策等。

**（2） 残疾人福利性单位声明函（如投标人不符合条件，不需提供该函）**

**残疾人福利性单位声明函（样表）**

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政 府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利 性单位，且本单位参加\_（采购单位名称）\_单位的\_（采购单位名称）项目采购活动，并提供：本单位制造的货物；由本单位承担的工程、提供服务；提供其他残疾人福利性单位制造的货物（承诺人在处打√）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物），不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

**（3） 监狱企业声明函**

**监狱企业声明函（样表）**

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题 的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参 加\_（采购单位名称）\_单位的\_（采购单位名称）项目采购活动，并提供：本单位制造的货物；由本单位承担的工程、提供服务；提供其他监狱企业制造的货物（承诺人在囗处打√）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业 、证明文件。

单位名称（盖章）：

日期：

**（4） 含有小型、微型企业的联合体声明函**

**含有小型、微型企业的联合体声明函（样表）**

1． \_ \_（供应商名称、供应商名称）\_ \_ \_ \_共同组成联合体（详见联合体协议）。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准，本联合体中：🞎\_ \_ \_ \_单位为\_ \_ \_ \_（请填写：中型、小型、微型）企业，\_ \_ \_ \_单位为 \_ \_ \_ \_请填写：中型、小型、微型）企业；联合体各方均为小微企业（承诺人在处打√）。

2．本联合体参加（采购单位名称）\_单位的\_（采购单位名称）项目采购活动，其中，小型、微型企业协议合同金额占到联合体协议总金额比例为\_ \_ \_ \_％（该合同金额为：小微企业制造的货物，小微企业承担的工程、提供服务，提供其他小微企业制造的货物；不包括使用大型企业注册商标的货物；请承诺人在处打√），符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）第六条规定的优惠政策。

本联合体对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章)： 企业名称（盖章)：

日期： 日期：

企业名称（盖章) ： 日期：

**（五）参与政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函**

致：深圳市龙岗中心医院

在参与 项目（编号： ）政府采购活动投标截止日前三年 内，在我公司的经营活动中没有存在重大违法记录，即我公司没有受到刑事处 罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

 特此声明。

供应商：

日 期： 年 月 日

**（六）项目详细报价**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购计划编号 | 货物名称 | 规格/品牌/型号 | **原产地** | 制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) | 财政预算限额（元） |
| 1 |   | \*\*\*（填写相关内容） |  |  |  | \* | \* |  |  | \*\*\*\*\*\* |
| 2 | \*\*\* |  |  |  | \* | \* |  |  |
| 3 | \*\*\* |  |  |  | \* | \* |  |  |
| 4 | \*\*\* |  |  |  | \* | \* |  |  |
| 5 | …… |  |  |  | \* | \* |  |  |
| 合计（即投标总价；币种：人民币；单位：元） 小写： 大写： |

**项目分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 金额 | 备注 |
| 1 | 后补式冷库（含温控系统） | 1 | 套 |  | 同德社康 |
| 发电机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 后补式冷库（含温控系统） | 1 | 套 |  | 远洋新天地社康 |
| 发电机 | 1 | 台 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

**注：1.本表可按同样格式扩展。**

 **2. 如所投货物属于定制类的非量产货物或无具体品牌、型号的货物，可以在“规格/品牌/型号”一栏仅填写规格信息而不填写品牌、型号等信息（品牌、型号信息用“定制”描述即可）；****此类填写错误（所投货物为定制类的非量产货物但供应商却错误填报了品牌、型号）的不利后果由供应商承担，经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误将按照一项招标技术要求负偏离作处理。**

 **3.****“原产地”是指该货物的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。**

 **4.所投货物均应填写制造商名称。**

 **5.以上分项报价表的投标总价应当与开标一览表的投标总价一致。**

 **6.单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。**

 **7.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的财政预算限额，否则将导致投标无效。**

**（七）技术规格偏离表格式**

**技术规格偏离表**

|  |
| --- |
| 项目名称：深圳市龙岗中心医院同德社康和远洋新天地社康安装后补式冷库采购项目编号：LGZXYYZBB20221130 |
| **序号** | **技术要求** | **投标响应** | **偏离情况** | **说明** |
| 1 | **★**2.冷库温度：+2℃～+8℃，可任意调节。 | 投标人根据实际情况在此处进行响应 | “正偏离”或“无偏离”或“负偏离” |  |
| 2 | 后补式冷库：**★**3.2 库板:双面彩钢板，中间保温材料为高压发泡聚氨酯，库板厚度≥100mm；钢板厚度≥0.5mm，聚氨酯密度≥42kg/m3，导热系数：≤0.021W/(m.k，粘结强度≥0.14MPa，抗压强度：≥160kPa；抗弯承载能力：≤5.67mm。 | 投标人根据实际情况在此处进行响应 | “正偏离”或“无偏离”或“负偏离” |  |
| 3 | **★**3.3.2库门门框安装有防霜自动限温加热丝。 | 投标人根据实际情况在此处进行响应 | “正偏离”或“无偏离”或“负偏离” |  |
| 4 | ▲3.3.4库内另设冷库专用防潮、防爆LED照明灯，并可通过门开关控制，防水等级IP65或以上；照度≥150勒克斯。 | 投标人根据实际情况在此处进行响应 | “正偏离”或“无偏离”或“负偏离” |  |
| 5 | ▲3.3.5 冷库门带有应急机械开锁门装置，保证在内部也可以打开冷库门。 | 投标人根据实际情况在此处进行响应 | “正偏离”或“无偏离”或“负偏离” |  |
| 6 | **★**3.4.1冷库配置3-4套中空玻璃透明门，方便观察库内物品。 | 投标人根据实际情况在此处进行响应 | “正偏离”或“无偏离”或“负偏离” |  |
| 7 | **★**4.1双系统可切换，可设定冷补偿、故障切换 | 投标人根据实际情况在此处进行响应 | “正偏离”或“无偏离”或“负偏离” |  |
| 8 | ▲5.1安装两套风冷式制冷系统，一用一备，互为备用，100%负荷备用，即一套机组可以维持冷库温度正常。 | 投标人根据实际情况在此处进行响应 | “正偏离”或“无偏离”或“负偏离” |  |
| 9 | ▲5.4 从常温降到2-8℃所需时间：≤60分钟。 | 投标人根据实际情况在此处进行响应 | “正偏离”或“无偏离”或“负偏离” |  |
| 10 | ▲5.10制冷剂采用R404A。 | 投标人根据实际情况在此处进行响应 | “正偏离”或“无偏离”或“负偏离” |  |
| 11 | ▲2.柴油总升数≥15L，噪音≤106dB（A）。 | 投标人根据实际情况在此处进行响应 | “正偏离”或“无偏离”或“负偏离” |  |

**（八）商务条款偏离表格式**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标商务条款 | 投标响应 | 偏离情况说明 | 说明 |
| 1 | ★**货物免费保修期至少1年**，质保期从设备最终验收合格并交付使用之日起计算，由中标人提供产品保修文件。质保期内，一旦设备发生质量问题，免费维修，中标人保证在接到通知证30分钟内响应，1小时内赶到现场进行修理，48小时维修不好提供备用设备给采购人使用。 |  |  |  |
| 2 | ★2服务期限：一次性采购。 |  |  |  |
| 3 | ★3.交货期：签订合同后,根据实际采购需求，30天内交付使用。逾期交货采购人有权按照相关规定处罚。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。 |  |  |  |
| 4 | ★5.交货（具体）地点：产品交付、检验、安装使用地点为采购人指定地点。 |  |  |  |

**注：1. 上表所列各项均为不可负偏离条款。**

**2.“投标响应”一栏应当详细填写投标人自身响应情况，而不能不合理照搬照抄招实质性条款具体内容。**

 **3.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。**

 **4.评审委员会有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。**

 **5.实质性响应条款“投标响应情况”与投标文件其它内容冲突的，以实质性响应条款“投标响应情况”为准。**

报价人全称（盖公章）

授权代表（签字）：

职 务：

日期： 年 月 日