## 污水处理站外包服务项目清单
深圳市龙岗区人民医院污水处理站外包服务项目需求
具体人员要求
序号 | 岗位 | 人员基本要求 | 人数
1 | 运营驻点人员 | 身体健康，必须是经过严格培训考核，具有污水处理工上岗证；准确的监测进出水水质参数；必须具有处理突发事故的能力。 | 3
2 | 电工 | 身体健康，持有电工证，具有机电维修能力。 | 1
3 | 在线设备维护人员 | 身体健康，具有自动在线运维上岗证。 | 1
4 | 废气设备维修人员 | 身体健康，具有废气处理工上岗证，能够完成废气设施、设备的维护、修理及耗材的更换。 | 1
5 | 管理人员 | 身体健康，全面负责污水站的运行管理；负责污水处理站所有制度的制定和监督执行；负责与院方及政府部门的协调沟通。 | 1
日常工作内容
序号 | 服务项目 | 业务范围 | 备注
1 | 日常运维工作 | 负责承担运营项目费用包括设施设备维修（仅含仪器维修单个材料的费≤1000元）,翻新污水站所有管道（每年至少一次）等；包括但不限于下列项目：人员相关费用（工资、劳保、社保、办公、体检等费用）污水处理药剂费等。 | 所有维修或翻新工作均需提前告知院方且做好相关工作记录，并将复印件交给院方留存。
1 |  | 提供污水处理站的日常运营，包括污水排放及废气排放处理，确保我院污水及污水站废气经过消毒处理后达标排放，日常工作为加药、运营、做好监测记录等，需有3名驻点人员且24小时有工作人员在岗。 | 如有人员休假须有顶班人员在岗。
2 |  | 做好现场管理工作，加强日常检查巡视及维护检修，公共使用的照明灯具、线路、开关保证完好，确保用电安全，及时发现并解决故障，零修合格率100%，保证设备完好率95%以上，同时也要保证污水处理站环境卫生干净、整洁。 | 做好巡查及检修记录，，并将复印件交给院方留存。
4 |  | 建立和维护动态和静态资料，包括管理制度、交接班制度、完善的项目组织结构图、操作手册、污水站平面图、污水流程图、药剂使用记录、检测记录表、设备维修记录、电子台账、网上申报等上级部门要求提交的报表及资料（含在线平台填报工作）。 | 必须保证交给院方的各项档案资料的完整性、完好性。
5 |  | 妥善储存废水治理设施、废气治理设施及在线监控设施产生的相关危险废弃物，按照政府监管要求，提交给正规的第三方处置公司处置（处置费用含在项目费用内，不额外支付），并完成政府要求的临时相关填报工作（含在线平台填报工作）。 | 所有需处置的物品移交手续以及开具的发票复印件需交给院方留存。
6 |  | 负责管理各社康污水处理设施，定期维护及投加消毒药剂等日常工作。（如有社康新增污水处理设备或者新增社康配备污水处理设备则免费提供以上服务，不额外支付） | 详见污水处理设备信息统计表。
7 | 污染源在线监控系统运维工作 | 负责管理运营自动在线监测设备（每周一次），包括但不限于化学需氧量在线监控系统、PH在线分析仪、余氯在线分析仪及数据采集及无线传输系统、并集成现场的流量计数据，保障设备的日常数据监测及设备管理符合国家管理规范，并保障数据稳定上传给深圳市环境监管部门，保持在线监控设施的24小时正常运行，异常情况按照政府监管要求完成报备等相关手续。 | 包含零配件损坏更换以及使用试剂提供等服务。
8 | 医疗废水检测 | 每周对悬浮物（ss）、化学需氧量（COD）、粪大肠杆菌进行一次检测；每季度对沙门氏菌、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、氨氮、PH值、BOD5进行一次检测；每半年对志贺氏菌进行一次检测，并完成政府部门临时新增的检测任务。 | 需要具备相关资质（抽样、出勤交通、报告等所有相关费用含项目费用内，不额外支付）。 须提供具备资质检测机构出具的报告且一式至少两份。
9 | 污水比对 | 每季度对我院污水进行比对检测（检测因子；总余氯、PH值、化学需氧量），并完成政府部门临时新增的检测任务。
10 | 废气检测 | 每季度对污水站排放的无组织废气进行检测（检测因子：甲烷、臭气浓度、氨气、氯、硫化氢），并完成政府部门临时新增的检测任务。
特别说明： 1.关于外包服务项目：公司持有国家颁发的或者国家授权第三方认证机构颁发的相关证书（如环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书等）并提供复印件；配备的工作人员必须具备上岗证、电工证等相关证件，所有现场工作人员均有公司统一购买社会保险。 2.报价应为包干价，含人工、检测、交通及税收等全部费用，要求潜在供应商充分考虑项目的特性及清单外不可见的项目费用，给予综合报价。