附件1：

**医院电梯维保服务项目需求表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | | **服务期限** |
| 医院电梯维保服务项目 | | 1年 |
| **服务**  **范围** | 医院共37台电梯（其中：院内33台，院外社康4台的维保服务） | |
| **工**  **作**  **要**  **求** | 1.负责医院共37台电梯的日常维护，按照《中华人民共和国合同法》《特种设备安全监察条例》《深圳市电梯定期保养项目表》的规定执行维保工作，按照院方要求认真做好保养记录，以及用户梯的使用记录、故障记录等。  2.要求中标单位至少配备1名持证电梯维保人员驻点医院本部实施24小时值班，驻点人员需具备熟练的电梯维保，电梯抢修等专业技能，能够应对突发电梯故障的抢修，对其维护保养电梯的安全性能负责。  3.电梯的年验需交财政的费用和电梯保险及其它检测（包括但不限于“125%额定载荷制动试验（平衡系数包含在内）”“限速器校验”及“抱闸分解检查”等）由维保公司承担。  4.电梯单个维修材料费用在500元（含）以下的，由维保单位承担；单个维修材料费大于500元的维修，费用由医院承担。  5.服从医院管理部门工作安排，积极配合完成院方要求的其它相关工作。 | |
| 其它说明：  1.技术人员要求：安排专人对接医院电梯维保服务项目，技术人员必须持特种设备维修证，接受专业培训，熟悉医院电梯分布及系统配置，能够独立承担维保工作，并有一定的应急抢修能力，常驻人员更换需要经采购人审批同意才准予调整。  2.工作时间要求：24小时值班制，周一至周六白天值班时间（08:00-17:30）内保证院区驻场人数 1 人，夜班（17:30-08:00）驻场 1 人，周日及法定假日全天 1 人驻场值班。  3.住宿及用餐：院方可免费提供值班宿舍床位1张；提供院内食堂用餐，就餐费用由投标人支付。  3.报价要求：  （1）项目报价应包含日常维保、零配件更换、设备检测及人员工资等全部费用，投标单位应充分考虑维保项目需求的成本支出给予综合报价，要求各电梯维保费单独报价。  （2）报价文件需加盖骑缝章密封报送，注明联系人及联系电话等联络方式，同时附带公司资质相关资料。  4.报送方式：  （1）送至深圳市龙岗区人民医院总务科；  （2）以邮递方式报送（地址：深圳市龙岗区龙城街道爱心路53号，邮费由贵公司承担）。 | | |

**医院电梯参数表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **型号** | **层/站/门** | **速度(m/s)** | **备注** |
| **载重(KG)** |
| 1 | HOPE-IIB | 17/17 | 1.75 | 院内 |
| 1800 |
| 2 | HOPE-IIB | 12/12 | 1.75 | 院内 |
| 1800 |
| 3 | HOPE-IIB | 16/16 | 1.75 | 院内 |
| 1800 |
| 4 | HOPE-IIB | 16/16 | 1.75 | 院内 |
| 1800 |
| 5 | HOPE-II | 12/12 | 1.75 | 院内 |
| 1050 |
| 6 | HOPE-II | 16/16 | 1.75 | 院内 |
| 1050 |
| 7 | ELENESSA | 2/2 | 1.0 | 院内 |
| 1050 |
| 8 | ELENESSA | 7/7 | 1.0 | 院内 |
| 1050 |
| 9 | HOPE-IIB | 12/12 | 1.75 | 院内 |
| 1800 |
| 10 | HOPE-IIB | 13/13 | 1.75 | 院内 |
| 1800 |
| 11 | HOPE-IIB | 12/12 | 1.75 | 院内 |
| 1800 |
| 12 | HOPE-IIB | 12/12 | 1.75 | 院内 |
| 1800 |
| 13 | LEHY-III | 10/10 | 1.75 | 院内 |
| 1350 |
| 14 | LEHY-III | 10/10 | 1.75 | 院内 |
| 1350 |
| 15 | LCA-B1600-2S60 | 2/2 | 1.0 | 院内 |
| 1600 |
| 16 | FK | 11/11 | 1.75 | 院内 |
| 1350 |
| 17 | FK | 11/11 | 1.75 | 院内 |
| 1350 |
| 18 | FK | 10/10 | 1.75 | 院内 |
| 1350 |
| 19 | FK | 10/10 | 1.75 | 院内 |
| 1600 |
| 20 | MCA-1600-2S120 | 23/23 | 2.00 | 院内 |
| 1600 |
| 21 | MCA-1600-2S120 | 23/23 | 2.00 | 院内 |
| 1600 |
| 22 | MCA-1050-C0120 | 23/23 | 2.00 | 院内 |
| 1050 |
| 23 | MCA-1050-C0120 | 23/23 | 2.00 | 院内 |
| 1050 |
| 24 | MCA-1050-C0120 | 23/23 | 2.00 | 院内 |
| 1050 |
| 25 | MCA-2000-2S120 | 23/23 | 2.00 | 院内 |
| 2000 |
| 26 | MCA | 23/23 | 2.00 | 院内 |
| 1050 |
| 27 | MCA | 23/23 | 2.00 | 院内 |
| 1050 |
| 28 | MCA | 8/8 | 2.00 | 院内 |
| 1600 |
| 29 | MCA | 8/8 | 2.00 | 院内 |
| 1600 |
| 30 | MCA | 8/8 | 2.00 | 院内 |
| 1600 |
| 31 | MCA | 23/23 | 2.00 | 院内 |
| 1600 |
| 32 | LFTW-300 | 2/2 | 0.4 | 院内 |
| 100 |
| 33 | LFTW-300 | 2/2 | 0.4 | 院内 |
| 100 |
| 34 | LCA-B1600-2S60 | 2/2 | 1.0 | 千林半山社康（院外） |
| 800 |
| 35 | LCA-B1600-2S60 | 2/2 | 1.0 | 千林半山社康（院外） |
| 800 |
| 36 | LEHY-MRL | 2/2 | 1.0 | 院外(五联社康) |
| 800 |
| 37 | LEHY-MRL | 2/2 | 1.0 | 院外(五联社康) |
| 800 |