防 雷 装 置 检 测 需 求 书

2023年06月12日

智慧家园防雷装置检验检测需求书

- 检测依据

（一）《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015

（二）《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010

（三）《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

（四）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

（五）《防雷装置检测质量考核通则》QX/T317-2016

（六）《防雷装置检测服务通用要求》DB44/T1797-2016

（七）《防雷装置检测服务规范》GB/T32938-2016

二、检测内容与项目

（一）检测点位：

| 序号 | 项目名称 | 检测项目名称 | 点位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧家园（1栋A、B、C座；2栋B、C座；3栋A、B座建筑物主体） | 防直击雷装置直径 | 28 | 424 |
| 2 |  | 防直击雷装置尺寸 | 28 |  |
| 3 |  | 防直击雷接地电阻 | 28 |  |
| 4 |  | 连接的过渡电阻 | 263 |  |
| 5 |  | 防雷预留测试点 | 14 |  |
| 6 |  | 引下线接地电阻 | 21 |  |
| 7 |  | 引接线截面积 | 21 |  |
| 8 |  | 接地线截面积 | 21 |  |
| 9 | 龙岗智慧家园（1栋A、B、C座；2栋B、C座；3栋A、B座设备间） | 低压总配电房配电房（≥200 m2） |  | 4 |
| 10 |  | 发电机房（50m2-100 m2） |  | 1 |
| 11 |  | 电梯机房（50m2-100 m2） |  | 17 |
| 12 |  | 消防泵房（50m2-100 m2） |  | 1 |
| 13 |  | 弱电数据主机房（≥200 m2） |  | 3 |
| 14 |  | 监控中心（≥200 m2） |  | 1 |

（二）检测内容：

对智慧家园1栋A、B、C座；2栋B、C座；3栋A、B座主体防雷装置进行检验检测。检测内容包括但不限于以下内容:

1)防直击雷检测

⑴接闪器检测

①接闪器形式：针、带、网及安装情况；

②针高测量、被保护物体四置测量，安装位置定点；

③避雷网（带）格尺寸、安装位置、接闪器的型材、规格；

④接地电阻测量。

⑵引下线检测

①引下线的安装检测：焊接情况、敷设情况；

②引下线的型材、规格的检测；

③引下线的数量、间距。

⑶接地装置的检测

查阅设计或施工资料，了解接地装置的型材、规格，了解接地体形式。

⑷绘制被检测的防雷装置的示意图。

2)等电位、防雷电波侵入检测

⑴天面上各种设备、天线及各种金属管道与防雷装置的连接检测：

①连接引线型材、规格及安装情况的检测；

②被检测物接地电阻测试。

⑵进出建筑物各种长金属物包括各种金属管道（线槽）、金属构件、

金属铠装电缆金属外皮、PE线、地线等与防雷装置连接检测：

①连接引线型材、规格及安装情况的检测；

②被检测物、设备接地电阻的测试。

3)低压配电系统检测

进出建筑物各种长金属物包括各种金属管道、金属构件、金属铠装电缆金属外皮、PE线等与防雷装置连接检测。

4)低压配电系统检测

⑴检测供电系统的接地方式；

⑵检测重复接地的情况；

⑶建筑物内总配电盘（箱）的接地方式检测；

⑷接地电阻的检测；

⑸检测供电系统的SPD配置情况防劣化措施：

①安装位置与安装情况；

②SPD之间的配置；

③SPD的连接方式、导线长度、相关参数（Iimp/In，波形、厂家型号）；

④接地线接地电阻测试。

⑹接地与等电位措施：

①电源地与防雷地的连接情况；

②连接引线型材、规格。

⑺进出建筑物电缆（线）引入方式的检测；

⑻电缆屏蔽措施的检测；

⑼用电设备接地情况的检测。

三、成果要求：根据相关规范、标准进行检测，经检测合格后向甲方出具《防雷检测报告》；如有不符合要求的，向甲方提出整改意见，甲方按提出的整改要求，在一个月内完成整改，并经验收后出具《防雷检测报告》。

四、检测计划

（一）服务期限：自合同签订或约定之日起30日历日内。

（二）检测人员：3～4人。

（三）检测周期：5个工作日。

（四）出报告时间7个工作日。

（五）取得气象局备案登记二维码7个工作日。

五、检测单位要求

（一）无不良经营行为，未被列入失信被执行人、企业经营异常名录等。

（二）检测单位需在深圳市气象局公布：深圳市雷电防护装置检测机构资质公示名单中。

（三）近三年内在深圳市气象局无不良记录及质量检查均要达到合格分以上。

深圳市龙岗区城投城市服务有限公司宝龙分公司

智慧家园项目

2023年6月12日