## Sheet1
保障房小区消防设施设备维修清单
一、项目名称：大芬公共租赁房(2007年竣工验收)
系统/设施名称 | 设备/设施使用功能状态 | 整改方案及工程量 | 备注
1、火灾自动报警系统 | 消防主机显示：火警8个，故障96个。 | 更换点型光电感烟探测器53个、手动报警按钮12个、消火栓按钮8个、 模块12个，维修线路9处，更换线路542米。
2、消防水源（天面水箱进水系统） | 天面水箱进水系统瘫痪 | 原DN50管道改造5米,更换DN闸阀、遥控阀各一个，更换4分浮球阀一套，4分管道9米。
3、消防水源（稳压系统） | 稳压系统不能正常补压 | 更换气压罐1个（SQL800）、DN100止回阀2个、DN100闸阀2个、管道改造5米。
4、自动喷水灭火系统 | （1）、负1层湿式报警阀门水力警铃不响，负2层湿式报警阀门压力开关不能复位。（2）、1、2号喷淋泵启动时漏水严重。 | （1），更换湿式报警阀组(DN150)2套，湿式报警阀组管道改造5米。（2）对1、2号喷淋泵(37kW)进行维修（拆装水泵、更换机械密封2套、轴承4套定制）。
5、消火栓系统 | 1号消火栓泵（37kw）不能启动，经检查控制柜部分元器件损坏、电机绕组损坏、水泵手动盘车转动异常。 | （1），维修1号消火栓泵控制柜。（2），维修1号消火栓泵（37kw），拆装水泵、更换电机绕组、更换机械密封，轴承各2套（定制）。
6、通讯系统 | B栋2层风机房电话不能正常通话。 | 更换线路150米，电话分机一部。
7、消防广播、警铃设施 | A栋14、13、4、3层，B栋12层广播不响。A栋14、11、9、7、6、3层，B栋10、1层警铃不响。 | 维修线路：8处，更换线路6处共：460米。
二、项目名称：风清林苑(2016年竣工验收)
系统/设施名称 | 设备/设施使用功能状态 | 整改方案及工程量 | 备注
1、自动喷水灭火系统 | （1），2号喷淋泵（30kw）无法启动。（2），喷淋泵主线路绝缘受损。（3），2组湿式报警阀组延时系统损坏。 | （1），维修2号喷淋泵/30kw（拆装水泵，更换绕组、轴承、叶轮、机械密封、电机绕组绝缘补漆及水泵传动机构保养）。（2），喷淋泵主线路维修（更换部分线路：60米）。（3），（更换）2组湿式报警阀组延时系统。
2、防火分隔设施 | （1），负一层车库入口处，卷帘门门体、电机、控制箱缺失。（2），负二层卷帘门门体损坏。 | （1），1台加装电机、控制箱及门体（门体规格：高：2.9米，宽：4.4米，面积（双面）：25.6平方米。（2），1台更换卷轴、维修导轨、门布、控制箱。
3、气体灭火系统 | 1台气体灭火控制器蓄电池损坏 | 更换12V7AH蓄电池一组
三、项目名称：呈祥花园一期(2015年竣工验收)
系统/设施名称 | 设备/设施使用功能状态 | 整改方案及工程量 | 备注
1、消防电梯 | （1），1# 5#号楼消防梯不迫降。（2），2号楼2#梯，3号楼4#梯，7号楼2#.3#.4#梯无反馈。 | （1），1# 5#号安装模块2个及更换线路120米。（2），2号楼2#梯，3号楼4#梯，7号楼2#.3#.4#梯安装模块5个及更换线路240米。
2、自动喷水灭火系统 | （1）、负1层8区湿式报警阀组延时系统故障。（2）、3栋天面湿式报警阀组损坏。 | (1),更换负1层8区湿式报警阀组延时系统一套。(2),更换3栋天面湿式报警阀组一套及管道改造。
3、防火分隔设施 | 12处卷帘门故障 | 更换卷帘门控制箱12台、维修线路12处。
| （1），4号卷帘门手动不能正常升降，门体损坏。（2），9号卷帘门能降不能升。（3），10号卷帘门能降不能升。 | （1），4号卷帘门更换卷帘门控制箱，更换门体（宽： 6.3米*长：3.5米）。（2），9号卷帘门更换限位开关，调整门体。（3），10号卷帘门更换限位开关，调整门体。
4、气体灭火系统 | 36台热气熔胶灭火装置已过期 | （1），3栋发电机房加装150公斤柜式七氟丙烷气体1瓶。（2），3栋油料间加装20公斤吊瓶七氟丙烷气体1瓶。（3），3栋杂物间20公斤吊瓶七氟丙烷气体1瓶。(4),3栋低压配电房1加装柜式七氟丙烷气体2瓶，分别为100公斤及180公斤。（5），3栋变压器房加装150公斤柜式七氟丙烷气体1瓶。（6），3栋高压开关房加装120公斤柜式七氟丙烷气体1瓶。（7），,3栋低压配电房2加装150公斤柜式七氟丙烷气体1瓶。（8），5栋低压配电房1加装150公斤柜式七氟丙烷气体1瓶。（9），5栋变压器房加装150公斤柜式七氟丙烷气体1瓶。（10），5栋低压配电房2加装柜式七氟丙烷气体2瓶，分别为100公斤及90公斤。（11），5栋高压开关房加装70公斤柜式七氟丙烷气体1瓶。（12），5栋高压配电房加装40公斤柜式七氟丙烷气体1瓶。（13），5栋专变变压器房加装70公斤柜式七氟丙烷气体1瓶。（14），5栋商铺专用配电房加装70公斤柜式七氟丙烷气体1瓶。（15），七氟丙烷气瓶与控制连机17处，布线850米。
| （1）、3栋气体灭火控制器上有故障、火警。主机无放气反馈功能。（2），5栋2台气体灭火控制器上有故障、火警。主机无放气反馈功能。 | （1），维修3栋气体灭火控制器上故障、火警。加装放气反馈功能（需要布线160米、加装输入模块3个）。（2），维修5栋2台气体灭火控制器上故障、火警。加装放气反馈功能（需要布线320米、加装输入模块6个）。
5、消防广播、警铃设施 | （1），MP3播放主机（型号：GB9215 ）损坏。（2），功放主机（型号：GB9242/500W）损坏。（3），7栋34层3413门口消防广播不响。（4），3栋26层电梯厅广播不响。 | （1），更换MP3播放主机（型号：GB9215 ）一台。（2），更换功放主机（型号：GB9242/500W）一台。（3），更换消防广播1个及更换损坏线路120米。（4），更换消防广播1个及更换损坏线路95米。
6、防烟和防排烟设施 | 15处风机无法正常启动 | 维修风机控制箱线路15台、更换部分元器件。
| 2处风机软接头损坏 | 维修2处风机软接头
7、通讯系统 | 7处消防电话故障 | 需要更换线路3处465米、电话分机4个
8、电气火灾监控设备 | (1),故障9个。(2),火警152个 | （1），线路检修4处、更换电气火灾监控模块（ACS-R4T4)8个互感器（Y-100)3个、主机蓄电池（12V9AH）1块。（2），线路检修，更换温度传感器（TC)45个。
四、项目名称：悦龙华府一期(2014年竣工验收)
系统/设施名称 | 设备/设施使用功能状态 | 整改方案及工程量 | 备注
1、气体灭火系统 | （1），气瓶间2瓶七氟丙烷气体无压力。（2），气瓶间4瓶驱动瓶气体欠压。（3），气体灭火控制系统联机线路故障。 | （1），2瓶七氟丙烷气体填充(药剂共：134KG)，（2），4瓶驱动瓶气体填充（5L）。（3），维修气体灭火控制系统联机线路故障。
2、自动喷水灭火系统 | 2组湿式报警阀组损坏 | 更换湿式报警阀组2组
3、消防广播、警铃设施 | 广播功放主机损坏 | 更换广播功放主机一台
五、项目名称：悦龙华府二期(2015年竣工验收)
系统/设施名称 | 设备/设施使用功能状态 | 整改方案及工程量 | 备注
1、消防水源 | 天面水箱进水系统无法正常自动补水 | 原管道拆除，DN50管道改造5米,更换DN50闸阀、遥控阀各一个，更换4分浮球阀一套，4分管道10米。
2、自动喷水灭火系统 | 1台湿式报警阀组损坏 | 更换湿式报警阀组（DN150）一组
3、防火分隔设施 | 21台卷帘门控制箱蓄电池老化 | 需要更换控制箱蓄电池21组（12V2.2AH)
4、气体灭火系统 | （1）、设备房20台热气熔胶灭火装置已过期。（2），联机线路损坏。 | （1），发电机房加装柜式七氟丙烷气体3瓶，分别为100公斤2瓶及180公斤1瓶。（2），油料间加装70公斤柜式七氟丙烷气体1瓶。（3），高压配电房加装150公斤柜式七氟丙烷气体1瓶。（4），低压配电房1加装柜式七氟丙烷气体2瓶，分别为100公斤及180公斤。（5），低压配电房加装150公斤柜式七氟丙烷气体1瓶。（6），变压器室1加装150公斤柜式七氟丙烷气体1瓶。（7），变压器室2加装100公斤柜式七氟丙烷气体1瓶。（8），低压配电房3加装柜式七氟丙烷气体3瓶，分别为120公斤、150公斤及180公斤各一瓶。（9）、弱电机房加装180公斤柜式七氟丙烷气体1瓶。（10），控制室加装180公斤柜式七氟丙烷气体1瓶。（11），区域电站加装柜式七氟丙烷气体4瓶，分别为100公斤2瓶、180公斤2瓶。（12），储油间加装70公斤柜式七氟丙烷气体1瓶。（13），七氟丙烷气瓶与控制连机19处，布线950米。
| （1），6栋气体主机控制器系统施工时未完工。（2），8栋一台气体主机控制器（4区）损坏。（3),8栋气体主机控制器一台备电故障。 | （1），完善6栋气体主机控制系统（需要完善线路240米）及加装部分设备、更换气体主机控制器（JB-QBL-QM300/2型）一台。（2），更换8栋气体主机控制器（JB-QBL-QM300/4型）一台及更换线路215米。（3），8栋1台气体主机控制器维修（更换电源PS-06电源、12V7AH电池一组）。
5、通讯系统 | 电话主机损坏、2处电话分机故障 | 更换电话主机及电话分机2台，更换线路2处.
6、防烟和防排烟设施 | （1），8区14号、6区12号防火软接头（周长：2.5米、宽：50厘米）损坏。（2），3台（5-3区排烟、20-9栋送风、32-8B送风）风机线路损坏。 | （1），更换8区14号、6区12号风机防火接头。（2），维修、更换5-3区排烟、20-9栋送风、32-8B送风三台风机与大厦主机消防中心主机联机线路（400米）。
7、控制柜维修 | 停止指示灯50个，合闸指示灯30个、电源指示灯50个。 | 检修控制柜30台（更换停止指示灯50个，合闸指示灯30个、电源指示灯50个）。
六、项目名称：龙美居(2016年竣工验收)
系统/设施名称 | 设备/设施使用功能状态 | 整改方案及工程量 | 备注
1、消防水源 | 天面水箱进水系统无法正常自动补水。 | 原DN50管道改造2米,更换DN闸阀、遥控阀各一个，更换4分浮球阀一套，4分管道9米。
2、自动喷水灭火系统 | （1），2号喷淋泵（30KW）启动时盘根漏水。（2），喷淋泵主线路绝缘受损。 | （1），维修2号喷淋泵/30KW（拆装水泵，更换机械密封、叶轮各1套、轴承2套定制）。（2），喷淋泵主线路维修（更换部分线路：60米）。
3、气体灭火系统 | （1），2瓶(药剂共：190KG)七氟丙烷气体无压力。（2),1瓶驱动瓶（5L）气体欠压。 | （1），2瓶七氟丙烷气体(药剂共：190KG)填充。（2），1瓶驱动瓶（5L）填充。
4、消防广播、警铃设施 | 消防广播主机（泛海三江/GB9242/500W）损坏 | 更换消防广播主机（泛海三江/GB9242/500W）1台
5、防烟和防排烟设施 | （1），负2层风口百叶窗（120×100)损坏。（2），1层监控室旁边送风机防火软接头（周长：2.5米、宽：50厘米）损坏。 | （1），更换百叶窗（120×100)。（2），更换防火软接头（周长：2.5米、宽：50厘米）。
七、项目名称：尚景经富园(2009年竣工验收)
系统/设施名称 | 设备/设施使用功能状态 | 整改方案及工程量 | 备注
1、火灾自动报警系统 | （1），1号电梯不能迫降。（2），主机回路故障1个。 | （1），更换模块1个维修及更换线路：90米。（2），更换线路260米。
2、消防水源 | （1），天面水箱溢流。（2），天面稳压泵损坏。 | （1），维修管网及更换（DN80）消防闸阀1个、DN80止回阀1个。（2），（2），管道改造，更换稳压泵(广一/铸铁管道泵/GD32-20/6L3/h 扬程20m 0.74kw 口径DN32)2台。
3、消火栓系统 | （1），多线做在另1主机上。（2），天面消火栓压力表（Y-60）损坏。 | （1），维修多线：加装模块及加装线路60米。（2），更换消火栓压力表（Y-60）1块。
| 天面消火栓管道穿墙管漏水 | 需要更换DN100管道3米
4、消防广播、警铃设施 | 16楼声光报警器不响 | 更换声光报警器1个及线路：120米
5、防烟和防排烟设施 | 天面防火布（150×100）破损。 | 更换防火布（150×100）
八、项目名称：坪达雅园(2015年竣工验收)
系统/设施名称 | 设备/设施使用功能状态 | 整改方案及工程量 | 备注
1、消防水源 | 3处天面水箱进水系统无法正常自动补水，3套稳压系统瘫痪。 | 3处管道改造、更换稳压泵6台、闸阀12个、止回阀6个、遥控阀3个、浮球阀3套。
2、气体灭火系统 | （1），15台热气熔胶装置已过期。（2），1台气体主机控制器故障。 | （1）、低压配电房加装180公斤柜式七氟丙烷气体3瓶。（2）、高压开关柜房加装100公斤柜式七氟丙烷气体1瓶。（3），发电机房加装柜式七氟丙烷气体2瓶，分别为150公斤及180公斤。（4），油料间加装10公斤吊瓶七氟丙烷气体1瓶。（5），七氟丙烷气瓶与控制连机6处，布线300米。
九、项目名称：龙乐轩(2014年竣工验收)
系统/设施名称 | 设备/设施使用功能状态 | 整改方案及工程量 | 备注
1、消火栓系统 | 2号消火栓泵（90KW）启动时盘根漏水。 | 2号消火栓泵（90KW）（维修）（拆装水泵，更换机械密封、叶轮各1套、轴承2套定制）。
2、天面加装稳压系统 | 原无稳压系统 | 加装稳压泵2台、气压罐1台、水箱液位玻璃管及相关管道阀门。
3、消防水池、水箱安装液位计 | 原无消防水池、水箱液位计 | 加装消防水池、水箱液位计