## Sheet1
深圳市龙岗人民医院水电能效设备采购清单
序号 | 产品名称 | 用途 | 设备监控内容 | 单位 | 数量 | 安装点位 | 报价（元） 供应商填写 | 小计 （元）
1 | 智能仪表 | 馈电回路 | 三相电流，电压，功率，无功功率，视在功率，有功电能，无功电能，功率因素 | 台 | 12 | 1、住院部低压配电房一：3个， 2、住院部低压配电房二：2个， 3、门诊部低压配电房：7个 |  | 0
2 | 无线温度传感器 | 进线柜 | 进出线三相温度（每个回路3个监测点） | 个 | 10 | 1、住院部低压配电房一：2个， 2、住院部低压配电房二：2个， 3、健康服务大楼配电房（丙用户综合房_8-11#专变）：4个， 4、健康服务大楼配电房（乙用户综合房_12-14#专变）：2个 |  | 0
3 | 无线测温集中监测装置 | 进线柜 | 无线测温数据集中模块 | 台 | 4 | 1、住院部低压配电房一：1个， 2、住院部低压配电房二：1个， 3、健康服务大楼配电房（丙用户综合房_8-11#专变）：1个， 4、健康服务大楼配电房（乙用户综合房_12-14#专变）：1个 |  | 0
4 | 智能烟雾探测器 | 火灾监控 | 监测室内烟雾浓度，实时告警 | 个 | 9 | 1、住院部低压配电房一：2个， 2、住院部低压配电房二：2个， 3、门诊部低压配电房：1个， 4、健康服务大楼配电房（丙用户综合房_8-11#专变）：2个， 5、健康服务大楼配电房（乙用户综合房_12-14#专变）：2个 |  | 0
5 | 空调智能控制器 | 分体空调 | 远程开关机，模式调整、远程温度设置，用电计量 | 套 | 143 | 1、住院部低压配电房一：2个， 2、住院部低压配电房二：2个， 3、门诊部低压配电房：2个， 4、健康服务大楼配电房（丙用户综合房_8-11#专变）：13个， 5、健康服务大楼配电房（乙用户综合房_12-14#专变）：5个， 6、住院部变压器房一：1个， 7、住院部变压器房二：1个， 8、门诊部电梯机房：5个， 9、健康服务大楼电梯机房：12个， 10、院本部：100个 |  | 0
6 | 温湿度传感器 | 机房房环境温湿度 | 监测室内温度、湿度、露点温度；rs485通讯 | 台 | 27 | 1、住院部低压配电房一：1个， 2、住院部低压配电房二：1个， 3、门诊部低压配电房1个，健康服务大楼配电房（丙用户综合房_8-11#专变）：1个， 4、健康服务大楼配电房（乙用户综合房_12-14#专变）：1个， 5、住院部变压器房一1个，住院部变压器房二：1个， 6、住院部发电机房：1个， 7、健康服务大楼发电机房：1个， 8、住院部水泵房：1个， 9、门诊部水泵房：1个， 10、健康服务大楼消防水泵房：1个， 11、健康服务大楼生活水泵房：1个， 12、门诊部电梯机房：4个， 13、住院部电梯机房：6个， 14、健康服务大楼电梯机房：4个 |  | 0
7 | 无线网关 | 数据传输、数据采集 | 数据采集，4G数据上传 | 套 | 204 | 1、住院部变压器房一：1个， 2、住院部变压器房二：1个， 3、住院部发电机房：1个， 4、健康服务大楼发电机房：1个， 5、门诊楼：8个， 6、住院楼：63个， 7、宿舍楼：8个， 8、分散水表：9个， 9、健康服务大楼：28个， 10、煎药室：1个， 11、保卫科：1个， 12、重要医疗设备：20个， 13、给排水机房：4个， 14、电梯28个， 15、院本部30个 |  | 0
8 | 智能网关 | 数据传输 | 数据采集，4G/TCP数据上传 | 个 | 11 | 1、住院部低压配电房一：1个， 2、住院部低压配电房二：1个， 3、门诊部低压配电房：1个， 4、健康服务大楼配电房（丙用户综合房_8-11#专变）：2个， 5、健康服务大楼配电房（乙用户综合房_12-14#专变）：2个， 6、院本部4个 |  | 0
9 | 集控网关 | 多联机空调 | 远程开关机，模式调整、远程温度、风速设置 | 套 | 96 | 1、门诊楼多联机空调：96个 |  | 0
10 | 网络交换机 | 多联机空调 | 24口全千兆非网管交换机 | 个 | 6 | 1、门诊楼多联机空调组网：6个 |  | 0
11 | 智慧用电安全监控装置（01款） | 进线柜、电容柜、联络柜 | 电参数（电流、电压、功率、电能、谐波）三相电缆温度、柜体内温度，断路器分合闸状态 | 台 | 7 | 1、门诊部低压配电房：7个 |  | 0
12 | 智慧用电安全监控装置（02款） | 动力箱、多联机空调、医疗设备、水泵等 | 电参数（三相电流、电压、功率、电度、剩余电流、零地电压）出线电缆三相温度监测 | 套 | 163 | 1、门诊楼低压配电房：57个， 2、门诊楼多联机空调：7个， 3、健康服务大楼空调：36个， 4、煎药室：1个， 5、重要医疗设备：20个， 6、住院部水泵房：3个， 7、门诊部水泵房：2个， 8、健康服务大楼消防水泵房：7个， 9、门诊部电梯机房：5个， 10、住院部电梯机房：12个， 11、发热门诊电梯：1个， 12、健康服务大楼电梯机房12个 |  | 0
13 | 状态采集系统 | 直流屏、水泵控制柜 | 启停状态、工频/变频、手自动状态、故障状态 | 套 | 16 | 1、健康服务大楼配电房（丙用户综合房_8-11#专变）：1个， 2、住院部水泵房4个，门诊部水泵房：4个， 3、健康服务大楼消防水泵房：5个， 4、健康服务大楼生活水泵2个 |  | 0
14 | 液位传感器 | 生活/消防水箱 | 水池高低水位监测与告警 | 个 | 7 | 1、住院部水泵房：3个， 2、门诊部水泵房：1个， 3、健康服务大楼消防水泵房：1个， 4、健康服务大楼生活水泵房：2个 |  | 0
15 | 压力传感器 | 生活/消防管道压力 | 管道实时压力监测（RS485） | 个 | 22 | 1、住院部水泵房：9个， 2、门诊部水泵房：5个， 3、健康服务大楼消防水泵房：6个， 4、健康服务大楼生活水泵房2个 |  | 0
16 | 水浸监测 | 漏水监测 | 水浸监测485通讯 | 个 | 51 | 1、住院部水泵房：1个， 2、门诊部水泵房：1个， 3、健康服务大楼消防水泵房：1个， 4、健康服务大楼生活水泵房：1个， 5、电梯基坑：33个， 6、门诊部电梯机房：4个， 7、住院部电梯机房：6个， 8、健康服务大楼电梯机房4个 |  | 0
17 | 电梯安全物联网终端 | 电梯轿厢 | 上下行、停止、楼层、困人、卡层、超速、速度、左右摆动、上下振动、温湿度等状态监测 | 个 | 33 | 1、电梯：33个 |  | 0
18 | 主控模块 | 发电机组蓄电池 | 蓄电池数据集中器 | 个 | 4 | 1、住院部发电机房：2个， 2、健康服务大楼发电机房：2个 |  | 0
19 | 电池监测模块 | 发电机组蓄电池 | 监测每节蓄电池电压、内阻及温度 | 个 | 8 | 1、住院部发电机房：4个， 2、健康服务大楼发电机房：4个 |  | 0
20 | TC模块+霍尔传感器 | 发电机组蓄电池 | 监测每组蓄电池充放电电流及蓄电池周边环境温度，每组电池配一个 | 套 | 4 | 1、住院部发电机房：2个， 2、健康服务大楼发电机房：2个 |  | 0
21 | 抄表机器人 | 总用水能计量 | 市政总用水能耗监测 | 个 | 4 | 1、市政总水表：2个， 2、健康服务大楼：2个 |  | 0
22 | 远传光电冷水表（01款） | 用水计量 | DN100 远传光电冷水表、rs485通讯 | 个 | 5 | 1、门诊部总进水：1个， 2、住院部_北_负一二层用水：1个， 3、职工食堂：2个， 4、健康服务大楼_负一层用水：1个 |  | 0
23 | 远传光电冷水表（02款） | 用水计量 | DN200 远传光电冷水表、rs485通讯 | 个 | 2 | 1、住院部水泵房总进水：2个 |  | 0
24 | 远传光电冷水表（03款） | 用水计量 | DN50 远传光电冷水表、rs485通讯 | 个 | 73 | 1、门诊部楼层用水：20个， 2、血透室：1个， 3、煎药室：1个， 4、住院部楼层用水_南楼：18个， 5、住院部楼层用水_北楼：18个， 6、污水处理站：2个， 7、职工食堂：1个， 8、发热门诊：1个， 9、健康服务大楼_绿化给水：1个， 10、健康服务大楼_负三层用水：1个， 11、健康服务大楼_负二层用水：1个， 12、健康服务大楼_负一层用水：2个， 13、健康服务大楼_七层~十四层用水：5个， 14、健康服务大楼楼顶水箱用水：1个 |  | 0
25 | 远传光电冷水表（04款） | 用水计量 | DN65 远传光电冷水表、rs485通讯 | 个 | 16 | 1、住院部楼层用水_南楼：1个， 2、健康服务大楼_负三层用水：1个， 3、健康服务大楼_负一层用水：1个， 4、健康服务大楼_一层~六层用水：8个， 5、健康服务大楼_七层~十四层用水：1个， 6、健康服务大楼_十五层~十八层用水：2个， 7、健康服务大楼_十九层~二十层用水：1个， 8、健康服务大楼楼顶水箱用水：1个 |  | 0
26 | 远传光电冷水表（05款） | 用水计量 | DN80 远传光电冷水表、rs485通讯 | 个 | 11 | 1、住院部_南_负一二层用水：1个， 2、消毒供应室：1个， 3、健康服务大楼_一层~六层用水：2个， 4、健康服务大楼_七层~十四层用水：2个， 5、健康服务大楼_十五层~十八层用水：2个， 6、健康服务大楼_十九层~二十层用水：1个， 7、健康服务大楼楼顶水箱用水：2个 |  | 0
27 | 远传光电冷水表（06款） | 用水计量 | DN15 远传光电冷水表、rs485通讯 | 个 | 6 | 1、设备科仓库：1个， 2、高压氧室：1个， 3、院前科：4个 |  | 0
28 | 远传光电冷水表（07款） | 用水计量 | DN20 远传光电冷水表、rs485通讯 | 个 | 56 | 1、A栋宿舍楼：25个， 2、B栋宿舍楼：28个， 3、被服配送中心：1个， 4、保卫科：1个， 5、健康服务大楼楼顶水箱用水：1个 |  | 0
29 | 远传光电冷水表（08款） | 用水计量 | DN25 远传光电冷水表、rs485通讯 | 个 | 2 | 1、精神心理科：1个， 2、健康服务大楼_负一层用水：1个 |  | 0
30 | 远传光电冷水表（09款） | 用水计量 | DN32 远传光电冷水表、rs485通讯 | 个 | 4 | 1、住院部楼层用水_南楼：1个， 2、健康服务大楼_七层~十四层用水：3个 |  | 0
31 | 远传光电冷水表（10款） | 用水计量 | DN40 远传光电冷水表、rs485通讯 | 个 | 20 | 1、住院部楼层用水_南楼：11个， 2、住院部楼层用水_北楼：5个， 3、后勤服务楼：1个， 4、消毒供应室：1个， 5、健康服务大楼_一层~六层用水：2个 |  | 0
32 | 三相智能电表 | 用电计量 | 电表参数3*1.5（6）A 电表参数3*20（80）A 电表参数3*10（40）A | 个 | 55 | 1、门诊部楼层用电：17个， 2、住院部_南强电井：17个， 3、住院部_北强电井：20个， 4、保卫科：1个 |  | 0
33 | 多功能电能表 | 用电计量 | 电表参数3*1.5（6）A | 个 | 44 | 1、门诊部楼层用电：12个， 2、住院部_南强电井：12个， 3、住院部_北强电井：20个 |  | 0
34 | 单相智能电表 | 用电计量 | 电表参数220V 5（20）A 电表参数220V 20（80）A 电表参数220V 5（20）A/10(40)A，带有远程拉合闸功能 | 个 | 226 | 1、住院部_南强电井：2个， 2、住院部_北强电井：51个， 3、健康服务大楼_宿舍用电：90个， 4、A栋宿舍楼：38个， 5、B栋宿舍楼：38个， 6、保卫科：7个 |  | 0
35 | 配电箱（01款） | 配电箱 | 400*300*140mm（配导轨、DC24电源、2P空开） | 套 | 267 | 1、住院部低压配电房一：3个， 2、住院部低压配电房二：3个， 3、门诊部低压配电房：3个， 4、健康服务大楼配电房（丙用户综合房_8-11#专变）：14个， 5、健康服务大楼配电房（乙用户综合房_12-14#专变）：6个， 6、住院部变压器房一：2个， 7、住院部变压器房二：2个， 8、门诊楼_用水监测：4个， 9、住院楼_用水监测：56个， 10、宿舍楼_用水监测：4个， 11、分散水表：9个， 12、健康服务大楼_用水监测：19个， 13、门诊楼_用电监测：9个， 14、住院楼_用电监测：10个， 15、健康服务大楼_用电监测：18个， 16、宿舍楼_用电监测：4个， 17、其他：2个， 18、重要医疗设备_用电监测：20个， 19、住院部水泵房：1个， 20、门诊部水泵房：1个， 21、健康服务大楼消防水泵房：1个， 22、健康服务大楼生活水泵房：1个， 23、电梯系统：45个， 24、空调控制系统：30个， |  | 0
36 | 配电箱（02款） | 配电箱 | 400*300*140mm（配导轨、DC12电源、2P空开） | 套 | 2 | 1、住院部发电机房：1个， 2、健康服务大楼发电机房：1个， |  | 0
37 | 配电箱（03款） | 配电箱 | 500*400*160mm（配导轨、DC24电源、2P空开） | 套 | 2 | 1、健康服务大楼空调用电_空调动力1~6层：2个 |  | 0
38 | 配电箱（04款） | 配电箱 | 15户，高1000mm,宽900mm,深度170mm | 套 | 14 | 1、健康服务大楼空调用电_空调动力1~12层：2个， 2、健康服务大楼_宿舍用电：6个， 3、门诊楼多联机空调：6个， |  | 0
特别说明： 1、项目采用综合报价，各单项报价需包含硬件产品费和运费、安装辅材（通讯线材、信号线、电源线、PVC线管）和线材（含连接弯头、直通、三通、铜接头、骑墙码、防水接线盒、水密封材料、水表施工材料、电工绝缘材料等）费用、设备安装和施工费、安装施工措施费、以及硬件产品点位对接软件平台系统集成费用、税费等与项目设备采购及安装的全部费用； 2、除硬件施工安装外，需支持与医院已有设施设备运维云平台的对接，实现以下功能 （1）能效管理模块：平台概况、单位指标、项目看板、通讯网络、能耗趋势、能耗构成、同比环比、能量流分析、节能分析、数据分析、数据报表、数据管理； （2）设施设备模块：设施设备总体情况、设备信息（型号、台账、档案）、运行数据（实时监测、数据查询）、运维管理（运维计划、绩效、维保纪录）、系统配置； （3）IOC大屏设计开发：业务数据指标大屏展示，作业过程大屏可见、作业结果大屏可视、数据统计图形化展示等功能； （4）现有供配电采集器的数据对接（住院部低压配电房一，二、健康服务大楼配电房、门诊部低压配电房）、空调控制系统功能对接（健康服务大楼空调系统）和能源管理系统数据对接（健康服务大楼楼层用电）； 3、硬件提供自项目验收之日起质保期至少一年； | [7 empty] | 0