## Sheet1
附件：
医院健康大楼消防控制室消防设施迁移服务项目需求（报价）清单
公司名称： （必填） |  |  | 联系人：
联系电话： （必填）
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 火灾自动报警控制主机移位安装 | 1.主机型号：赋安JB-LTZ2-FS5116 2.线路型号： （1）信号回路线KVV-37*2.5mm2 （两组） （2）24V线KVV-16*4mm2 （一组） （3）消防直控线KVV-44*2.5mm2 （两组） （4）消防直控线KVV-24*2.5mm2 （一组） （5）主机电源线ZC-YJV-3*10mm2 （一组） （6）广播线KVVP2-27*2.5mm2 （一组 ） （7）电话线KVVP-19*2.5mm2 （一组） | 套 | 1
2 | 防火门监控主机移位安装 | 1.主机型号：赋安赋安JB-FH-FS7510 2.线路型号：KVV-6*2.5mm2 （一组） | 台 | 1
3 | 电气火灾监控主机移位安装 | 1.主机型号：赋安FS8300 2.线路型号：KVV-6*2.5mm2 （一组） | 台 | 1
4 | 消防设备电源监控主机移位安装 | 1.主机型号：消防设备电源监控主机赋安FS2600 2.线路型号：KVV-4*2.5mm2 （一组） | 台 | 1
5 | 可燃气体报警主机移位安装 | 1.主机型号：可燃气体报警主机赋安FS06010 2.线路型号：KVV-4*2.5mm2 （一组） | 台 | 1
6 | 壁挂电源安装 | 24V30A | 套 | 1
7 | 新增接线箱 | 根据现场自行配制每个端子大于两个线头，并标好对应标码，以备以后故障巡查 | 个 | 4
8 | 自动报警系统调试 | 以上1-6项单项调试和综合调试 | 项 | 1
含税合计 | [5 empty] | 0
重要说明： 1.投标人须详细了解现场情况及需求，在满足上述需求的情况下充分考虑报价，总价包含电缆敷设（含金属桥架安装）、各主机设备移位安装、天花、地板拆装及设备迁移、安装所需的五金配件等费用； 2.中标供应商需配合做好消防报停和验收工作。