北京中医药大学深圳医院（龙岗）

2025年度消防维保服务院内采购文件

【服务类】

采购编号：        XM20241938

采购内容：       2025年度消防维保服务

采购方式：         院内公开采购

采购单位名称：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

院内采购公告

（详见龙岗政府在线网站）

第一章  投标人须知

一、采购人简介：

- 采购单位：深圳市北京中医药大学深圳医院（龙岗）

- 地址：深圳市龙岗区大运路1号

二、采购内容：

详见北京中医药大学深圳医院（龙岗）2025年度消防维保服务采购需求（技术参数和商务条款）。

三、采购方式：

深圳市北京中医药大学深圳医院（龙岗）院内公开采购。

四、采购机构：

深圳市北京中医药大学深圳医院（龙岗）评标小组。

五、资格性审查表、符合性审查表：

（凡有下列情形之一的，投标文件无效，投标作无效标处理）

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
| 资格性审查表 |  |
|  | 投标人不具备招标资质要求，或未提交相应资质证明材料；(详见采购公告“供应商资质要求”，其中未列示的资质要求不得导致废标。) |
|  | 投标文件存在招标文件中规定的其它投标无效条款的； |
|  | 法律、法规规定的属于投标无效的其他情形。 |
| 符合性审查表 |  |
|  | 将一个包或一个标段的内容拆开投标； |
|  | 投标文件及开标一览表未按招标文件规定密封、签字、盖章； |
|  | 对同一项目投标时，提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）； |
|  | 未按招标文件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《政府采购投标及履约承诺函》进行承诺； |
|  | 未按照招标文件规定要求签署、盖章或投标文件没有法定代表人签字，或签字人没有法定代表人有效授权书的； |
|  | 投标总价或分项报价高于财政预算限额（最高投标限价）； |
|  | 同一项目出现两个及以上报价，且按规定无法确定哪个是有效报价； |
|  | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的； |
|  | 所投产品或服务在商务、技术等方面没有实质性满足招标文件要求的（招标文件标注★的均为实质性条款，是否实质性满足招标文件要求，由评标委员会根据《实质性响应条款偏离表》做出评判）； |
|  | 投标报价有严重缺漏项目或对招标文件规定的服务清单项目及数量进行修改； |
|  | 投标单位的法定代表人或委托代理人未准时递交投标文件； |

六、评标（评审）办法：采用综合评标法。

1、评审人员的组成：北京中医药大学深圳医院（龙岗）评标小组。

2、评审原则：

（1）坚持公开、公平、公正的基本原则；

（2）实行科学评估、集体决策；

（3）质量优先、诚实信用优先、价廉优先；

（4）医院纪检组全程有效监督。

3、评审标准：（见下表）

| 序号 | 评分项 |  |  |  | 权重分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  |  | 10 |
| 计算方法：价格分=(最低价/投标报价）*10 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术部分 |  |  |  | 75 |
| 2 | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 项目维保实施方案 | 30 | 专家评分 | 评审内容： 评价项目维保实施方案（包括但不限于组织措施、技术措施、安全措施），根据招标文件需求提供项目维保方案。 评分标准： 根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行比较，分档评分： （1）实施方案内容表述清晰； （2）实施方案内容全面、具体； （3）实施方案内容符合医院工作实际； （4）实施方案内容针对性强； （5）实施方案内容可操作性强。 优评分标准：满足以上五项要求的评价为优得30分；良评分标准：满足以上四项要求的评价为良，得24分；中评分标准：满足以上三项要求的评价为中，得18分；不提供或其他情形的，不得分。 |
|  | 2 | 人员技术实力 | 15 |  | 评审内容： 具有专业消防维保团队及操作人员。以下为具体要求： 1. 取得一级注册消防工程师含5人及以上得10分，5人以下得5分，其余情况不得分； 2. 取得建（构）筑物消防员职业资格证书和消防设施操作员中级证书含 10人及以上得 5分，10人以下得3分，其余情况不得分； 以上两项累计最高得15分。 评审标准： 1.提供团队成员具有的一级注册消防工程师证、建（构）筑物消防员职业资格证书、消防设施操作员中级证书； 2.要求提供团队成员开标日前在投标单位缴纳的载有社保部门公章的社保缴交证明材料（如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月），未提供不得分，原件备查。（注：如投标人为新成立企业且成立时间不足一个月的可提供情况说明或者其他证明材料亦视为符合）； 以上资料均要求提供复印件或扫描件，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 3 | 技术要求条款偏离情况 | 23 | 专家打分 | 评审内容： 投标人应如实填写《技术要求条款偏离表》，评审委员会根据服务要求响应情况进行打分，服务要求每1项负偏离扣1.5分，扣完为止。 评分标准： 投标人须按照招标文件要求提供《技术要求条款偏离表》。 |
| 3 | 商务部分 |  |  |  | 22 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 商务条款偏离情况 | 7 | 专家打分 | 评审内容： 投标人应如实填写《商务条款偏离表》，评审委员会根据服务要求响应情况进行打分，服务要求每1项负偏离扣1分，扣完为止。 评分标准： 投标人须按照招标文件要求提供《商务条款偏离表》。 |
|  | 2 | 同类项目经验 | 10 | 专家打分 | 评审内容： 投标人提供近三年（以本项目招标公告发布之日起前推3年，具体以合同签订时间为准）承担过的同类消防维保项目经验，提供一个得1分（同一个客户算一份有效业绩），满分10分，其他情况不得分 评分标准： 提供项目合同关键页（关键信息至少包括合同的项目名称、服务内容、签订日期的关键页、双方盖章页等），未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |
|  | 2 | 投标人信用情况 | 5 | 专家评分 | 评审内容： 根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》（深财规〔2023〕3号）相关规定，如供应商在全国范围内存在因政府采购违法、违规行为受到财政部门罚款等一般行政处罚信息，或者存在该办法第十一条所称在本市集中采购活动中的一般违法失信行为记录信息，且在公示期内的，本项不得分，否则得5分。 评分标准： 提供承诺函（格式自拟），如投标人提供的承诺函内容虚假的，一经查实，后果由投标人自行承担。 |

4、评审方法：

（1）首先认定无效标：如果投标单位被认定为无效投标，该单位不列入评分；

（2）由评审小组现场审定逐项进行评分。

5、统计方法：

根据评审人员对投标单位的进行评分，得分与价格分相加即为该单位的最终投标得分。

6、评审、成交结果的公示：

（1）本次项目评审结束后到确认成交结果前，医院将在龙岗政府在线网站公示本次采购评审结果；

（2）供应商如对公示的评审结果有质疑的，可向我院相关主管部门如实提交书面反馈意见。

七、成交产品确定：

根据评审人员评分的最终得分，最高分为中标（成交）产品，本院将按程序与中标单位签订购销合约。

八、开标评审的时间、地点：

1、开标评审：按规定时间提交采购文件，如需供应商到场则另行通知开标时间，如不需供应商到场则在评审结束后公示评审结果。

2、开标评审地点：北京中医药大学深圳医院（龙岗）行政楼3楼会议室323室。

九、投标文件递交的时间和地点：

1、递交投标文件的时间：采购公告规定时间内。

2、递交投标文件的地点：北京中医药大学深圳医院（龙岗）行政楼3楼招采办317室。

3、文件的式样和签署：投标文件正本1份，副本5份一起同袋密封递交，其中报价额外单独密封一份，共2份密封。

第二章、采购需求、商务条款

第一部分：需求清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 采购预算金额 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年度消防维保服务 | 1 | 项 | 130000.00 | 无 |

第二部分：详细的技术参数及配置清单

说明：1、标“★”指标项为关键参数，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。标“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

一、项目信息及技术要求

（一）拟需实现的功能或者目标、成果要求、服务内容及范围；

1.工程概况：医院位于深圳市龙岗区体育新城大运路1号,北京中医药大学深圳医院（龙岗）（院本部总建筑面积77443.97平方米)，园山院区（4500平方米）保利上城社区健康服务中心（2005平方米）、金地龙城社区健康服务中心（ 2001.63平方米）、京基御景社区健康服务中心（988.48平方米）、颐安都会社区健康服务中心（1226.92平方米），（颐安都会中医门诊部2090平方米）以上总面积90256平方米。

2.工作范围：北京中医药大学深圳医院（龙岗）院本部、园山院区、保利上城社区健康服务中心、金地龙城社区健康服务中心、京基御景社区健康服务中心、颐安都会社区健康服务中心、颐安都会中医门诊部、天昊华庭教学用房等区域消防设施维护保养。

（二） 团队需求

1.具有专业消防维保团队及操作人员，取得一级注册消防工程师 5人以上，建（构）筑物消防员职业资格证书和消防设施操作员中级证书10人以上，以及良好服务质量和社会信誉单位，且在近三年维护保养过程中未发生过安全责任事故的。

2.投标单位应具有从事建筑消防设施检测技术维护保养管理工作经验，提供本公司在消防维保服务项目近三年内的工作业绩。

二、维保工作标准

（一）火灾自动报警系统

每月应对所有的火灾探测器采用抽测的方式进行测试。每月巡检手动报警按钮装置，检查外罩玻璃是否有破损。每季度测试警铃及广播。定期对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主电和备用电源自动切换试验；定期（每年至少一次）对感烟、感温探测器进行清洁，必要时随时进行清洗，确保报警灵敏。保证系统达到下列标准：

1.探测器动作灵敏，报警准确；

2.主控屏工作正常，正常显示报警区域和输出联动信号；

3.手报按钮动作灵敏，报警准确，联动功能正常；

4.主控屏和联动控制屏外观完好、清洁，各项输入、输出显示功能正常；

5.界面（模块）各项参数正常，与外围设备的通信、控制信号正常；

6.电池组的电压及其他参数正常，供电稳定、可靠；

7.系统设备所有接线牢固，无松动、破损或脱落；

8.主、备电源自动切换功能正常；

9.探测器外观完好，内外部清洁，功能正常；

10.报警主机控制程序正确，各项功能正常；

11.系统接地电阻符合规范或设计要求。

（二）消防联动系统（含防排烟系统）

定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度。保证系统达到下列标准：

1.风机风阀联动功能正常，动作准确；

2.防火阀阀体和易熔片完好，控制及反馈信号通信畅通正常；

3.消防电梯人工迫降功能正常；

4.联动试验时有迫降电梯的信号输出，电压符合要求；

5.各联动设备与消防控制中心控制屏或联动柜的功能正常；

6.联动楼层非消防电源自动切断功能正常；

7.联动警铃的功能正常；

8.联动广播的功能正常；

9.现场和远程启、停风机的控制功能正常；

10.风机运行平稳，噪声低，风量、风压达到要求，风阀开、关灵活，密封性好，风机皮带松紧度适中。

（三）自动喷淋灭火系统

每月检查试验楼层喷淋管网末端试验装置水压、流量；每两个月应利用末端试水装置放水，检查试验水流指示器动作报警，检查喷淋头、管道；定期试验安全泄压阀；定期检查阀门；定期对喷淋系统管网；保证系统达到下列标准：

1.楼层喷淋管网末端试验压力（动、静压力）流量符合设计或规范要求；

2.水流指示器动作灵敏、报警准确、及时，复位正常，消防控制中心显示报警地址正确；

3.喷淋头外观完好，无滴漏或爆破隐患；

4.阀门处于正常开、关状态，有明显标志，信号阀门开、关灵活、有效，消防控制中心有关闭信号显示，报警地址准确；

5.喷淋系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损；

6.安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

7.喷淋立管的自动排气阀无堵塞或漏水，工作正常；

8.湿式报警阀外观完好，无渗漏，放水试验时动作灵敏，其压力开关联动喷淋泵启动，消防中心报警显示准确；

9.阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

10.止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

11.喷淋管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

（四）防火分离设施系统

每月检查防火门关闭效果，双扇门的关闭顺序。每季度检查疏散通道上设有出入口控制系统的防火门，防火卷帘测试卷帘降落的功能，保证系统达到下列标准：

1.烟、温感动作，联动卷帘降落功能正常；

2.现场和远程控制卷帘起、降功能正常；

3.防火卷帘控制器功能正常；

4.防火卷帘导轨和转动机构运转灵活，卷帘叶片无变形、脱落；

5.防火卷帘联动功能正常，降落时消防中心有显示。

（五）气体灭火系统

应按检查类别规定对气体灭火系统进行检查，并做好检查记录。每日、每月、每季度的检查内容应详细记录并符合相关规范：

1.外观检查‌：定期检查气体灭火剂瓶体是否无损伤、锈蚀或泄漏现象。检查压力表是否在正常范围内，确保灭火剂储存压力稳定‌；
‌    2.系统组件检查‌：检查管路、喷头、阀门等部件是否完好无损且操作灵活；
‌    3.更换周期‌：气体灭火剂的有效期通常根据其种类和储存条件而定。一旦达到有效期，必须及时更换新的灭火剂。更换过程中应严格按照操作规程进行，避免泄漏或混入杂质‌；
‌使用注意事项‌：

4.安全操作‌：使用气体灭火剂时，必须确保人员安全撤离现场，关闭所有门窗和通风设备，操作人员应穿戴适当的防护装备，避免与灭火剂直接接触；
‌    5.维护保养‌：检查保护区的出入通道是否通畅，报警信号和安全标志是否清洁、齐全，采光照明和事故照明是否完好‌；
‌    6.灭火剂贮存容器维护‌：每年对灭火剂贮存容器进行称重或检查贮存压力，若低于允许值极限位置以下，必须重新灌装或替换‌；
‌    7.灭火控制盘维护‌：检查电源、指示灯的可靠性，进行启动试验，确保工作正常；
‌    8.系统组件检查‌：检查电磁阀、控制阀、报警控制系统、执行机构等连接装置的灵敏度和运动可靠性；
‌    9.手动和自动启动试验‌：对每个防护区进行模拟手动和自动启动试验，测试消防联动功能，确保灭火装置启动及喷放各阶段的信号反馈正常‌。

（六）消防给水系统

每月查看消防水池水位及补水设施。每年对水源的供水能力进行一次测定。每季度需对不少于20%的管道末端进行放水，对水流指示器的报警功能进行检查。每月打开排气阀，稳压泵及气压水罐检查。每月在泵房控制柜处启动水泵，查看运行情况。每月在消防主机控制室启动水泵，查看运行及反馈信号。保证系统达到下列标准：

1.消防给水系统水压正常。

2.各消防水池水位正常，补水系统正常。

3.稳压泵、消防栓泵、喷淋泵远程、就地启动正常。

4.水流指示器报警功能正常。

（七）消防应急照明与疏散指示系统

每月检查防火门、消防应急照明和疏散指示系统，每季度对应急照明进行一次功能性测试,保证系统达到下列标准：

1.防火门开启力度适中，闭门器无松动、漏油，自动复位灵活；

2.防火门有先后关闭顺序的关闭顺序正确；

3.防火门的密封性良好，无变形，钢质防火门无生锈、脱漆现象；

4.应急灯、出口指示灯、疏散指示灯外观完好，充放电正常；

5.应急灯、出口指示灯、疏散指示灯蓄电量达到规范要求。

（八）消防广播系统（含消防电话）

每月在消防控制室用话筒对所选区域播音，在公共广播扩音机处于关闭和播放状态下，自动和手动强制切换火灾应急广播，每季度自动控制方式下，分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮后，核对启动火灾应急广播的区域、检查音响效果，定期对消防广播主机进行一次检测维护保养，试验消防广播的选层广播功能,保证系统达到下列标准：

1.消防广播系统强制切换功能正常，且音响响亮、清晰。

2.扬声器外观完好，声响效果响亮、清晰。

3.广播主机运转灵活、可靠，控制功能正常。

4.消防广播系统选层准确、可靠，功能正常。

（九）室内外消防栓系统

每月对消火栓进行检查，确保消火栓周围没有障碍物阻挡,重点部位的消火栓每年应逐个进行出水检查；对非重点部位的消火栓可按消火栓总数的10％～20％进行出水抽测实验。

每季度对地上消火栓逐一进行出水试验。定期检查消火栓前端阀门井。保证系统达到下列标准：

1.消防栓箱内配置齐全，各项配件完好，消防栓口静压符合设计或规范要求。

2试验消防栓破玻按钮，消防栓水泵启动，各项联动设施动作，消防中心有报警信号和消防水泵状态显示。

3.各阀门处于正常的开或关状态，且有明显标志，阀体完好、不漏水。

4.消防栓系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏。

5.消防栓喷射时，其充实水柱达到设计或规范要求。

（十）可燃气探测器报警系统

消防可燃气体报警系统需要定期进行检查，以确保其正常运行。检查的内容包括：检查报警探头是否敏感，检查报警主机及探测器是否正常运行，检查报警信号是否能够正常传输等。

1.按照消防相关规定定期对可燃气探测器报警系统进行检查。

2.确保可燃气探测器报警系统灵敏，有效。

3.检测完成做好相应的检查记录。

三、质量保证措施

1.坚持《建筑消防设施检测技术规程》（GA503-2004）规定，对消防工程的维护保养质量实施全过程质量控制，在整个过程中贯彻“安全可靠、质量第一”的方针，以严密的质量管理，周到的服务体系，保证消防系统正常工作。

2.对消防设施维保全过程都应如实记录，并对签字负责。

3.维保实施各项资料，都应由专职消防安全管理员签字生效。

4.检查结果填写维保记录表，提供详细的月检、季检及年度试验报告，以方便我院备案。

四、安全工作要求

1.维护保养单位必须职责明确，并应严格按照规定程序操作人员持证上岗。

2.维护保养前必须报告维保区域地点、内容、时间，办理有关手续并通知有关部门。

3.所有维护保养工作严格按照安全规定的要求进行，以保障人身和设备安全，否则造成的一切损失和后果由维保单位全权负责。

4.维护保养工作必须符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》（G B 50720-2011）规定的安全技术条件。

5.维护保养前做好必要的防事故措施。

6.维护保养人员不得触动非消防设施。

7.维保保养单位将保证消防自动报警、消防水灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、防火门、应急照明及疏散系统等设施的使用维保管理，保证系统各种设施的正常运行，从而提高防御火灾的能力，并通过消防主管部门的定期检查。

五、 消防维保工作要求

根据《中华人民共和国消防法》和《广东省消防安全重点单位管理规定》《建筑消防设施检测技术规程》（GA503-2004）等相关要求，消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，结合我院自动消防设施的具体情况，制定如下工作要求：

1.根据《建筑消防设施检测技术规程》（GA503-2004）规定标准要求，结合北京中医药大学深圳医院（龙岗）的实际情况，维保单位制定具体的维护保养方案及维护保养内容，确保维保期间消防设备设施运行正常。

2.维保单位派遣具有消防设施维修资格和经验丰富的工程技术持证专业人员负责消防维修保养工作，并保证节假日有故障随叫随到。

3.对委托维修保养的建筑消防设备设施每月1次进行检查维修、保养。按相关规定出具相应消防检测报告。

4.每月30日前进行一次例检，每次检查均有足够人员持证上岗检测，检查完毕对结果如实做好检查记录，并会同专职消防安全管理员共同签字确认。

5.接到故障报告后，维保人员在2小时内到达现场，24小时内处理完毕，接到重大故障报告后，维保人员在1小时内赶到现场进行处理，故障处理不超过三天。如因材料审批问题影响维修时间或其他非乙方造成特殊情况延长工期时间，需向院方有关部门进行报备。（在维保过程中需要更换的设备、材料费总价值在200元以内（含200元）由维保单位方负责免费更换）

6.对消防设施出现的故障及时修复，保证我院范围内消防系统正常运转，有关消防设备使用完好率95%以上。

7.当消防设施出现严重不得不停用时，应会同院方立即报告区消防管理部门同时进行抢修，尽快恢复系统的运行。

8.配合消防部门对医院进行的消防安全检查工作。

9.检查原始记录必须由参加维修保养的院方、维保单位双方人员签字，处理意见一式二份，由双方代表签字后各执一份。

10.每季度将消防设施维修保养的情况和检查结果以书面形式向院方报告，其内容包括：

1）消防自动报警系统的运行情况。

2）维修保养和检查记录。

3）保证消防设施正常运转的建议。

11.维修保养中发现需更换的材料、设备总价在200元以内的，由维保单位负责（不包含报警系统设备、消防应急疏散系统设备及灭火器）、总价超出200元的由供应商书面报告医院，医院购进材料后，供应商对设备免费进行更换，材料费用由医院负责。

12.按照安全操作规程，采取严格，科学的安全防护措施，确保操作者安全和第三者安全，承担由于自身措施不力，造成事故的责任和发生的费用。

第三部分：商务条款

1.服务期限：招标合同期一年，依采购单位要求本项目服务期，合同采取一年一签方式，每年度合同期结束后，经采购单位对消防维保服务质量考核，合格可续签下一个年度合同，合同最长可续签2次，即延期至满3年。

2.招标方按年度分两次付款，合同签订生效招标方支付中标方合同总额的50%（6个月为一期），合同期满如中标方按时保质保量完成维护保养任务，使系统运行良好，提供发票等支付材料后，经采购单位支付合同总额剩余50%维保费，因经采购单位正常支付审批流程导致的支付超期，不视为违约。

3.安全责任：中标方应做到合法用工，与工作人员建立合法的劳动/劳务关系，负责工作人员的工资、社会保险及其他保险的购买，保证安全作业。中标方与其工作人员发生的一切纠纷均与采购单位无关。中标方在经采购单位院内提供服务时，应保证其工作人员严格遵守经采购单位各项管理规定，服务过程中如造成采购单位场所及设施损坏、工作人员人身伤害或第三方人身伤害、财产损失，中标方应承担全部赔偿责任。

4.违约责任：因中标方原因，违反本项目合同约定或未能按规定完成本项目有关工作造成不良后果的，中标方应承担一切责任并赔偿所有损失。同时采购方可发出书面通知后，扣除半年度（6个月为一期）服务款10%作为违约金，情节严重的，采购方有权单方面解除合同。

5.投标单位不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人。否则，采购单位有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。

6.投标单位若认为招标文件的技术要求或其他要求有倾向性或不公正性，可在招标答疑阶段提出，以维护招标行为的公平、公正。

7.投标单位使用的标准必须是国际公认或国家或地方政府颁布的同等或更高的标准，如投标单位使用的标准低于上述标准，评标委员会将有权不予接受，投单位必须列表将明显的差异详细说明。

投标文件组成、格式

一、封面

二、目录指引；

三、货物报价清单及其他报价清单；

四、技术规格和配置清单偏离表；

五、商务条款偏离表；

六、投标公司资质；

七、授权；

八、厂家资质；

九、法定代表人资格证明书；

十、各类承诺函；

一、投标文件封面格式

正/副本

2025年度消防维保服务

投标文件

招标项目编号：_______________________________

投标人名称（公章)：__________________________

投标人代表（签名或盖章）：___________________

投标日期：__________________年_____月______日

（目录指引）

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- | --- |
| 指引内容 指引部分名称及代号 |  |  | 相应内容位置 |
| 资格性及符合性检查 | 资格性 | 1 | 见投标文件__页 |
|  |  | 2 | 见投标文件__页 |
|  |  | 3 | 见投标文件__页 |
|  |  | … | … |
|  | 符合性 | 1 | 见投标文件__页 |
|  |  | 2 | 见投标文件__页 |
|  |  | 3 | 见投标文件__页 |
|  |  | … | … |
| 综合评分 | 技术打分 | 1 | 见投标文件__页 |
|  |  | 2 | 见投标文件__页 |
|  |  | … | … |
|  | 综合实力 | 1 | 见投标文件__页 |
|  |  | 2 | 见投标文件__页 |
|  |  | … | … |

（一）第一部分：报价清单

附件一、报价清单（包括在投标总价内）

报价单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：项目投标报价不得高于公示的控制金额，否则作投标无效处理。

我公司所投核心产品的品牌为：               。

备注：招标文件未列明核心品牌的，投标人无需填写核心产品品牌。

技术规格偏离表

项目名称：                                  招标编号：

| 招标文件条目号 | 招标技术要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 请投标人自行从第二章 招标项目需求中具体技术要求内容复制 | 投标人根据实际情况在此处进行响应 | 填“正偏离”或“无偏离”或“负偏离” |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1、投标人应对照招标文件技术规格（详见招标文件“第一册 专用条款 第二章 招标项目需求 中 具体技术要求”）条目号逐项填写，不得有任何遗漏，“投标响应”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，否则评审委员会有权认定为不合格响应。

2、技术要求中标注“★”的条款为实质性要求和条件条款，投标文件对此项负偏离将导致不能通过符合性审查；标注“▲”的条款为评分时的关键指标，投标文件对此项负偏离不会导致投标无效；投标文件非“★”号条款响应存在缺漏项的视作负偏离；注明提供证明材料的条款必须按要求在投标文件中提供，否则视作负偏离；投标文件的响应情况与填写的偏离情况不相符的，以响应情况为准；投标文件提供的证明材料与投标响应情况不相符的，以证明材料为准。

3. 投标产品的技术参数应尽可能提供相应的证明资料，以证明投标人响应的真实性。证明资料包括制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等。投标人应在“说明”一栏中列出技术参数的证明资料名称，并指明该证明资料在投标文件中的具体位置。

4. 证明资料（均为原件复印件）的提供要求：

（1）产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

（2）我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

未达到以上提供要求的，评审委员会有权认定为不合格响应的，其相关分数予以扣减或作废标处理。

5. 评审委员会有权对以谋取中标为目的的技术要求模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况经集中采购机构报区政府采购监督管理部门予以处罚。

6. 如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月    日

商务条款偏离表

项目名称：                                  招标编号：

| 招标文件条目号 | 商务需求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 请投标人自行从“招标项目需求”中“商务需求”）内容复制 | 投标人根据实际情况在此处进行响应 | 填“正偏离”或“无偏离”或“负偏离” |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1、投标人应对照招标文件商务条款（详见招标文件“招标项目需求”中“商务需求”），逐条说明已对招标文件的商务内容做出了实质性的响应，并申明与招标文件的偏差和例外；

2、商务要求中标注“★”的条款为实质性要求和条件条款，投标文件对此项负偏离将导致不能通过符合性审查；标注“▲”的条款为评分时的关键指标，投标文件对此项负偏离不会导致投标无效；投标文件非“★”号条款响应存在缺漏项的视作负偏离；注明提供证明材料的条款必须按要求在投标文件中提供，否则视作负偏离；投标文件的响应情况与填写的偏离情况不相符的，以响应情况为准；投标文件提供的证明材料与投标响应情况不相符的，以证明材料为准。

3、如本表内容与具体商务方案承诺内容有矛盾，以本表为准。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月    日

投标资质

- 投标公司资质

- 授权书

- 厂家资质

- 其它厂家证件（注册证或备案证等）

法人代表授权人委托书

本授权书声明：

注册于                         （公司地址）公司名称：

法定代表人：              授权委托人（姓名、职务）

为本公司的合法代理人，负责在北京中医药大学深圳医院（龙岗）采购活动中提交投标文件、确认投标相关信息、成交确认合同的签订、执行、完成和售后合同、售后服务等工作，并以本公司名义处理一切与有关的事务。

本授权书于     年       月     日签字生效，特此声明。

投标人法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

投标企业公章：

授权人（送货人）

居民身份证复印件粘贴处

（加盖骑缝章）

法人代表人

居民身份证复印件粘贴处

（加盖骑缝章）

政府采购投标及履约承诺函

致：北京中医药大学深圳医院(龙岗)

我公司承诺：

1.我公司本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我公司参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

5.我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

6.我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，其投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7.我公司如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

8.我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临投标无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取中标；我公司对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我公司在投标中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我公司中标本项目，我公司的报价明显低于其他投标人的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受主管部门的处理处罚。

9.我公司已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

10.我公司承诺不非法转包、分包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人：

日  期：      年     月    日

（信用自查）

龙岗区进一步规范政商交往行为告知书

为深入构建“亲”“清”新型政商关系，努力打造尊商、亲商、助商、安商良好营商环境，龙岗区委、区政府制定了《龙岗区公职人员政商交往“十个不准”》，严明公职人员在政商交往中的纪律要求。请参与龙岗建设的广大企业及其从业人员，严格监督我区公职人员落实“十个不准”，并在与我区公职人员交往中切实做到“十个不得”。

一、不得向公职人员赠送礼品、礼金、消费卡等财物。

二、不得违规向公职人员提供宴请、旅游、娱乐等安排。

三、不得通过打麻将等形式向公职人员输送利益。

四、不得为公职人员报销应由其个人支付的费用。

五、不得违规向公职人员及其亲友借贷款。

六、不得违规将车辆、住房等借给公职人员使用。

七、不得在招投标中与公职人员搞暗箱操作、围标串标。

八、不得为利益相关人和公职人员牵线搭桥或者代为传递信息、传递财物。

九、不得让公职人员在企业违规兼职取酬。

十、不得为公职人员亲友违规承揽业务提供便利。

上述“十个不得”，请您严格遵守。同时，在政商交往中，如有发现我区公职人员存在违反“十个不准”的问题，请及时通过网络举报平台或者 12388 举报电话等方式，向纪检监察机关反映举报，我们将一律严格保密、一律优先处置、一律严肃查处。

本人已知晓上述告知内容，并愿意遵照执行（签名）：

2024年  月  日

合同模板

合同编号：

XXX项目合同书

项目编号：

甲方：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

乙方：深圳市xxx有限公司

- 建设内容

1.1项目地点：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

1.2服务方式：

1.3建设内容：

- 服务期限

本项目建设周期为自签订本合同之日起1个月内完成。自验收合格之日起乙方向甲方提供X年质保期。

质保期内非因用户的人为原因而出现质量问题，由乙方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退换的实际费用。乙方不能修理或不能调换，按不能交货处理。

- 质量标准

质量标准：按照深圳市电子政务项目检测验收规范验收标准达到合格。

- 合同总金额及构成方式

1、合同总金额（大写）壹拾肆万玖仟元整（¥149000.00元）（含税）。

2、合同总金额的构成方式：

1）预付款支付条件和金额：合同自签订之日起30个工作日内甲方向乙方支付预付款为合同总额的50％，即人民币：柒万肆仟伍佰元整(¥74500.00元)。

2）验收款支付条件和金额：接口全部开发完成并上线使用达到最终验收后（以验收报告为依据）30个工作日内，甲方支付验收款，付款金额为合同总价的50%，即人民币：柒万肆仟伍佰元整(¥74500.00元)。

3）发票：乙方应在甲方每次付款前开具合法有效的发票，甲方收到乙方合法的增值税发票后，根据双方约定时间支付款项。由于乙方逾期未提供合法有效的增值税发票，甲方有权拒绝付款，直至票据齐全，且不视为甲方违约。

3、收款账户：乙方以本合同落款处载明的乙方银行账户作为指定收款账户，如有更换，应提前7天书面通知甲方。

- 甲乙双方责任

1、甲方责任

1）负责本项目涉及机构及科室的协调工作；

2）负责提供本项目必要的工作环境、相关设备、文档资料以及数据；

3）当乙方按照合同要求完成阶段工作并提交确认申请后，甲方须在7个工作日内组织完成审核，并以书面的方式确认；

4）当乙方提交本项目阶段付款申请以及相应数额的发票后，甲方须在30个工作日内审核通过并按照合同约定支付相应款项；

2、 乙方责任：

1）乙方在合同规定时间内完成软件到货和系统安装及实施工作，最后通过验收；

2）项目实施过程中，乙方须提供7*24小时响应服务，并在项目组正式进场前提供明确的服务热线号码，响应并及时处理问题；

3）乙方尊重甲方管理制度，合理使用甲方提供的各种设施和资源。保证甲方的数据安全，如果因乙方人员原因泄露数据，追究相关违约责任。

4）对于合同附件列明的项目，乙方负责对甲方操作人员进行培训，使得甲方本项目操作人员能独立操作。

5）乙方不得将本合同项下的服务内容全部或部分委托、转让、转包或分包给第三方完成。

6）乙方在服务期间需免费开发数据接口与院内其他系统对接。

- 技术服务及售后：

1、在保修期间继续向甲方人员提供免费指导和培训，保修期满后应根据甲方需要提供技术培训服务，如需收费，则应按成本价收取；

2、在保修期间乙方将提供每周7×24小时电话支持服务，服务内容主要包括：改正性维护，即在软件使用过程中识别和纠正软件错误，改正软件性能缺陷；同时免费对采购单位技术人员及使用人员等进行操作培训，保证相关人员能够熟练掌握软件使用方法，以及小故障的判断与解决。如出现故障，在10小时内排查并修复，保证甲方正常使用软件。如乙方未按期响应或修复，甲方有权委托第三方进行排查修复，相关费用由乙方承担。

3、系统保修期满，如果甲方继续聘请乙方对本合同所规定的系统进行维护，则双方另行签署维护协议，乙方需提供详细的维保期外服务方案，承诺提供系统维保、培训等维保期内同样的服务（具体以签订的维保合同为准），每年维保费用另行商定。

- 所有权、知识产权和使用权

1、 乙方保证其按照合同提供的软件接口服务，不会侵犯第三方的合法权益，因乙方提供的软件与第三方产生争议的，由乙方承担全部责任，与甲方无关，且不得影响本合同的履行，给甲方造成损失的，乙方承担相应的赔偿责任。

2、乙方交付的产品，甲方有当然的使用权。

3、 未经甲方书面同意，乙方不能以甲方的名义或易引起他人误以为是甲方的方式从事与本项目无关的活动。

4、非本合同约定或未经对方书面同意，非知识产权所有方不得以任何方式向第三方披露、转让或许可使用本项目有关的软件成果、专利技术、技术秘密等。

5、 若经甲方书面同意，乙方享有对于本项目所产生的数据挖掘、分析，以及后续的互联网运营的使用权。

6、本合同项下乙方开发而产生的技术成果（包括但不限于系统、子系统或功能模块）及相关文档的知识产权归【甲乙双方】所有。

- 保密

1、 乙方应保守的秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息，或由乙方在履行本合同过程中明确指明为秘密的、法律所认可的任何信息，以及乙方在履行本合同过程中所获得或接触到的任何甲方内部数据资料。

2、 乙方仅可以将该秘密用于履行其在本合同项下的义务，且只能由相关的技术人员使用。

3、乙方应当采取有效的保护方式防止秘密未经授权而被使用、传播或公开。

4、 上述保密义务不适用以下情况：

A获取的信息已被合法公开；

B获得信息拥有方书面许可；

C国家法律法规规定的情形。

5、 乙方实施项目的程序应符合国家安全要求、保密的有关规定和标准。

6、 双方同意签订保密协议以保障上述保密条款所规定义务的有效履行。

7、 本合同终止后，非因上述第（四）项下的情形及甲方书面同意后，乙方不得使用、披露甲方秘密，使用形式包括但不限于自己使用、向第三人披露、出卖、允许第三人使用等，否则，乙方应承担法律责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。

本条款具有独立性，在本协议终止或解除后仍长期有效。

- 争议解决

1、 不可抗力

发生诸如自然灾害、战争、地震突发事件等人力不可抗力、不能预见、不能避免与不能克服的事件时，乙方应积极采取措施，减少损失，并及时报告受害情况，甲乙双方承担各自的损失；由于其中一方延迟履行合同义务后发生不可抗力的，不能免除责任；由于不可抗力，造成本合同不能正常履行，则由合同双方协商决定是否继续履行合同。

2、 争议解决

A甲乙双方就合同条款的解释或履行以及与项目密切相关的事项发生争议，应在7个工作日内友好协商解决，协商不成提交深圳市龙岗区人民法院提起诉讼；

B因质量问题发生的争议，由甲乙双方共同指定的国家权威技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受；若质量符合标准的，鉴定费由甲方承担；质量不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

- 违约责任

1、甲方的违约责任

A如因甲方的原因未按本合同约定的项目进度完成，经甲方同意后，每延期1个工作日，允许乙方对等延期1个工作日；

2、乙方的违约责任

A如因乙方的原因未按本合同规定的项目阶段进度要求完成工作，每延期1个工作日，由乙方按本合同总额的0.5‰向甲方支付违约金，甲方在支付相关阶段款项时扣除。乙方延期达【60】工作日（含）以上的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方支付的全部款项，并向甲方支付合同总额【10】%的违约金；

B如乙方侵害了甲方知识产权，则应负责赔偿由此而给甲方造成的经济损失，并对连带的其他法律后果承担责任；

C因乙方未能履行合同中规定的保密条款，造成甲方损失的，乙方应根据所造成的损失大小向甲方赔偿，甲方保留向乙方提出法律诉讼的权利；

D如乙方未能履行合同之乙方义务，甲方有权拒绝支付验收款或延长保修期，乙方应根据所造成的损失大小向甲方赔偿。造成重大损失和严重后果的，甲方有权追究乙方的法律责任；

E如乙方提供的服务成果存在侵犯第三方知识产权或其他合法权益的情形，乙方除了承担全部赔偿责任之外，还应按照合同总额【3】%向甲方支付违约金；

F如乙方将本合同项下部分或全部工作委托、转让、转包或分包给第三方的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方支付的全部款项，并向甲方支付合同总额【10】%的违约金；

G维护期内，如乙方无正当理由未能按合同规定及时提供本合同项下的服务，每延迟一次，乙方应当支付合同总额【3】%的违约金。

2、因乙方违约造成甲方经济损失的，乙方除应支付违约金外，还应另行根据甲方遭受损失的实际情况进行赔偿，赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、守约方因维权而产生的律师费、鉴定费、交通费、诉讼费、仲裁费、赔偿款、保全费等合理支出。

- 其他

1、 本合同未尽事宜，由双方协商解决，形成书面约定作为本合同组成部分。

2、 本合同所有附件为本合同的不可分割部分，所涉及的内容与本合同具有同等法律效力。

3、 本项目招标文件、乙方投标文件和中标通知书均为本合同组成部分。

4、 当本合同及组成部分的各文件条款之间发生冲突时，以签署日期最近的文件为准。

5、 本合同约定的权利和义务不因合同双方发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则本合同约定的权利和义务随之转移至收购、兼并、重组或分立后成立的单位。

6、 本合同在国家法律法规和规章规定的范围内执行。当国家法律法规和规章发生变化导致本合同有关条款与之抵触时，双方协商变更或废止该条款，在此情况下，双方互不承担责任。

- 合同的生效、解除及有效期

1、合同生效

本合同自签订之日起经甲乙双方法定代表人或授权代表签字、盖章后立即生效。本合同一式四份甲乙双方各执二份均具有同等法律效力，自签订之日起生效。

2、 合同解除

如果一方发生以下任一情形，另一方有权解除合同。当事方有义务在事由发生后15个工作日内以书面方式通知对方。

A破产、解散、被依法关闭、撤销或已进入清算阶段；

B出现了合同约定的或法定解除事由。

3、合同有效期

合同的有效期直至甲乙双方完成本合同全部条款要求为止。

（以下无正文）

| 甲方（公章）：北京中医药大学深圳医院（龙岗） | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 法人或代理人： | 法人或代理人： |
| 开户行： | 开户行： |
| 账号： | 账号： |

时间：   年   月   日              时间：     年     月    日

附件1:   北京中医药大学深圳医院（龙岗）信息安全保密协议

甲方：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

乙方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国网络安全法》和国家、地方有关规定，达成如下网络安全保密协议：

第一条 总则

本协议各方有必要向对方提供某些专有信息（“保密信息”）。通过本协议，在甲乙双方在开展业务合作的过程中，预防乙方提供的服务及产品和人员的行为给甲方的信息安全潜在风险。

第二条 协议条款

1、甲乙双方必须遵守国家颁发的有关安全生产、技术规范、制度和规定。

2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，有专职和兼职的负责人，乙方成员在为甲方提供服务或产品期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，严格遵守甲方的安全管理制度和操作规程。

3、乙方不得将甲方的保密信息透露给任何第三方，而应尽力避免由于疏忽将保密信息披露给任何第三方。

4、乙方不应使用甲方的保密信息也不应在自己的组织内流通，除非是为与甲方人员或授权代表商谈、讨论和协商之需或在本协议签署后经甲方书面授权的任何目的。

5、所有由甲方提供给乙方的材料，包括但不限于文件、设计和清单应仍为甲方的财产，且甲方要求时应立即归还原件和所有据此制作的副本。

6、甲方提供乙方正常的技术研究，开发条件和业务拓展的空间，努力创造有利于乙方发展的机会。

7、乙方承担中XXX项目工作，软件编码必须规范，应杜绝如下行为：

A.内置后门

B.设置恶意代码和病毒代码

C.应用软件代码存在安全漏洞

8、乙方提供的产品（包括软硬件及独立开发的软件编码）在上线前必须有国家权威机构提供的测试证明，并按单位相关要求进行上线测试后才能投入运行。

9、乙方未经批准、不准复印、摘抄、 随意或恶意拿走甲方秘密文件、电脑软件、硬件等。

10、乙方应妥善谨慎保管和处理甲方及其客户之机密信息资料及固定资产，如有遗失应立即报告并采取补救措施挽回损失。

11、乙方应配合甲方处理与产品相关的所有安全问题，如违反本协议而发生网络和信息安全事件，由违约方承担一切经济损失。乙方确保提供的产品或服务满足安全要求。若被甲方上级单位检测出乙方所提供的产品存在漏洞或服务存在安全隐患被通报，或被甲方及合作伙伴检测出漏洞或者安全隐患且收到《北京中医药大学深圳医院（龙岗）网络安全隐患整改通知书》，乙方应立即根据甲方要求进行整改，并提供相应说明，响应时间不超过自甲方发出通知开始3小时，如超过响应时间，每延迟一次，乙方向甲方支付合同总额【5%】的违约金。如乙方接到甲方通知后，不根据甲方要求进行整改，推诿拖延，每延迟一次，乙方向甲方支付合同总额【5%】的违约金。违约金于结算合同尾款时扣除，合同尾款不足扣除罚款时，乙方另外补齐差额部分。

第三条 违约责任及争议管辖

1、本协议同合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成事件，由违约方承担一切经济损失。

2、与本协议有关的争议，双方首先应当友好协商解决；协商不成的，向深圳市龙岗区人民法院提出起诉解决。

经签署，签字人保证是经正式授权代表签署本协议。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

日期：     年    月   日        日期：    年   月  日