附件1 罗山产业集聚中心项目与罗山国际交流服务中心S1栋研发楼微振量测服务任务书

- 项目概况

- 罗山产业集聚中心项目位于龙岗区平湖街道平大路与广深铁路的交会处，总用地面积5.85万㎡，总建筑面积31.4万㎡（计容面积17.8万㎡）。其中研发用房7.26万㎡（共1栋）、生产厂房9.5万㎡（共3栋），配套建设食堂7800㎡，计划2026年12月竣工交付，罗山国际交流服务中心S1栋研发楼建筑面积3.26万㎡，计划2026年12月竣工精装交付。

- 服务内容

- 量测区域

- 量测区域为罗山产业集聚中心项目1、2、3、4栋建筑区域及罗山国际交流服务中心S1栋研发楼。

- 量测类型

在量测区域内选取若干量测点，在量测点处布置量测仪器，每个点位分别连续量测1小时。对采集到的数据样本进行统计学分析，以得到不同数据类型对应的振动频谱图及VC-Curves等级判定，目的是量测地块的背景振动特征。

- 量测要求

- 需要事先准备好量测所需仪器、工具、设备；

- 量测点的位置选取应覆盖罗山产业集聚中心项目1、2、3、4栋建筑与罗山国际交流服务中心S1栋研发楼，共计15个点位，且每个点位须分别于白天列车运行较为密集时、晚上项目施工停止后各连续量测1小时。

- 三、成果要求

- 量测报告需符合本任务书中服务内容要求，提供各点三轴向微振速度频谱及VC-Curves等级判定。上述成果应在量测结束后5个自然日内提供，包含电子文件以及最终成果统一装订的彩印全本6套。