# 项目需求书

## 第一节 项目需求

- 项目服务内容

根据《深圳市龙岗区创建人工智能全域全时应用示范区的行动方案(2024年-2025年)》规划, 要构建高效算力供给体系，在供给侧加强龙岗区在线算力供给保障能力，推动人工智能产业化。本项目根据上述行动方案以及潜在意向客户需求，拟新增加不少于288 PFlops@FP16（稠密算力）的智能算力资源及软件、存储、网络等配套设施服务，为完善龙岗区算力供给体系，加速龙岗打造人工智能全域全时应用示范区提供算力基础设施。招标内容包括：建设一个不少于288 PFlops@FP16（稠密算力）的智能算力资源及软件、存储、网络等配套设施服务。具体包括以下内容

（1）智算集群所需的人工智能超节点、存储设备、通用算力设备、网络管理软件的采购、系统集成服务。

（2）智算集群所有设备部署所需的数据中心环境配套集成服务。为本次招标智算集群所有设备部署提供物理空间独享的数据中心基础设施配套环境的集成实施服务费。

（3）投标人需要完成该智算集群所涉及的所有设备、材料、软件的采购、安装调试、竣工验收、项目整体移交、缺陷责任修复以及集群3年的质保期服务等全部工作。

- 项目服务要求

本次招标主要包括以下3个方面内容：

1、集成实施阶段硬件设备和软件的采购服务

人工智能计算集群所有设备和软件的采购，包括人工智能超节点、集群管理服务器和软件、高性能存储设备、存储管理服务器和软件、MPO线缆、网络设备、和机房相关设备。详细设备和软件清单详见下表《集成实施阶段硬件设备和软件采购需求表》。

集成实施阶段硬件设备和软件采购需求表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 关键设备 |  |  |  |  |
| 1 | 人工智能超节点 | 1 | 套 | 详见技术参数要求表 |  |
| 二 | 其他设备和软件 |  |  |  |  |
| 1 | 集群管理服务器 | 3 | 台 | 详见技术参数要求表 |  |
| 2 | 集群运维管理软件 | 1 | 套 | 详见技术参数要求表 |  |
| 3 | 高性能存储设备 | 2 | 台 | 详见技术参数要求表 |  |
| 4 | 存储管理服务器 | 1 | 台 | 详见技术参数要求表 |  |
| 5 | 存储运维管理软件 | 1 | 套 | 详见技术参数要求表 |  |
| 6 | MPO线缆 | 2688 | 根 | 详见技术参数要求表 |  |
| 7 | 核心交换机 | 2 | 台 | 详见技术参数要求表 |  |
| 8 | 计算业务LEAF | 2 | 台 | 详见技术参数要求表 |  |
| 9 | 存储业务LEAF | 2 | 台 | 详见技术参数要求表 |  |
| 10 | 计算样本面LEAF-ROCE | 2 | 台 | 详见技术参数要求表 |  |
| 11 | 存储样本面LEAF-ROCE | 2 | 台 | 详见技术参数要求表 |  |
| 12 | 样本面SPINE-ROCE | 2 | 台 | 详见技术参数要求表 |  |
| 13 | 存储内网交换机-ROCE | 2 | 台 | 详见技术参数要求表 |  |
| 14 | 带外LEAF | 4 | 台 | 详见技术参数要求表 |  |
| 15 | 带内LEAF | 2 | 台 | 详见技术参数要求表 |  |
| 16 | 带内/带外Spine | 2 | 台 | 详见技术参数要求表 |  |
| 17 | 网络自动驾驶 | 1 | 套 | 详见技术参数要求表 |  |
| 18 | 智能运维平台 | 1 | 套 | 详见技术参数要求表 |  |
| 19 | 出口交换机 | 1 | 台 | 详见技术参数要求表 |  |
| 20 | 出口防火墙 | 2 | 台 | 详见技术参数要求表 |  |
| 21 | 服务器机柜 | 56 | 台 | 详见技术参数要求表 |  |
| 22 | 机柜PDU-三相 | 116 | 条 | 详见技术参数要求表 |  |
| 23 | 密闭通道组件 | 4 | 套 | 详见技术参数要求表 |  |
| 24 | 微模块本地监控系统 | 4 | 套 | 详见技术参数要求表 |  |
| 25 | 微模块内部线缆 | 4 | 套 | 详见技术参数要求表 |  |
| 26 | 精密列头柜 | 8 | 台 | 详见技术参数要求表 |  |
| 27 | 空调配电箱 | 2 | 台 | 详见技术参数要求表 |  |
| 28 | 电力电缆 | 1 | 批 | 详见技术参数要求表 |  |
| 29 | 冷冻水行级精密空调 | 34 | 台 | 详见技术参数要求表 |  |
| 30 | 空调辅材 | 34 | 套 | 详见技术参数要求表 |  |
| 31 | 恒湿机 | 2 | 台 | 详见技术参数要求表 |  |
| 32 | 给排水系统 | 1 | 项 | 详见技术参数要求表 |  |
| 33 | 机房环境监控系统 | 1 | 套 | 详见技术参数要求表 |  |
| 34 | 视频监控系统 | 1 | 套 | 详见技术参数要求表 |  |
| 35 | 门禁系统 | 1 | 套 | 详见技术参数要求表 |  |
| 36 | 装修系统 | 1 | 项 | 详见技术参数要求表 |  |
| 37 | 照明插座 | 1 | 项 | 详见技术参数要求表 |  |
| 38 | 承重支架 | 1 | 项 | 详见技术参数要求表 |  |
| 39 | 强弱电线槽 | 1 | 项 | 详见技术参数要求表 |  |
| 40 | 新风系统 | 1 | 项 | 详见技术参数要求表 |  |
| 41 | 防雷接地系统 | 1 | 项 | 详见技术参数要求表 |  |
| 42 | 消防补充 | 1 | 项 | 详见技术参数要求表 |  |
| 三 | 集成服务 |  |  |  |  |
| 1 | 规划设计实施集成及驻场服务 | 1 | 项 | 详见技术参数要求表 |  |
| 四 | 数据中心集成实施服务 |  |  |  |  |
| 1 | 数据中心集成实施服务 | 1 | 项 | 详见技术参数要求表 |  |

2、规划设计实施集成及驻场服务

规划设计实施集成及驻场服务包含：规划设计实施&集群集成、驻场服务-AI计算使能服务、驻场服务-服务器及数通网络驻场服务、集群运维管理软件实施服务、超节点配套软件服务。详细服务内容详见下表《规划设计实施集成及驻场服务需求表》

规划设计实施集成及驻场服务需求表

| 1 | 规划设计实施&集群集成 | 服务描述： 提供本次招标智算集群整体系统集成服务，包括综合布线服务、服务器上架安装及配置、管理网络设备安装及集成、网络设备安装及集成、智算服务器初始化配置及测试、软件平台安装调试、系统综合测试服务等工作。 主要服务内容： 1、AI计算产品规划设计 （1）、提供计算设备的工勘服务，包含：设备安装位置检查、供电系统检查、传输链路检查、机房环境检查、温度和湿度检查等 （2）、节点规划设计，包含：节点详细规划设计、实施和验收方案设计以及对应的方案评审 2、AI计算产品工程安装 计算设备柜的硬件安装，包含：设备柜的搬运和开箱验货、设备柜安装（机柜调平、固定、整柜保压、配合进行CDU调试）、设备柜验收 3、AI计算产品部署实施 计算设备硬件压测、OS及基础软件准备、OS安装、OS依赖安装、基础软件安装 4、AI计算产品验收测试 节点拓扑连线检查、节点光链路质量检查、单机综合测试、单机模型训练测试、保证节点能够正常运行 5、AI集群系统集成规划设计 包含提供算力需求调研、需求场景分析、算力集群系统高阶方案设计、智算中心整体方案设计、算网、算存协同方案设计、运维平台设计 6、AI集群系统对接联调 包含算/存/网子系统间的对接联调、AI平台对接联调、运维平台/资源管理平台对接联调 7、AI集群系统集成验证 集合通信性能测试、集群训练性能测试、集群训练长稳测试、基于白名单模型MFU性能测试、断点续训测试、借轨测试 8、AI集群系统集成验收 整体算力集群系统已经部署、对接联调并完成系统测试后，在业务上线前，根据合同验收内容，联合进行验收测试 9、AI集群系统集成项目管理 面向计算、存储、网络、安全等硬件基础设施建设，提供整合管理、沟通管理、进度与质量管理、变更与风险管理、信息与安全健康管理等项目管理服务 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 驻场服务-AI计算使能服务 | 服务描述： AI集群建成后，提供现场AI专业技术团队，总服务人力投入不少27人月。需包含AI开发使用支持、AI开发环境部署支持、模型适配部署支持、样例演示服务。 主要服务内容： 1、AI开发环境构建现场支持服务，包含： 现场提供算力卡技术栈的训练运行环境部署，帮助用户进行裸金属或docker环境镜像构建和部署。 2、AI开发技术栈现场支持服务，包含： 现场提供算力卡AI技术栈及工具链使用技术支持，帮助用户提高AI开发效率。 3、AI模型开发与调测现场支持服务，包含： 现场提供基于算力卡技术栈的模型开发、模型适配问题的技术支持，对模型训练中碰到的报错、性能、并发等问题进行技术支持服务。 4、提供远程高级AI技术专家，配合现场服务工程师提供支持服务，主要包括模型样例演示、模型性能调优、精度调优等问题支撑，30分钟内响应。 （1）提供训练相关的样例演示及赋能活动支持，提升用户开发技能。 （2）提供已适配模型的模型调测支持，快速使能用户模型及应用上线。 |
| 3 | 驻场服务-服务器及数通网络驻场服务 | 提供服务器驻场服务1人3年，数通网络驻场服务1人3年，其标准的服务内容如下： 1、监控分析：驻场工程师对负责产品的运行状态、容量、性能、日志等指标进行告警监测，分析和处理异常告警，频率：每日。 2、故障恢复：驻场工程师针对负责产品的故障进行现场定位和处理，及时快速的恢复业务，最大限度的降低故障的业务影响，频率：按需。 3、日常巡检：驻场工程师依据负责产品的巡检清单对产品的运行指标、日志、性能、配置基础信息等进行检查，及时消除告警，以保障产品运行在良好的状态，频率：每周/按需。 4、变更协助：按运维事件或故障触发，由驻场工程师依据现场运维需要，遵照流程，协助对负责产品的软硬件进行扩容、更换、修复等变更操作。 5、服务响应：需求触发，提供支持服务。如产品使用咨询，技术协助，服务请求，服务开通，数据查询等，频率：按需。 6、系统备份：驻场运维工程师依据要求或产品维护要求制定系统备份策略，周期性地对设备的配置参数或关键数据存储进行备份和检查，支撑出现故障时快速恢复至故障前的状态，频率：每周/月。 7、配置信息维护：在华为产品的事件处理、故障处理、变更操作等过程中，导致配置信息变化的，驻场工程师按要求更新维护负责产品的配置信息，如产品配置、组网拓扑、基础架构信息等，频率：按需。 8、资产信息维护：按要求，驻场工程师针对负责产品编制应急预案和按需应急演练，以确保在发生紧急重大故障时可采取有效行动和方案来快速恢复业务的稳定运行，频率：按需。 9、应急预案：按要求，驻场工程师针对负责产品编制应急预案和按需应急演练，以确保在发生紧急重大故障时可采取有效行动和方案来快速恢复业务的稳定运行，频率：按需。 10、服务报告：基于驻场工作的执行情况，按项目的需要定期提供服务报告，可提供单产品、单模块（故障分析、日常巡检、变更协助等）或项目整体等多维度的报告，频率：按需。 |
| 4 | 集群运维管理软件实施服务 | 1、服务描述： 集群运维管理软件实施服务包含解决方案规划设计、安装部署、资源纳管、系统调测、验收测试。帮助客户快速构建集群运维平台，及时监管计算设备、网络设备、存储设备的硬件状态、性能状态等，支撑客户业务快速上线。 2、主要服务内容： （1）解决方案规划设计服务包含信息收集、需求分确认对接清单、方案设计及评审、验收用例设计等。 （2）软件部署实施服务主要包含安装前准备、安装操作系统、网络配置，环境检查、软件安装部署等的部署与配置等服务内容。 （3）资源纳管服务主要包括纳管计算设备、纳管网络设备、对接存储运维管理系统、网络运维管理系统、对接AI训练平台、对接公共服务、对接客户北向系统等内容。 （4）系统调测服务主要包括对系统初始化配置、系统配置（业务面功能）、管理面功能调测，以及纳管服务的调测等内容。 |
| 5 | 超节点配套软件服务 | 提供如下超节点配套软件服务： 1、基础软件：为方便用户进行算子开发，厂商应支持算子开发语言，算子开发语言原生支持类C、C++进行开发。为方便用户基于系统快速开展业务，厂家应提供算子库，算子库支撑多种类别的算子（Transformer类、神经网络类、基础数学类），基础算子不低于500个，融合算子不低于50个。 2、框架：支持Pytorch、MindSpore、Tensorflow等主流AI框架。为方便客户进行开发，支持Pytorch 2.5.1版本，为方便客户进行模型推理，设备需支持vllm0.9.0版本。 3、大模型加速库：提供大模型训练套件，为方便用户对大模型的研究，厂家应提供大模型开箱即用能力，支持不低于80个主流大模型训练和微调，包括deepseek、qwen、llama等。为保证大模型训练效率，需支持主流的模型训练加速方法，包括：张量并行、序列并行、长序列并行、数据并行、分布式优化器、重计算功能。 4、典型模型性能：在PyTorch框架下，厂家deepseek v3 671B在32机下预训练性能不低于1100 tps。 5、集群能力：大模型训练中，随着集群规模增大，部件数量呈指数级上升，硬件故障不可避免。在故障发生时，需要重新拉齐训练，每次故障的恢复时间直接影响集群可用度及模型训练效率。厂家应支持断点续训功能，支持任务中断后可自动拉起，任务拉起时间不超过5min。故障恢复时间不超过30分钟。 6、模型推理：针对通用模型的推理服务化场景，实现开放、可扩展的推理服务化平台架构，支持对接业界主流推理框架接口，包括Triton、OpenAI、TGI、vLLM。支持服务管控和NPU故障重调度、支持测试模型的性能、精度、Prefill和Decode分离部署、支持Multi LoRa、Function Call、SplitFuse等特性。 7、性能调优工具：提供性能调优工具，命令行工具包括算子开发工具、训练开发工具（分析迁移、精度调试、性能调优）。可视化工具支持模型、算子性能调优，提升开发者进行模型和算子性能调优的效率。 |

3、数据中心集成实施服务

- 数据中心环境需求

指定数据中心为普通数据中心；单机柜功率低，不满足本次计算设备对物理环境要求，无法承载大规模计算；数据中心环境需求包括为本次招标所有设备的安装部署提供按照国标A级标准设计的数据中心基础环境所需的配套集成服务。详细的数据中心基础设施需求和相关服务内容详见下表《智算集群数据中心建设需求表》。

智算集群数据中心建设需求表

| 序号 | 服务事项 | 主要服务内容及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心机柜环境要求 | 1.1智算集群机柜数量要求 （1）需要不少于56个服务器机柜空间。 （2）单机柜功率按16KW设计 （3）服务器机柜PDU的规格为 32A/3P输入，输出：12*10A+9*16A国标插座。 1.2机房要求 （1）数据中心整体标准应不低于《数据中心设计规范》GB50174-2017中A级标准。 （2）提供满足本次询价清单内所有设备安装部署要求的机柜空间和配套环境。 （3）机房建设系统有机柜及冷通道系统、供配电系统、空调系统、机房综合动环监控系统、机房装修系统、照明插座系统、承重支架、强弱电线槽、新排风系统、防雷接地系统等建设系统。 机柜及冷通道系统：结合现有机房面积空间设计，56个服务器机柜与34套列间空调及8组精密配电柜组成4套微模块机柜，每套微模块双排分布，中间为冷通道设计； 供配电系统：每组微模块2套精密配电柜，每组微模块服务器机柜双路PUD电源，精密配电柜及后备电源，"2N异构"冗余设计，确保供电可靠性。 智能制冷方案：4套微模块采用34套冷冻水行级列间精密空调/近端制冷技术，结合密闭冷通道设计，空调精准控温，避免局部热点，同时减少冷量损耗；采用水冷却系统，PUE可低至1.2-1.45。 机房综合动环监控系统：集成动环监控（温湿度、烟感、漏水检测）、设备管理及资源调度系统，支持云端大数据分析，实现故障预警和自动运维。 机房装修系统：地面、墙面、天面，结合现场做防水防尘防潮工程，敷设硫酸钙防静电地板、机房配套挡鼠板、防火封堵、机房台阶等； 照明插座系统：对微模块机房选用防眩光灯具，带应急电源接口，普通区域≥500lx，设备操作区≥300lx； 承重支架：机柜、UPS、电池、精密空调等重型设备采用承重支架，承重支架材料不小于8#槽钢； 强弱电线槽：强弱电线槽分开敷设，强弱电线槽间距应≥300mm；若无法满足平行间距，交叉处垂直间距应≥150mm；强电线槽为烤漆梯式桥架和烤漆封闭线槽； 新排风系统：新风量需同时满足人员所需新风量（每人40m³/h）和维持正压所需新风量（按机房体积的1~2次/h换气计算），取二者最大值；排风口宜采用余压阀（自动调节排风量），避免人工调节的滞后性；电池室的排风需引至室外安全区域（氢气密度小，需高于屋顶2m以上），防止积聚引发爆炸风险。 防雷接地系统：在主机房内地板下用铜带在机房活动地板下纵横组成的网格，作为机房内主机系统专用接地网。铜排安装在高架地板下方机柜后面，机柜采用16mm²接地线接至铜排。 （4）现有环境配套工程，包括气体消防及极早期预警已有系统修整及测试、环境保护及开荒、机房清洁及垃圾清理、货物搬运等。 | 1 | 项 |

## 第二节 商务条款

- 项目概况

根据《深圳市龙岗区创建人工智能全域全时应用示范区的行动方案(2024年-2025年)》规划, 要构建高效算力供给体系，在供给侧加强龙岗区在线算力供给保障能力，推动人工智能产业化。本项目根据上述行动方案以及潜在意向客户需求，拟新增加不少于288 PFlops@FP16（稠密算力）的智能算力资源及软件、存储、网络等配套设施服务，为完善龙岗区算力供给体系，加速龙岗打造人工智能全域全时应用示范区提供算力基础设施。招标内容包括：建设一个不少于288 PFlops@FP16（稠密算力）的智能算力资源及软件、存储、网络等配套设施服务。

- 合同履行期限

### 合同签订后，3个月内实现智算集群交付测试。

### 三、服务地点

客户指定地点。

### 四、报价方式

详见询价回执。

### 五、付款方式

报价人在询价回执中按要求格式自行填写。

### 六、质保服务要求

质保服务要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量保修期限 | ★3年（从交货签收之日起算） |
| 2 | 质量保修范围 | 货物质量缺陷或质量问题引起的维修事件 |
| 3 | 远程支持服务 | 为客户提供24小时问题统一受理平台。为客户提供7*24远程问题处理服务,就有关设备或网络的技术咨询及问题，进行远程技术支持和处理，并提供问题解决方案。为客户提供网站自助平台，客户以授权用户的身份访问厂商技术网站。可访问技术论坛、下载相关软件补丁、还可获取产品技术手册、技术案例、维护经验等。 |
| 4 | 软件更新服务 | 为解决软件版本的BUG、功能改进或增强提供软件补丁（外购件除外）。 |
| 5 | 硬件支持服务 | 确定为硬件故障后，可为客户提供7*24*4H硬件预更换服务（外购件除外）。 |
| 6 | 现场硬件更换服务 | 如果确定硬件故障不能通过远程方式解决，厂家工程师将到达故障现场，进行现场硬件更换。 |
| 7 | 现场问题处理服务 | 如果厂家确定设备问题不能通过远程方式解决，将派工程师于7*24*4H到客户现场进行问题处理，包括信息收集、问题分析、故障诊断、方案实施、紧急问题恢复等。 |
| 8 | 免责说明 | 1、下列情况不在质保服务范围之内： （1）由于不可抗力事件（自然灾害、火灾、战争等）对设备造成损坏。 （2）自然损耗或磨损造成设备损坏。 （3）因现场设备运行环境(比如配电、温湿度、承重、液冷供水水质，流量及压差、管路材质及气密性等) 或外部因素（比如外部电磁干扰、内部互联设备的故障等）不能满足设备正常运行的环境要求和通用行业标准所造成的直接损坏。 （4）由于故意或疏忽、使用不当、外力或蓄意破坏行为对设备造成大规模的硬件或数据损坏。 （5）已达到最大读写次数的SSD卡/盘，SD卡，M.2等部件。 （6）设备表面物理损伤、涂改的。 2、下列情况可能导致乙方不能按要求履行质保服务的，由双甲乙双方根据实际情况协商解决： （1）不可抗力（如：火灾、水灾、地震、雷击等）引起的意外情况致使乙方不能按要求履行质保服务。 （2）社会性问题（如：动乱、战争、罢工、政府管制等）引起的服务条件恶化，致使乙方不能按要求履行质保服务。 （3）因国际贸易争端或进出口管制政策，乙方客观上无法获得可替换、维修的部件或设备，致使乙方不能按要求履行质保服务 |

## 第三节 技术要求

技术参数要求表

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 关键设备 |  |
| 1 | 人工智能超节点 | 1、算力规模：超节点半精度(FP16)稠密算力≥288 PFLOPS |
|  |  | 2、节点数量：超节点算力服务器节点数量≤48台 |
|  |  | 3、CPU：支持精简指令集架构，单个算力节点配置≥4颗CPU，每CPU≥78物理核，主频≥2.8GHz |
|  |  | 4、AI算力卡：单个算力节点配置数量≥8张国产算力卡，单卡半精度(FP16)稠密算力≥752 TFLOPS，单卡显存≥128GB HBM，显存带宽≥3TB/s |
|  |  | 5、通信能力：满足跨节点模型训练性能，单个算力节点服务器的出口带宽≥3TB/s,单个算力节点服务器内任意两个AI处理器之间双向带宽大于等于500GB/s，每个AI处理器直出≥300Gbps以太网口接口 |
|  |  | 6、内存规格：单个算力节点服务器配置≥32个DDR5内存，每个内存≥64GB，RDIMM 频率 ≥4800MHz，支持不低于60个DDR通道，每个通道传输速率不低于5000MT/s |
|  |  | 7、网络接口：单个算力节点服务器配置≥56个400GE光口，≥2个100GE光口，≥2个25GE光口 |
|  |  | 8、配套存储：单个算力节点服务器配置≥2*480GB SATA SSD磁盘，支持热插拔，≥4*3.84TB NVMe SSD |
|  |  | 9、总线交换设备：超节点配套总线设备≤56台，每台设备支持≥44个400G端口 |
|  |  | 10、超节点内部光模块：≥5376个400GE光模块，≥96个100GE光模块，≥96个25GE光模块 |
| 二 | 其他设备和软件 |  |
| 1 | 集群管理服务器 | 1、CPU：支持精简指令集架构，配置≥2颗CPU，每颗CPU规格≥48核，主频≥2.6GHz; |
|  |  | 2、内存：配置≥256GB； |
|  |  | 3、硬盘：12*1920GB SSD； |
|  |  | 4、网卡：配置≥8*25G ETH； |
|  |  | 5、电源：2*900W交流电源； |
| 2 | 集群运维管理软件 | 1、运维管理:具备服务器、网络和存储设备的运维管理能力，可提供北向管理接口，对接其它运维管理系统，允许其它三方运维系统通过北向接口进行查询和订阅 |
|  |  | 2、监控分析:具备监控分析功能，支持告警管理、日志分析和光模块监控能力，辅助运维工程师快速发现问题、定位问题。 |
|  |  | 3、资源管理:具备资源管理功能，支持对服务器、网络、存储设备的管理能力，提供对服务器、网络、存储各域内资源的查询、过滤等操作。 |
|  |  | 4、服务器批量配置: 具备服务器配置管理功能，支持对服务器的批量配置、OS部署和固件升级能力。 |
|  |  | 5、集群健康检查:具备AI算力集群的健康检查功能，支持对可能影响作业运行质量的集群故障、各域内软硬件资源版本、资源状态、常驻服务、连通性、AI算力卡性能等参数和状态自动检查并生成报告，给出处理建议。 |
|  |  | 6、作业异常的故障诊断: 具备故障定界定位功能，支持对参数面网络、AI服务器软件栈、算存网核心硬件故障进行快速感知。 |
|  |  | 7、光故障诊断:具备光链路异常故障诊断功能，支持图形化显示光链路健康状态，支持自动分析光模块脏污、松动等问题，并能定位识别出具体发生脏污、松动问题的光链路。 |
| 3 | 高性能 存储设备 | 1、IOPS：写IOPS（4K）：1000000，读IOPS (4K)：2000000 |
|  |  | 2、带宽：写带宽MB/s（1MB)：140000，读带宽MB/s（1MB)：384000 |
|  |  | - 设备形态：高度8U，产品CPU采用国产精简指令集架构，单框总核心数≥512核；控制器：双控制器(NVMe, 2TB 缓存, 64*Palm, 全闪存)； |
|  |  | 4、网口：单台存储设备配置≥16*25G ETH（含光模块），≥16*200Gb RoCE（含光模块），≥8*200Gb RDMA（含光模块）； |
|  |  | 5、硬盘：单台存储设备支持放置≥64块SSD盘，实际配置≥48*15.36TB SSD NVMe Palm硬盘单元； |
|  |  | 6、关键器件：主机接口卡、SSD盘控制芯片、BMC管理芯片均为国产品牌； |
| 4 | 存储管理服务器 | 1、CPU：支持精简指令集架构，配置≥2颗CPU，每颗CPU规格≥32核，主频≥2.6GHz; |
|  |  | 2、内存：配置≥256GB； |
|  |  | 3、系统盘：配置≥2*480GB SSD硬盘单元； |
|  |  | 4、主存盘：配置≥6*1.92T SSD SAS硬盘单元； |
|  |  | 5、网卡：配置≥8*25G ETH（含光模块）； |
|  |  | 6、电源：配置冗余交流电源； |
| 5 | 存储运维管理软件 | 运维管理：存储运维管理软件围绕存储设备实现全生命周期管理，包括资源规划、建设、维护及优化，实现管理、控制、分析在一个软件上融合，提供存储设备统一管理、存储资源配置、监控运维等功能。 |
| 6 | MPO线缆 | MPO多模光纤线缆，线缆长度满足项目需求，用于超节点集群400G互联；必须与本项目采购的光模块适配。 |
| 7 | 核心交换机 | 1、交换容量≥1600Tbps，包转发率≥460000Mpps |
|  |  | 2、主控引擎与交换网板硬件分离，主控板故障或者更换不影响整机转发性能，交换网板插槽数量≥9, 且支持网板N+M 冗余，业务槽位数≥8 |
|  |  | 3、支持信元交换，跨板转发不丢包，支持VOQ能力 |
|  |  | 4、设备关键芯片（CPU芯片、NP转发芯片）采用国产自研芯片，自主可控 |
|  |  | 5、支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert |
|  |  | 6、实配：SDN纳管授权，智能运维管理授权，双主控，交换网板≥9，100GE接口≥18，40GE接口≥24，万兆光口≥48，40GE多模模块≥4，40GE单模模块≥4，电源模块≥4，高速线缆≥1，3年维保 |
| 8 | 计算业务LEAF | 1、交换容量≥8Tbps，包转发率≥2400Mpps |
|  |  | 2、支持10/25GE光口≥48个，40/100GE光口≥8个 |
|  |  | 3、为了保证散热效果，可插拔风扇模块≥5个，为保证供电可靠性，支持可插拔电源模块≥2个 |
|  |  | 4、设备关键芯片（CPU芯片、NP转发芯片）采用国产自研芯片，自主可控 |
|  |  | 5、支持Vxlan，且支持BGP-EVPN |
|  |  | 6、实配：SND纳管授权，智能运维管理授权，双电源，风扇≥5，100G多模光模块≥4，25GE多模模块≥48，高速线缆≥1，3年维保； |
| 9 | 存储业务LEAF | 1、交换容量≥8Tbps，包转发率≥2400Mpps |
|  |  | 2、支持10/25GE光口≥48个，40/100GE光口≥8个 |
|  |  | 3、为了保证散热效果，可插拔风扇模块≥5个，为保证供电可靠性，支持可插拔电源模块≥2个 |
|  |  | 4、设备关键芯片（CPU芯片、NP转发芯片）采用国产自研芯片，自主可控 |
|  |  | 5、支持Vxlan，且支持BGP-EVPN |
|  |  | 6、实配：SND纳管授权，智能运维管理授权，双电源，风扇≥5，100G多模光模块≥4，25GE多模模块≥20，高速线缆≥1，3年维保 |
| 10 | 计算样本面LEAF-ROCE | 1、交换容量≥25Tbps，包转发率≥8000Mpps |
|  |  | 2、高度≤4U，业务槽位≥4,最大支持128个40/100GE光口或32个400GE光口 |
|  |  | 3、为了保证散热效果，可插拔风扇模块≥4个，为保证供电可靠性，支持可插拔电源模块≥4个 |
|  |  | 4、设备关键芯片（CPU芯片、NP转发芯片）采用国产自研芯片，自主可控 |
|  |  | 5、支持Vxlan，且支持 EVPN VxLAN，支持VxLAN网络与VLAN网络互通 |
|  |  | 6、实配：SND纳管授权，智能运维管理授权，电源≥4，风扇≥4，400GE接口≥16，100GE接口≥64，100GE多模模块≥48，400GE多模模块≥12，MPO光跳线≥48，3年维保 |
| 11 | 存储样本面LEAF-ROCE | 1、交换容量≥16Tbps，包转发率≥4800Mpps |
|  |  | 2、支持200GE光口≥24个，400GE光口≥8个 |
|  |  | 3、为了保证散热效果，可插拔风扇模块≥5个，为保证供电可靠性，支持可插拔电源模块≥2个 |
|  |  | 4、设备关键芯片（CPU芯片、NP转发芯片）采用国产自研芯片，自主可控 |
|  |  | 5、支持Vxlan，且支持 EVPN VxLAN，支持VxLAN网络与VLAN网络互通 |
|  |  | 6、实配：SND纳管授权，智能运维管理授权，双电源，风扇≥5，200GE多模模块≥16，400GE多模模块≥8，3年维保 |
| 12 | 样本面SPINE-ROCE | 1、交换容量≥25.6Tbps，包转发率≥8000Mpps |
|  |  | 2、400GE QSFP-DD光接口≥32个，支持10GE≥2个 |
|  |  | 3、风扇模块槽位≥6个 ，支持5+1备份，电源模块槽位≥2个，电源1+1备份。 |
|  |  | 4、设备关键芯片（CPU芯片、NP转发芯片）采用国产自研芯片，自主可控 |
|  |  | 5、支持Vxlan，且支持 EVPN VxLAN，支持VxLAN网络与VLAN网络互通 |
|  |  | 6、实配：SND纳管授权，智能运维管理授权，双电源，风扇≥6，400GE光口≥32个，400GE多模模块≥20，3年维保 |
| 13 | 存储内网交换机-ROCE | 1、交换容量≥16Tbps，包转发率≥4800Mpps |
|  |  | 2、支持200GE光口≥24个，400GE光口≥8个 |
|  |  | 3、为了保证散热效果，可插拔风扇模块≥3个，为保证供电可靠性，支持可插拔电源模块≥2个 |
|  |  | 4、设备关键芯片（CPU芯片、NP转发芯片）采用国产自研芯片，自主可控 |
|  |  | 5、支持Vxlan，且支持 EVPN VxLAN，支持VxLAN网络与VLAN网络互通 |
|  |  | 6、实配：SND纳管授权，智能运维管理授权，双电源，200G光口≥16，200GE多模模块≥8，3年维保 |
| 14 | 带外LEAF | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps |
|  |  | 2、10/100/1000BASE-T以太网端口≥48个，万兆SFP+口≥6个 |
|  |  | 3、支持PQ, WRR/ DRR, PQ+WRR/PQ+DRR调度方式 |
|  |  | 4、设备关键芯片（CPU芯片、NP转发芯片）采用国产自研芯片，自主可控 |
|  |  | 5、实配：SND纳管授权，智能运维管理授权，双电源，万兆多模光模块≥4，3年维保 |
| 15 | 带内LEAF | 1、交换容量≥8Tbps，包转发率≥2400Mpps |
|  |  | 2、支持10/25GE光口≥48个，40/100GE光口≥8个 |
|  |  | 3、为了保证散热效果，可插拔风扇模块≥5个，为保证供电可靠性，支持可插拔电源模块≥2个 |
|  |  | 4、设备关键芯片（CPU芯片、NP转发芯片）采用国产自研芯片，自主可控 |
|  |  | 5、支持Vxlan，且支持BGP-EVPN |
|  |  | 6、实配：SND纳管授权，智能运维管理授权，双电源，风扇≥5，25GE多模模块≥48，高速线缆≥1，3年维保 |
| 16 | 带内/带外Spine | 1、交换容量≥8Tbps，包转发率≥2400Mpps |
|  |  | 2、支持10/25GE光口≥48个，40/100GE光口≥8个 |
|  |  | 3、为了保证散热效果，可插拔风扇模块≥5个，为保证供电可靠性，支持可插拔电源模块≥2个 |
|  |  | 4、设备关键芯片（CPU芯片、NP转发芯片）采用国产自研芯片，自主可控 |
|  |  | 5、支持Vxlan，且支持BGP-EVPN |
|  |  | 6、实配：SND纳管授权，智能运维管理授权，双电源，风扇≥5，40G多模光模块≥4，25GE多模模块≥48，高速线缆≥1，3年维保 |
| 17 | 网络自动驾驶 | 1、支持集群方式部署，北向和南向均为负载分担方式工作，在多台集群节点之间均衡业务处理，提供高可靠性和高性能，即使某个集群节点出现单点故障，整个集群仍可以正常工作，保证系统高可用 |
|  |  | 2、支持提供GUI界面，可以完成网络配置的拖拽式图形化配置、编辑和查看展示 |
|  |  | 3、支持基于标准模型对接openstack云平台，实现网络资源的统一管理和按需调用，控制器和转发面均使用标准协议，支持对接状态查询 |
|  |  | 4、支持多种Overlay业务的界面批量配置能力，支持在界面上通过导入列表方式批量创建逻辑路由器、逻辑交换机、逻辑端口、静态路由、SFC规则等业务，支持在界面上批量导出逻辑路由器、逻辑交换机、逻辑端口等业务，支持在界面上批量更新逻辑端口等业务 |
|  |  | 5、实配：硬件服务器 |
| 18 | 智能运维平台 | 1、支持基于Spark、Kafka等大数据框架进行海量数据的分布式实时/离线计算 |
|  |  | 2、支持通过Telemetry协议对设备/单板/接口/队列等性能指标进行采集，支持图形化Dashboard展示 |
|  |  | 3、支持基于设备、网络、协议、Overlay、业务维度的健康度评估，可导出或定期推送健康度评估报告 |
|  |  | 4、支持基于Syslog日志、异常 KPI，进⾏故障聚合、推理与溯源，只上报根因故障，并呈现根因事件引起的衍生事件 |
|  |  | 5、实配：硬件服务器 |
| 19 | 出口交换机 | 1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps |
|  |  | 2、万兆SFP+口≥24个，40/100GE QSFP28口≥6个 |
|  |  | 3、为了保证散热效果，可插拔风扇模块≥4个，为保证供电可靠性，支持可插拔电源模块≥2个 |
|  |  | 4、设备关键芯片（CPU芯片、NP转发芯片）采用国产自研芯片，自主可控 |
|  |  | 5、支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关 |
|  |  | 6、实配：双电源，万兆多模光模块≥10个，万兆单模光模块≥10个，3年原厂维保 |
| 20 | 出口防火墙 | 1、防火墙吞吐量≥35Gbps，最大并发连接数≥2000万，每秒新建连接数≥50万 |
|  |  | 2、千兆Combo接口≥个8，千兆电口≥4个，万兆光口≥10个 |
|  |  | 3、设备关键芯片（CPU）为国产自研 |
|  |  | 4、支持一条安全策略中同时配置ipv4和ipv6地址 |
|  |  | 5、可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护 |
|  |  | 6、实配：双电源，万兆多模光模块≥8个，威胁防护≥3年，3年原厂维保 |
| 21 | 服务器 | 1、机柜尺寸为：600*1200*2000mm（W*D*H） |
|  |  | 2、机柜内包含底板、束线圈、侧板、1U盲板、理线架、轻载滑道等典配附件 |
| 22 | 机柜PDU | 1、PDU的规格为 32A/3P输入，输出：12*10A+9*16A国标插座 |
| 23 | 密闭通道组件 | 1、密封通道由IT机柜、精密配电柜、行级精密空调、天窗、电动推拉门、走线槽、LED照明等部件组成，通道宽度≥1200mm。 |
|  |  | 2、通道系统应具备良好的功能性、透光性及美观性，固定型天窗和翻转型天窗应使用覆膜钢化玻璃，天窗玻璃面积占比不小于90%。钢化玻璃透光率应不小于90% |
|  |  | 3、密封冷通道的两端应设置电动推拉门，电动推拉门应采用磁力直接驱动，端门通过门框整体与机柜通过螺钉联接。 |
|  |  | 4、通道端门侧应预留开门按钮、刷卡器、通道照明开关、紧急按钮、通道灯带等的安装接口，方便安装通道级门禁和照明使用。通道内部应设置紧急按钮，在干接点开门信号失效的极端情况下，通过物理掉电方式开启端门电磁锁，以保证通道内部人员的逃生顺畅。 |
|  |  | 5、微模块通道两端设置门禁系统，运维人员须通过识别身份方可进入微模块内部进行相应操作。 |
|  |  | 6、通道内应设置告警联动指示灯，支持告警联动不同颜色展示，可根据不同的告警等级设置不同颜色的灯光告警指示，告警等级及指示灯光颜色应不少于4种。 |
|  |  | 7、为保证一致性和整体交付质量，微模块、精密配电柜、智能温控产品、微模块控制系统应为同一品牌。 |
| 24 | 微模块本地监控系统 | 1、微模块内动环监控包含采集器、通道内摄像头、水浸传感器、天窗电磁锁、LED灯、天窗控制器、多功能传感器、温湿度传感器、指纹/密码/刷卡门禁系统、蜂鸣器等 |
|  |  | 2、每个微模块应自带一套内部动环监控系统，实现对微模块内供配电、精密空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，所有监控信息提供标准的北向SNMP接口给管理平台集成接入，支持显示屏实时查看设备信息 |
|  |  | 3、系统通信总线应具备容错能力，单点故障应不影响其他设备；管理系统电源总线应具有热备份，具备支持热插拔，在线更换功能； |
|  |  | 4、微模块动环系统应配置≥40英寸显示屏作为本地显示大屏，显示屏支持有线/无线接入数据机房管理系统，通过APP可对数据机房设备和环境参数进行实时监测。 |
|  |  | 5、微模块动环监控采集器（或能源控制中心）件应满足网络安全的要求，通过智能联网产品网络安全认证。需提供第三方权威机构出具的社会公共安全产品认证证书。 |
| 25 | 微模块内部线缆 | 包含机柜接地线路，微模块照明，各种传感器、监控设备等强弱电连接线缆 |
| 26 | 精密列头柜 | 1、精密列头柜尺寸为：600mm*1200mm*2000mm（W*D*H）；输入：400A/3P，输出不少于40A/3P*20路空开 |
| 27 | 空调配电箱 | 定制，单路400A输入,输出36*D40A/1P+4*C16A/1P+2*20A/2P 30mA+2* D32A/3P(（含消防切非、电气火灾监控模块） |
| 28 | 电力电缆 | 1、线缆1批，包含精密配电柜输入电缆：ZA-VV-4x240+1x120mm²、机柜rpdu输入电缆：ZA-RVV-5x6mm²、空调配电箱输入电缆：ZA-VV-4x240+1x120mm²、空调输入电缆：ZA-RVV-3×6mm2、原电缆拆除理线，铜接线端子、热压缩管、扎带及辅材； |
| 29 | 35KW冷冻水行级精密空调 | 1、单台精密空调总冷量≥35kw，风量≥10000m3/h，进水温度17℃，出水温度23℃。 |
|  |  | 2、精密空调应由换热器、冷冻水阀、EC风机、过滤网、冷凝水泵、湿膜加湿器、微压差传感器等主要部件组成。 |
|  |  | 3、精密空调应采取双路电源供电， |
| 30 | 空调辅材 | 1、包含钢管（含酸洗预膜）、阀门、压力仪表、温度仪表、保温棉、底座支架等辅材； |
| 31 | 恒湿机 | 1、恒湿机，及第三方通讯设备接口 |
| 32 | 给排水系统 | 1、排水地漏、给水管道 |
| 33 | 机房环境监控系统 | 1、数据中心管理软件系统要求是一个统一的管理平台，实现对数据中心基础设施的集中管理，包括对精密配电柜、精密空调、通道天窗、微模块内部传感器、视频等系统统一监控管理。 |
|  |  | 2、管理系统基本软件应包括：能效管理、3D视图、移动APP等主要功能模块软硬接口，并支持与第三方视频监控系统进行标准对接。 |
|  |  | 3、配置数据中心基础设施管理系统硬件平台一套，含管理系统服务器、交换机、采集器、各类传感器。 |
|  |  | 4、提供中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。 |
| 34 | 视频监控系统 | 1、含微模块外12个摄像头、1个NVR、视频90天存储硬盘等配套设备 |
| 35 | 门禁系统 | 1、机房3樘防火门门禁功能，需要另外增加门禁以及购买门禁卡 |
| 36 | 装修系统 | 1、地面找平：先水泥砂浆找平，再做防尘防潮处理，硫酸钙防静电地板（规格：600*600*32mm），架高800mm； |
|  |  | 2、墙面防水防尘防潮处理、刷乳胶漆；不锈钢踢脚线。 |
|  |  | 3、原天花顶面拆除，天花无吊顶，刷防尘防潮漆。 |
|  |  | 4、挡鼠板、防火封堵、机房台阶、防火门拆除并封堵（一樘） |
| 37 | 照明插座 | 含照明线、灯具、插座、吊杆、辅材及安装，镀锌线管及辅材； |
| 38 | 承重支架 | 8#槽钢 |
| 39 | 强弱电线槽 | 1、线槽定制，包含烤漆梯式桥架和网格桥架，个材料使用量结合现场需求测量。 |
| 40 | 新风系统 | 含配套新风口，管道及施工，辅材 |
| 41 | 防雷接地系统 | 30×4mm铜排，紫铜带30×0.1mm，等电位连接，含链接铜耳、绝缘固定端子等 |
| 42 | 消防补充 | 需要配置推车式二氧化碳灭火器、防毒面具、疏散指标、微模块系统消防接入等 |
| 三 | 集成服务 |  |
| 1 | 规划设计实施集成及驻场服务 | 提供本次招标智算规划设计实施集成及驻场服务，服务包括：规划设计实施&集群集成、驻场服务-AI计算使能服务、驻场服务-服务器及数通网络驻场服务、集群运维管理软件调试服务、超节点配套软件调试服务、质保期内技术支持服务等工作。 |
| 2 | 数据中心集成实施服务 | 数据中心微模块机柜、密闭通道组件、精密列头柜等组件调试，PDU-三相调试，微模块本地监控系统调试，空调配电箱调试，65KW冷冻水行级精密空调调试，恒湿机调试，给排水系统调试服务，机房环境监控系统调试，视频监控系统调试，门禁系统调试，新风系统调试，防雷接地系统调试，气体消防调试，极早期预警，环境配套服务（气体消防及极早期预警已有系统修整及测试）等 |