# 深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院洁净系统年度维保

# 服务项目

## 招标文件信息

| 项目编号： | ENT20251007 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 洁净系统年度维保服务 |
| 项目类型： | 服务类 |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 货币类型： | 人民币 |
| 评标方法： | 综合评分法 |

## 资格性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人不符合资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求，即申请人的资格要求） |

## 符合性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 不得将一个包的内容拆开投标； |
| 2 | 对同一项目投标时，不得提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）； |
| 3 | 投标报价： （1）分项报价或投标总价不得高于相应预算金额（或设定的预算金额下的最高限价）； （2）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能在合理的时间内提供书面说明或者无法提交相关证明材料；不能证明其报价合理性的（若评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）； （3）投标报价有缺漏项目,或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求； |
| 4 | 未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件； |
| 5 | 未按招标文件规定要求签署、盖章； |
| 6 | 投标人不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离； |
| 7 | 法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。 |

注：

投标人必须严格按照《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章，对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。

评分信息

一、评标方法：综合评分法 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 价格分计算方法： 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格分=(评标基准价/有效投标报价）*权重 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，去掉报价中的最高报价和最低报价。 此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。

二、评分表

| 序号 | 评分项 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 |  |  | 10 |
| 2 | 技术部分 |  |  | 57 |
|  | 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分准则 |
|  | 1 | 服务方案 | 21 | （一）评分内容： 考察投标人提供的项目服务方案，包含以下内容： 1.对项目服务需求和现场情况的了解； 2.项目实施计划； 3.项目管理服务承诺。 （二）评分标准： 方案包含全部内容得9分；包含以上任意两项内容得6分；包含以上任意一项内容得3分；其他情况不得分。 在此基础上，根据方案响应情况进一步评审： 1.需求了解全面具体；现场情况叙述全面具体；实施计划可行性高，服务承诺科学合理的，加12分； 2.需求了解较全面具体；现场情况叙述较全面具体；实施计划可行性较高，服务承诺较合理的，加6分； 3.需求了解不够全面；现场情况叙述不够全面具体；实施计划可行性一般，服务承诺不够合理的，加2分； 4.其他情况不加分。 |
|  | 2 | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 | 14 | （一）评分内容： 考察投标人提供的项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议，包含以下内容： 1.项目各净化区域重点难点了解与分析； 2.针对项目重点难点逐项提出应对措施； 3.相关的合理化建议。 （二）评分标准： 方案包含以上三项内容得8分；包含以上任意两项内容得6分；包含以上一项内容得3分；其他情况不得分。 在此基础上，根据方案响应情况进一步评审： 1.各净化区域重点难点分析全面；应对措施可行性高，相关建议科学合理的，加6分； 2.各净化区域重点难点分析一般，应对措施可行性一般，相关建议一般的，加3分； 3.各净化区域重点难点分析不够全面，应对措施可行性一般，相关建议不够合理的，加1分； 4.其他情况不加分。 |
|  | 3 | 质量保障措施及方案 | 15 | （一）评分内容： 考察投标人提供的质量保障措施及方案，包含以下内容： 1.项目质量管理制度； 2.服务质量检查、整改方案； 3.项目质量保障措施。 （二）评分标准： 方案包含以上三项内容得9分；包含以上任意两项内容得6分；包含以上一项内容得3分；其他情况不得分。 在此基础上，根据方案响应情况进一步评审： 1.质量管理制度科学完善，质量检查、整改方案和项目质量保障措施可行性高的，加6分； 2.质量管理制度一般，质量检查、整改方案和项目质量保障措施可行性一般，加3分； 3.质量管理制度不够完善，质量检查、整改方案和项目质量保障措施可行性一般的，加1分； 4.其他情况不加分。 |
|  | 4 | 项目完成（服务期满）后的服务承诺 | 2 | （一）评分内容： 投标人提供服务期满后的服务承诺，承诺以下全部内容的得满分，否则不得分。 1.服务期满后主动离岗； 2.与后续服务公司进行交接； 3.服务期满，后续服务公司未到位前仍按原合同服务承诺提供服务。 （二）评分标准： 提供《项目完成（服务期满）后的服务承诺函》（格式自定）作为得分依据，未提供承诺或承诺内容不满足要求的不得分。 |
|  | 5 | 拟投入本项目的检测设备 | 5 | - 投标人拟投入洁净系统相关的检测设备，包括：温湿度计、压差计、风速仪、尘埃粒子计数器、噪音仪。提供上述全部检测设备图片及一年内由计量检测单位出具的有效的检定或校准证书报告（检测仪器使用单位须为投标人名称一致），并简述每项设备的用途，每提供一项得1分，最高分得5分。 - 【注：提供一年内仪器校准证书扫描件，并加盖投标人公章，不提供不得分。评分中出现无证明资料或不清晰的情况，一律作不得分处理。】 |
| 3 | 商务部分 |  |  | 28 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 拟安排的项目负责人（1人）情况 | 6 | - （一）评分内容： - 拟安排的项目负责人须为投标人自有员工，否则本项不得分： - 提供项目负责人自2022年至本项目投标截止日前（以合同签订日期为准）签署的同类项目业绩（洁净系统维保和医用气体系统设备维保项目），其中，洁净系统维保项目每提供1份得2分，医用气体系统设备维保项目每提供1分的1分，最高得6分；不提供或不按要求提供者不得分。 - （二）评分标准： - 1.要求提供项目负责人开标日前三个月在投标单位缴纳的载有社保部门公章的社保缴交证明材料（如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月），未提供不得分。（注：如投标人为新成立企业且成立时间不足三个月的可提供情况说明或者其他证明材料亦视为符合）；如为退休返聘人员则提供劳动合同或返聘协议，无需提供相关人员社保，亦视为符合； - 2.涉及考察人员同类业绩的，要求提供项目合同关键信息（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页、服务内容清单、服务期限等），需体现项目负责人名称； - 3.提供以上证明文件复印件，原件备查。未按要求提供有效证明材料或提供不清晰导致评委无法识别的不计得分。 |
|  | 2 | 拟安排的项目团队成员情况（项目负责人除外） | 6 | - （一）评分内容： - 拟安排的现场派驻工程师（项目负责人除外）1名及机动工程师1名，须为投标人自有员工： - 1.团队成员参加过洁净系统维保和医用气体系统设备维保项目，其中，每提供一项洁净系统维保业绩得1分，每提供一项医用气体系统设备维保业绩得0.5分，本项最高得3分【提供项目合同扫描件：项目合同需体现拟派人员为该项目的团队成员，合同中无法体现的，可提供甲方出具的经验证明扫描件（加盖甲方公章或科室章）。 - 2.团队成员中具有中级或以上维修电工职业资格证书和电工操作证的，每提供1人证件得3分，最高得3分。 - 不提供或不按要求提供者不得分，以上两项累计最高得6分。 - （二）评分标准： - 1.要求提供项目团队成员开标日前三个月在投标单位缴纳的载有社保部门公章的社保缴交证明材料（如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月），未提供不得分。（注：如投标人为新成立企业且成立时间不足三个月的可提供情况说明或者其他证明材料亦视为符合）；如为退休返聘人员则提供劳动合同或返聘协议，无需提供相关人员社保，亦视为符合； - 2.提供以上证明文件复印件，原件备查；证书在有效期内。未按要求提供有效证明材料或提供不清晰导致评委无法识别的不计得分。 |
|  | 3 | 同类项目业绩 | 10 | - （一）评分内容： - 2022年至本项目投标截止日前（以合同签订日期为准），投标人须提供洁净系统维保和医用气体系统设备维保项目，每提供1份洁净系统维保维保业绩得2分，每提供1份医用气体系统设备维保项目业绩的2分；不提供或不按要求提供者不得分；本项最高得10分。 - （二）评分标准： - 提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页、服务内容清单等）复印件或扫描件，原件备查，未提供、不清晰或不按要求提供材料判断是否得分的，一律作不得分处理。 |
|  | 4 | 履约评价情况 | 6 | - （一）评分内容： - 提供项目负责人自2022年至本项目投标截止日前（以合同签订日期为准）签署的同类项目业绩（洁净设备维保和医用气体系统维保项目）甲方出具的履约（或验收）评价为“优”或“满意”或最高等级评价的证明文件；每提供1份洁净系统维保的得2分，每提供1份医用气体系统设备维保项目业绩的得2分，最高得6分。 - （二）评分标准： - 提供总体履约评价并加盖甲方相关公章。出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
| 4 | 诚信情况 |  |  | 5 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 11 | 诚信情况 | 5 | 根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》（深财规〔2023〕3号）相关规定，如供应商在全国范围内存在因政府采购违法、违规行为受到财政部门罚款等一般行政处罚信息，或者存在该办法第十一条所称在本市集中采购活动中的一般违法失信行为记录信息，且在公示期内的，本项不得分，否则得5分。投标人无需提供证明材料，由招采办工作人员向评审委员会提供有关供应商诚信查询结果。 查询渠道：通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，下载信用信息报告）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）查询供应商信用信息。信用信息以开标当日的查询结果为准。 |

第一章招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》和《深圳经济特区政府采购条例实施细则》的有关规定，我院拟对以下项目进行院内招标采购，欢迎符合条件具有供应能力的供应商或厂家前来报名参加。

一、项目基本情况

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENT20251007 | 洁净系统年度维保服务 | 1 | 项 | 198000 | 198000 |

二、供应商（参与人）资格要求

1.供应商须是在中华人民共和国境内经注册独立法人单位，具有独立法人资格或者具有独立承担民事责任的能力的其他组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。【分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外】。

2.本项目不接受任何形式的联合体投标，不接受同一母公司下属两家（含两家）以上的分、子公司参与投标。投标人不得将本项目进行分包、转包。

3.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《投标及履约承诺函》中作出声明）。

4.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《投标及履约承诺函》中作出声明）。

5.投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《投标及履约承诺函》中作出声明）。

6.不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息及提供《供应商基本情况表》附件）。

7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《投标及履约承诺函》中作出声明）。

三、投标须知

1、投标人应在2025年11月6日17:00前在深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院招采平台（zc.szenthn.com:9093）进行线上报名（凡第一次登录的供应商均需先完成供应商注册，经审核通过后再投标）。

2、投标文件递交截止时间：供应商需在2025年11月9日23:00前将投标文件电子版上传到深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院招采平台。

3、纸质投标文件递交截止时间及地址：开标时提交。

四、投标资料

投标资料须加盖公章，密封在一个档案袋里面加盖骑缝章，一正五副，电子文件一份，U盘储存（投标文件正本盖章后的扫描件，PDF格式）。供应商须将密封完好的投标资料带到开标现场，于开标时在现场提交评审。项目需求中要求提供证明材料的，投标文件需提供相应证明材料复印件或扫描件（加盖投标人公章，原件备查）并注明证明材料在投标文件中的具体位置，未按要求提供证明材料或未注明证明材料的具体位置或提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件要求的，均视为负偏离；未要求提供相应证明材料的，投标人可以不提供。

五、开标时间：以招采平台通知为准。

六、评审方式：综合评分法

七、其他要求

1、供应商报名后不参加投标的，请在系统上传弃标函。

2、请投标供应商密切留意我院招采平台最新公告、通知，所有在本网站发布的公告、通知均视为有效送达。

3、特别提醒：我院招标采购系统实施电子投标，各投标商上传资料IP地址一致或投标商之间存在关联关系，一概视为围标串标，列入黑名单，三年之内禁止参与院内招标采购项目。

八、联系电话：招标采购办公室 曹老师 0755-28989999-61106。

第二章投标人须知

一、招标简介：

1.招标单位：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

2.地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁路186号

3.资金来源：自筹资金。

二、采购方式：

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院院内公开招标。

三、投标人应满足及同意如下条款：

1.同意按招标文件的要求提供完整投标资料，不在投标文件的行间插字、涂改或增删。

2.同意承担因中标后违反招标文件要求而直接影响招标单位的工作正常运转，甚至造成不良后果的全部责任。

3.同意招标单位的招标项目需求。

4.保证在投标报价时按实际情况报价，并保证按质按量完成交付成果。

5.同意承担因用极端低价进行恶意竞争而造成的各种不良后果的全部责任。

6.同意中标后，如在履行合同过程中不能按本招标文件的要求和服务满足招标方，同意招标方单方中止合同。

7.在中标人被终止合同后，候选中标人如接到招标方通知要求时，应按照投标文件的要求提供服务启动签合同程序。

8.同意在接到中标通知书之日起10个工作日内到招标单位签订合同。

四、中标结果公示：中标结果将在龙岗区政府在线网公示3个工作日，如无质疑，医院将与中标单位签订合同，未入围的单位不再另行通知。

五、定标原则：

1.遵循公开、公平、公正的原则；

2.坚持质量优先、服务至上的原则。

3.开标评审（定标）：招标人当众拆封，宣读投标人名称、投标价格以及投标文件中的其他主要内容，并进行审查。

4.医院纪审部门全程有效监督。

六、评标方法

本次采用综合评标法，最高分为中标单位，并经龙岗区耳鼻咽喉医院评标小组审核确定中标单位。

七、无效标（废标）的认定：

投标人出现下列情况之一，“投标文件”为无效标（废标）：

1.投标人未按招投标文件的要求填报相关资料（包括样式和顺序等）；

2.投标人违反本招标文件的规定；

3.投标人未准时递交投标书，未准时出席开标评审会议；

4.投标人的投标文件资料不齐全或填报不完整或对提交的投标文件行间插字、涂改、增删；

八、其他要求：

投标报价表建议采用电脑打印，如手工填写必须在有涂改的地方盖上公章，否则视为报价不规范。如出现报价不规范的视为废标，有故意涂改情节的单位列入我院黑名单，3年内不得参加我院的任何投标。

第三章 用户需求书

说明：

1.投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

2.评分时，如对一项招标要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，每条内容作一项负偏离扣分。

3.用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标。

4.用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

一、项目概况

根据深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院洁净系统及洁净区域内医用气体系统设备清单及耗材清单，对手术室洁净系统及洁净区域医用气体系统等设备进行全面维护、保养及维修。主要工作内容为：定期检查洁净参数、设备维护保养、定期清洁更换全部过滤器耗材、设备维修；记录巡检数据台账、维护保养台账（维护保养、清洁、更换过滤器等耗材）、设备维修台账；由中标单位承担费用的耗材包含全部过滤器定期更换；需保障我院洁净指标达标、服从科室工作安排等。

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算总价（元） | 最高限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENT202501007 | 洁净系统年度维保服务 | 1 | 项 | 198000 | 198000 |

二、维保范围及耗材明细

（一）维保设备清单及耗材清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热泵机组 | 台 | 8 | 新安装使用 |
| 2 | 洁净手术间 | 间 | 3 | 新安装使用 |
| 3 | 普通手术间 | 间 | 12 | 新安装使用 |
| 4 | 正负压手术间 | 间 | 1 | 新安装使用 |
| 5 | ICU净化系统 | 项 | 1 | 新安装使用 |
| 6 | 静配中心净化系统 | 项 | 1 | 新安装使用 |
| 7 | 空气处理机组 | 套 | 16 | 新安装使用 |
| 8 | 排风机 | 台 | 6 | 新安装使用 |
| 9 | 水泵 | 台 | 6 | 新安装使用 |
| 10 | 系统控制柜 | 套 | 6 | 新安装使用 |
| 11 | 中央控制面板 | 块 | 16 | 新安装使用 |
| 12 | 自动门 | 趟 | 18 | 新安装使用 |
| 13 | 普通手术室送风机 | 台 | 13 | 新安装使用 |
| 14 | 风柜直膨盘管室外机 | 台 | 8 | 新安装使用 |
| 15 | 吊塔 | 套 | 20 | 新安装使用 |
| 16 | 气体终端箱 | 套 | 15 | 新安装使用 |
| 17 | 气体终端 | 个 | 60 | 新安装使用 |
| 18 | 压差计 | 个 | 15 | 新安装使用 |

（二）维护保养过滤器数量及规格明细表

| 过滤器保养明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 初效 | 492*289*47 | 个 | 40 | 每1个半月更换一次，每年更换8次 |
| 初效 | 289*289*47 | 个 | 24 |  |
| 初效 | 595*595*47 | 个 | 80 |  |
| 初效 | 595*289*47 | 个 | 64 |  |
| 初效 | 595*492*47 | 个 | 24 |  |
| 初效 | 492*492*47 | 个 | 16 |  |
| 中效 | 492*289*381*5P | 个 | 40 | 每3个月更换一次，每年更换4次 |
| 中效 | 289*289*381*3P | 个 | 24 |  |
| 中效 | 594*594*381*6P | 个 | 80 |  |
| 中效 | 289*594*381*3P | 个 | 64 |  |
| 中效 | 492*492*381*5P | 个 | 16 |  |
| 中效 | 286*594*381*3P | 个 | 16 |  |
| 亚高效 | 592*592*292 | 个 | 6 | 每年更换1次 |
| 亚高效 | 292*594*292 | 个 | 2 |  |
| 回风过滤器 | 740*190*46 | 个 | 144 | 每年更换2次 |

三、技术（服务）要求（★条款不得响应负偏离，否则按投标无效处理）

注：1．带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

（一）服务团队

★现场派驻工程师于1名，项目负责人1名；为配合节假日调休另安排机动工程师1名。在采购方要求维护时半小时内到达现场。

★拟派本项目现场人员要求持有《中华人民共和国特种作业操作证》（操作项目：制冷与空调作业、低压电工作业、焊接与热切割作业），以上证书可分别持有，所需种类（操作项目）不得缺漏【投标人需提供与要求一致的人员证书复印件，交采购人备案，未提供承诺或承诺内容不满足要求的，做投标无效处理】。

（二）服务内容

## 1.净化系统空气处理机组的日常管理、数据记录、保养和维修：所有损坏器件（包括电机、风机、加湿器、加热器、紫外线消毒灯等）的更换。

## 2.净化自动控制系统的日常管理、数据记录、保养和维修：所有损坏器件（包括系统变频器、PLC、接触器、继电器等）的更换。

## 3.净化系统的热泵机组、水循环系统日常管理、数据记录、保养和维修：所有损坏器件（包括电机、压缩机等及循环水泵等）的更换。

## 4.净化区域内自动门的日常管理、保养和维修：所有损坏器件（包括电机、皮带等）的更换。

## 5.净化区域内中央情报面板的日常管理、数据记录、保养和维修：所有损坏器件（包括继电器、开关电源等）的更换。。

## 6.净化区域医用气体系统的日常管理 。

## 7.净化区域洁净参数的定期检测。

## 8.做好定期维护保养计划，按照工作内容进行并做好现场记录，每天定时记录设备的各项运行数据。

## 9.按照计划做好月保养、季度保养和年度保养并做好各项运行、保养记录。

## 10.对主要部件更换和维修时要有书面报告，并注明好机组或风柜型号等，以备日后查对。

## 11.建立设备台账，做好维修保养登记；每次维修保养出具服务单并由科室相关负责人签名。

12.每半年对各手术室内部进行一次尘埃粒子及压差的检测；并对各项数据进行记录。

说明：

1.以上内容的维修不包含单价高于100元的所有相关配件。

2.维保单位应在现场勘探时充分了解服务范围内的实际及具体组成部分，须对上述保修内容提出具体的技术方案。

3.本方案以下材料由采购人负责:

（1）负压手术室因烈性传染病手术后必须更换的所有初、中效过滤器、新风网、回风网及高效过滤器。

（2）因工程或设计缺陷须整改而引起的各种材料；新增加工程中用到的各种材料。

（3）因设备达到使用年限须淘汰而产生的材料。

（三）关于更换配件的说明

1.本项目的维护和维修包含所有相关器件损坏的更换，以及所有初、中效过滤器、新风网、回风网及亚高效的定期清洁及更换服务，维修、清洁、更换的标准及频次需符合国家地方法律法规、相关标准及技术规范。

2.中标方需负责更换在服务期因保养不当而损坏的零件并承担其费用、负责更换单个配件单价≤100元的配件并承担其费用，超过100元的配件另行报价，应在市场行情下给予最优惠价格（配件单价由采购人通过询价确定）。在提供维保服务过程中，由于中标方工作人员的工作失误导致采购方空调设备损坏等损失的，由此产生的系统修复费用和间接损失由中标方全部承担。

3.本项目中初、中效过滤器、新风网、回风网及亚高效定期更换相关费用由中标方承担。

4.本项目以下材料由采购人负责：

（1）负压手术室因烈性传染病手术后必须更换的所有初、中效过滤器、新风网、回风网及高效过滤器。

（2）因工程或设计缺陷须整改而引起的各种材料；新增加工程中用到的各种材料。

（3）因设备达到使用年限须淘汰而产生的材料。

5.中标方提供的配件耗材必须是全新（包括零部件）的，而且要符合有关检测标准，或具有有关质检部门出具的产品合格证明。

（四）中标方在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经招标方同意，不得向第三方透露。中标方实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

#### （五）投标方应提供详细的服务方案，方案全面、具体、思路清晰、可行、操作性强，包括但不限于以下内容：

每周保养

1.清洁各洁净区域及各辅助用房.洁净走廊等回风过滤器。

2.清洁各风柜新风过滤器。

3.检查各控制柜指示灯有无损坏，有需要更换之。

4.检查各压力表.水温计有无损坏，有需要更换之。

5.新风柜每周更换新风过滤器

6.对各项保养工作进行记录。

每月保养

1.检查各设备有无异常声响，传动皮带有无破损，有需要更换之。

2.清洁各风柜内初效过滤器。

3.清扫各风柜表面卫生，检查各电气线路。

4.检查风柜内杀菌灯工作是否正常，有需要更换之。

5.检查系统上各种阀门，保持机械的灵活性。

6.清洗冷热水机组散热翅片，并检查各机组压力显示。

7.对各项保养工作进行记录。

每季保养

1.检查各风柜内送风机及马达运转情况，对各轴承补充润滑油。

2.清洁各风柜内的初中效过滤器，视使用情况进行更换。

3.全面清洁各控制柜内部卫生，并紧固各电气接头。

4.检测并记录各冷热水机组运行时的各项数据，如电流.压力等。

5.检查各自动门皮带的张力，并进行调整，对传动部分及走轮加注润滑油。

6.每二个季度对手术间进行尘埃粒子检测。

7.对各项保养工作进行记录。

年度保养

1.检查为洁净区域各高效使用情况，对有需要更换的提出更换方案。

2.检查各风管及水管保温棉并进行修补。

3.对各支架角铁进行刷漆防锈处理。

4.对各风柜加湿器进行清洗，并检查水过滤器，有必要更换之。

5.检查各新风柜内亚高效过滤器，视使用情况进行更换。

6.对各项保养工作进行记录。

7.检查高效过滤器情况，有需要请示院方更换。

8.做好年并总结报告。

项目维修

驻点人员的通讯联系电话须24小时保持开机状态，工作日上下班时间与采购方同步（根据采购方需求适应性调整），节假日及下班后做到随叫随到。

1.小型维修

处理常见的各种小故障小问题，并做好维修记录。

2.中型维修（维修时间在三小时内）

（1）首先确认设备是否在运行中，如不影响使用，立即维修处理；如影响使用，须经使用科室负责人同意方进行，在维修处理过程中悬挂故障警示标识，完工后告知值班护士。

（2）不在运行中设备需进行中型维修，通知值班护士，并悬挂故障警示标识，完工后告知值班护士。

（3）所有维修处理过程不能中断，完工后方能离场。

3.大型维修（维修时间在三小时以上）

（1）紧急情况下的大型维修立即通知采购方主管科室负责人并汇报故障情况；同时通知公司管理主管，尽快得到公司的支援，同时实施有效的应急处理，尽量将影响降到最低。待正常维修完工后出具维修报告，并就此事件书面报告给主管科室负责人，总结发生的原因及经验教训，做到以后对同类事件有更好的预防和处理方法。

（2）计划下的大型维修须先出具设备停机通知单，得到采购方主管科室负责人的确认；并通知使用科室值班护士。在该设备显眼位置及受其影响的单元悬挂故障警示标识。完工后通知主管科室负责人及值班护士。

（3）所有的维修须加班抢时间，以减少对使用科室带来的不便。常用的维修配件须常备，各种维修配件尽量使用原厂配件，如使用替代品其各项性能指标须相当于或优于原厂配件。

（4）所有的保养和维修实施方案必须遵从《医院设备维护安全管理制度》《洁净系统维护工作职责及系统运行管理、操作规程》。保证设备处于良好的运行状态，保持高效、低耗、安全运行；

（六）服务标准

本项目服务需要符合国家相关法律法规及技术标准。

（七）采购数量、交付或实施的时间和地点、验收标准：

1.采购数量：龙岗区耳鼻咽喉医院洁净系统年度维保服务1项。

2.实施时间：24小时响应技术服务。

3.实施地点：龙岗区耳鼻咽喉医院

4.验收标准：

验收依据为招标文件、中标方投标文件，国家和行业有关规范、规程和标准：确保采购方洁净空调系统运行及洁净区域检测指标符合《医院洁净手术部建筑技术规范GB 50333-2013》《医院空气净化管理规范WS/T 368-2012》等最新相关法律法规要求，同时提高洁净系统工作效率和延长使用寿命。①无任何安全事故发生；②非预期故障≤1次/季度，即经过中标方维保和检查后，突发的未事前向采购方反馈的设备故障每季度不得超过1次；③有效投诉≤2次/季度，经过采购方确认后，项目相关投诉属于中标方原因引起的，每季度不得超过2次；④洁净指标超标≤1次/季度。

四、商务要求（★条款不得响应负偏离，否则按投标无效处理）

注：1．带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

（一）服务期限

合同签订之日起一年。在合同期满前三个月，经双方同意且履约评价合格，合同可按流程续签一年，最多续签2次。

（二）服务地点

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

（三）付款方式

招标方按季度对中标方进行付款，下一个季度的首月中标方提供合格巡检、维保、维修台账以及发票等支付材料后支付相应费用因采购方正常支付审批流程导致的支付超期，不视为违约。

★（四）安全责任

中标方应做到合法用工，与工作人员建立合法的劳动/劳务关系，负责工作人员的工资、社会保险及其他保险的购买。保证安全作业。中标方与其工作人员发生的一切纠纷均与采购方无关。中标方在采购方院内提供服务的，应保证其工作人员严格遵守采购方各项管理规定，服务过程中如造成采购方场所及设施损坏、工作人员人身伤害或第三方人身伤害、财产损失，中标方应承担全部赔偿责任。

★（五）违约责任

因中标方原因，违反本项目合同约定或未能按规定完成本项目有关工作造成不良后果的（如科室不能正常开展医疗工作、发生医院感染暴发、各级疾控部门检测不合格、受到投诉等），中标方应承担一切责任并赔偿所有损失。同时采购方可发出书面通知后，扣除当季度服务款10%作为违约金，情节严重的，采购方有权单方面解除合同。

第四章投标文件的组成、格式

投标文件组成

一、封面

二、目录指引

三、投标函

四、投标及履约承诺函

五、采购违法行为风险知悉确认书

六、投标人基本情况及资格证明文件

（一）供应商基本情况表及供应商基本情况表附件

（二）资格证明文件

（三）法定代表人证明书

（四）法定代表人授权书格式（投标人代表为法定代表人的无需提供本格式）

七、项目报价

八、实质性条款偏离表

九、其他响应评分的内容及佐证材料

备注：投标人将所有投标文件一起包装在一个密封袋里，并在袋上注明项目名称以及投标人名称、地址，封口处应贴封条并骑缝加盖投标人公章。投标文件由以上组成，按如上顺序分别装订成本（一正五副，电子文件一份，U盘储存（投标文件正本盖章后的扫描件，PDF格式））。

（□正本□副本）

（项目名称全称）

投标文件

项目编号：

项目名称：

投标单位名称（公章）：

投标单位地址：

联系人：

联系电话：

时间年月日

二、目录指引

（按照招标文件相应内容，请标明各部分内容的页码。）

三、投标函格式

致：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

我方确认收到贵方采购货物及相关服务的招标文件（项目编号：），(投标人名称、地址)作为投标人已正式授权(被投标人授权代表全名、职务)为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

1.我单位愿意遵守招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

2.我们同意本投标文件的投标有效期从提交投标文件的截止之日起90日历日内有效，并承诺不予撤销已递交的投标文件。

3.我单位已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，我单位完全理解本招标文件的要求，我单位同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权利。

4.我单位同意提供采购人与评审委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

5.我单位理解采购人与评审委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全采购人拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

6.如果我单位未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

7.我单位已认真核实了投标文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

8.如果我单位提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。

9.我单位是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购代理机构。

备注：

1.投标函中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期，否则视为无效投标。

2.除投标有效期承诺的时间外，本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

投标人单位名称（单位盖公章）：

日期： 年  月  日

四、投标及履约承诺函

##### 投标及履约承诺函

致：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

我公司承诺：

1.我公司参与本项目所投标（响应）的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我公司参与本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的重大违法记录。

3.我公司参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

5.我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我公司参加本项目采购活动时，不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的参加同一项目的其他供应商“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的情形，不存在《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条规定的与参加同一项目的其他供应商“法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险”的情形，不存在对本次采购项目提供整体设计、规范编制或许项目管理、监理、检测等服务的情形。

7.我公司参与本项目采购活动，严格遵守政府采购相关法律，做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚：如违反上述要求，将作无效响应处理，被列入不良记录名单并网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

8.我公司如果成为本项目成交供应商，做到守信，不偷工减料，依照本项目采购文件需求内容、签署的采购合同及本公司在参与投标文件中所作的一切响应和承诺进行履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。在合同履约期间，如我公司违法行为被禁止参与政府采购活动或者存在其他重大违法行为的。采购人可以提前解除合同或者不予续签合同。

9.我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临投标无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取中标；我公司对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我公司在报价响应中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受政府采购监督管理部门的处理。若我公司成为本项目成交供应商，我公司的报价明显低于其他参与投标供应商的报价时，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受主管部门的处理处罚。

10.我公司已认真核实了招标响应文件的全部内容，所有资料均为真实材料。我公司对招标响应文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标响应文件存在虚假资料，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

11.我公司承诺不非法转包、分包。

以上承诺，如违反上述要求愿依照国家相关法律及招标文件相关要求进行处理，投标无效，将被提请政府采购监督管理部门列入不良记录名单并在网上曝光，给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人单位名称（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：  年  月  日

五、采购违法行为风险知悉确认书

本公司（单位）已充分知悉以下情形为参与采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与贵院采购活动。

一、本公司（单位）已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书参加项目采购活动的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、本公司（单位）已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）参加本项目供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。

（二）不同报名供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同报名供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同报名供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同报名供应商的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项采购活动的。

（七）不同供应商的报价呈规律性差异。

（八）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、本公司（单位）已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并已对相关风险事项进行排查。

（一）对于从其他主体获取的资料，供应商应审慎核查，确保投标文件的真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司（单位）员工提供，均不影响

主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。

（三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等政府采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。

（四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与本项目采购活动的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反政府采购法律法规或招标文件要求的，供应商应当依法承担相应法律责任。

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。

四、本公司（单位）已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。经查实，若参与供应商存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销营业执照。

以下文字请供应商抄写并确认：“本公司（单位）已仔细阅读《采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。

法定代表人/项目授权代表签名：

知悉人（公章）：

日期：  年  月  日

六、投标人基本情况及资格证明文件

（一）供应商基本情况表及供应商基本情况表附件

供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）填表日期：年月日

| 采购人 |  | 深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同关系单位 | 缴纳社会保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

主要经营负责人即实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

投标供应商应如实申报本单位控股及管理关系人员信息，如存在隐瞒真实情况，提供虚假资料的，经查实，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定进行处罚。

《供应商基本情况表》附件

投标时需提供《供应商基本情况表》附件，该要求作为供应商资格性审查的证明材料。

注：

1.投标供应商如实提供上述人员的社会保险证明，如上述人员的社会保险未由投标供应商缴纳，亦需提供相应单位为其缴纳的社会保险证明。

2.投标供应商为新成立企业且成立时间不足一个月可提供加盖投标供应商公章的情况说明或者证明材料亦视为符合。

3.若为退休人员，提供退休证明。

4.如依法不需要缴纳社会保险的，提供相应文件证明。

5.若因为社保部门或税务部门原因无法提供的，需提供劳动合同及社保部门或税务部门官方通知证明（或官网公告截图）。

6.如本项目未安排项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员的，无需提供投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员的社保。

7.主要经营负责人即实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。如投标供应商无主要经营负责人的，无需提供主要经营负责人的社保。

8.请供应商按以下格式提供上述涉及人员近三个月（含开标当月）中的任意一个月的社保缴纳情况以及企业股权关系证明。（注：以下内容将作为评审委员会和主管部门判定本项目不同投标供应商是否涉嫌、属于串通投标的重要依据，请供应商认真填报，并保证所填信息的真实、准确和完整。）

（1）社保缴纳情况证明材料：

①法定代表人

姓名：

身份证复印件（正反面）：

近三个月（含开标当月）中的任意一个月的社保缴纳凭证：

②单位负责人（如有）

姓名：

身份证复印件（正反面）：

近三个月（含开标当月）中的任意一个月的社保缴纳凭证：

③主要经营负责人（如有）

姓名：

身份证复印件（正反面）：

近三个月（含开标当月）中的任意一个月的社保缴纳凭证：

④项目投标授权代表人

姓名：

身份证复印件（正反面）：

近三个月（含开标当月）中的任意一个月的社保缴纳凭证：

⑤项目负责人

姓名：

身份证复印件（正反面）：

近三个月（含开标当月）中的任意一个月的社保缴纳凭证：

⑥主要技术人员（有多人担任，应分行填写）

姓名：

身份证复印件（正反面）：

近三个月（含开标当月）中的任意一个月的社保缴纳凭证：

⑦投标文件编制人员（有多人担任，应分行填写）

姓名：

身份证复印件（正反面）：

近三个月（含开标当月）中的任意一个月的社保缴纳凭证：

（2）企业股权关系证明材料（投标人根据自身情况提供证明材料）：

（二）资格证明文件：供应商须是在中华人民共和国境内经注册独立法人单位，具有独立法人资格或者具有独立承担民事责任的能力的其他组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件）。

（三）法定代表人证明书格式

法定代表人（负责人）证明书

同志，现任我单位职务，为法定代表人（负责人），身份证号：联系电话：特此证明。

说明：

1.法定代表人为投标人（企业事业单位、国家机关、社会团体）的主要行政负责人。

2.本证明书要求投标供应商同时提供法定代表人（负责人）的身份证扫描件（正反两面）作为附件方为有效。

3.本项目投标授权代表为法定代表人（负责人）的，无需提供《投标文件签署授权委托书》。

4.内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

附：

代表人性别：年龄：身份证号码：

统一社会信用代码：经济性质：

经营范围：

投标人名称：（盖章）

居民身份证扫描件粘贴处

（人像面）

居民身份证扫描件粘贴处

（国徽面）

附：法定代表人身份证扫描件

注：投标人须额外开具《法定代表人证明书》原件，投标人代表递交投标文件并出席开标环节时应携带身份证、《法定代表人授权书》及《法定代表人证明书》原件供招采办工作人员核对身份信息。

（四）法定代表人授权书格式（投标人代表为法定代表人的无需提供本格式）

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为本公司的合法代理人，参加（项目名称、项目编号）的采购活动，以本公司名义处理与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人姓名：性别：年龄：

身份证号码：职务：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

供应商（公章）：

附：被授权人身份证扫描件

居民身份证扫描件粘贴处

（人像面）

居民身份证扫描件粘贴处

（国徽面）

注：投标人须额外开具《法定代表人授权书》原件，投标人代表递交投标文件并出席开标环节时应携带身份证、《法定代表人授权书》及《法定代表人证明书》原件供招采办工作人员核对身份信息。

七、项目报价表（格式自拟，加盖投标单位公章）

八、实质性条款偏离表

| 序号 | 实质性条款具体内容 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★现场派驻工程师于1名，项目负责人1名；为配合节假日调休另安排机动工程师1名。在采购方要求维护时半小时内到达现场。 |  |  |  |
| 2 | ★拟派本项目现场人员要求持有《中华人民共和国特种作业操作证》（操作项目：制冷与空调作业、低压电工作业、焊接与热切割作业），以上证书可分别持有，所需种类（操作项目）不得缺漏【投标人需提供与要求一致的人员证书复印件，交采购人备案，未提供承诺或承诺内容不满足要求的，做投标无效处理】 |  |  |  |
| 3 | ★安全责任 中标方应做到合法用工，与工作人员建立合法的劳动/劳务关系，负责工作人员的工资、社会保险及其他保险的购买。保证安全作业。中标方与其工作人员发生的一切纠纷均与采购方无关。中标方在采购方院内提供服务的，应保证其工作人员严格遵守采购方各项管理规定，服务过程中如造成采购方场所及设施损坏、工作人员人身伤害或第三方人身伤害、财产损失，中标方应承担全部赔偿责任。 |  |  |  |
| 4 | ★违约责任 因中标方原因，违反本项目合同约定或未能按规定完成本项目有关工作造成不良后果的（如科室不能正常开展医疗工作、发生医院感染暴发、各级疾控部门检测不合格、受到投诉等），中标方应承担一切责任并赔偿所有损失。同时采购方可发出书面通知后，扣除当季度服务款10%作为违约金，情节严重的，采购方有权单方面解除合同。 |  |  |  |

注：

1.上表所列各项均为不可负偏离条款。

2.“投标响应”一栏应当详细填写投标人自身响应情况，而不能不合理照搬照抄招实质性条款具体内容。

3.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。

4.评审委员会有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。

5.实质性响应条款“投标响应情况”与投标文件其他内容冲突的，以实质性响应条款“投标响应情况”为准。

6.要求提供证明资料，在“说明”一栏中列明证明资料的位置,以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。

九、其他响应评分的内容及佐证材料