附件1:

擦窗机设备清单

| 智慧家园1栋擦窗机概况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部 门 | 工程部 | 额定载荷 | 250KG | 设备名称 | 擦窗机 |
| 设备型号 | CWG250 | 安装位置 | 1栋B座天面 | 技 术 文 件 |  |
| 提升高度 | 105m | 提升速度 | 8.9min | 说 明 书 | / 份 |
| 行走速度 | 5.8m/min | 吊臂回转速度 | 10.5m/min | 图纸资料 | / 份 |
| 整机重量 | 9544KG | 吊船回转速度 | 6.86m/min | 专用工具 | / 件 |
| 吊船尺寸 | 650x1100x2000mm | 设备重量 | 9544kg | 附 件 | / 件 |
| 电源 | 380V.50Hz | 功率 | 10kW | 设备运行情况：羊角无法转动 |  |
| 编号 | WSD160925 | 出厂日期 | 2016.09.25 |  |  |
| 公司名称 | 无锡市沃森德机械科技有限公司 |  |  |  |  |
| 地址：无锡锡山区安镇街道大成工业园 |  |  |  | 安装调试资料： |  |
|  |  |  |  | 移交日期 | 投入使用日期 |
| 备注：以上参数资料以铭牌为准 |  |  |  | 2017.1 | 2017.1 |
|  |  |  |  | 备注：出厂日期2016.9.25日 |  |
| 设备（中修以上）维修情况记录： |  |  |  |  |  |

| 智慧家园2栋擦窗机概况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部 门 | 工程部 | 额定载荷 | 250KG | 设备名称 | 擦窗机 |
| 设备型号 | CWG250.250 | 安装位置 | 2栋B座天面 | 技 术 文 件 |  |
| 提升高度 | 105m | 提升速度 | 8min | 说 明 书 | / 份 |
| 行走速度 | 8m/min | 吊臂回转速度 | 10m/min | 图纸资料 | / 份 |
| 吊船尺寸 | 650x1100x2000 mm | 吊船回转速度 | 7m/min | 专用工具 | / 件 |
| d电源 | 380V.50Hz | 整机重量 | 24000kg | 附 件 | / 件 |
| 产品编号 | 2018.11.9 | 功率 | 16kW | 设备运行情况： |  |
| 公司名称 | 无锡市沃森德机械科技有限公司 |  |  |  |  |
| 地址 | 无锡锡山区安镇街道大成工业园 |  |  |  |  |
| 备注：以上参数资料以铭牌为准 |  |  |  | 安装调试资料： |  |
|  |  |  |  | 移交日期 | 投入使用日期 |
|  |  |  |  | 2019.1 | 2019.1 |
|  |  |  |  | 备注：出厂日期2018.11 |  |
| 设备（中修以上）维修情况记录：无中修 |  |  |  |  |  |

| 智慧家园3栋擦窗机概况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部 门 | 工程部 | 额定载荷 | 250KG | 设备名称 | 擦窗机 |
| 设备型号 | CWG250.250 | 安装位置 | 2栋B座天面 | 技 术 文 件 |  |
| 提升高度 | 158m | 提升速度 | 8min | 说 明 书 | / 份 |
| 行走速度 | 8m/min | 吊臂回转速度 | 10m/min | 图纸资料 | / 份 |
| 吊船尺寸 | 2000x650x1100 mm | 吊船回转速度 | 7m/min | 专用工具 | / 件 |
| d电源 | 380V50Hz | 整机重量 | 26000kg | 附 件 | / 件 |
| 产品编号 | 2018.11.10 | 功率 | 16kW | 设备运行情况： |  |
| 公司名称 | 无锡市沃森德机械科技有限公司 |  |  |  |  |
| 地址 | 无锡锡山区安镇街道大成工业园 |  |  |  |  |
| 备注：以上参数资料以铭牌为准 |  |  |  | 安装调试资料： |  |
|  |  |  |  | 移交日期 | 投入使用日期 |
|  |  |  |  | 2019.1 | 2019.1 |
|  |  |  |  | 备注：出厂日期2018.11 |  |
| 设备（中修以上）维修情况记录：无中修 |  |  |  |  |  |

| 创投大厦擦窗机概况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部 门 | 工程部 | 额定载荷 | 250KG | 设备名称 | 擦窗机 |
| 设备型号 | CWGS250/16 | 安装位置 | 天面 | 技 术 文 件 |  |
| 提升高度 | 105m | 提升速度 | 8.9min | 说 明 书 | / 份 |
| 轨距 | 2m | 臂长 | 16m | 图纸资料 | / 份 |
| 整机重量 | 14200KG | 吊船回转速度 |  | 专用工具 | / 件 |
| 吊船尺寸 | 2.0*0.65*1.1m | 设备重量 | 14200KG | 附 件 | / 件 |
| 电源 | 380V.50Hz | 功率 | 5.43kW | 设备运行情况： |  |
| 编号 | J1603-01 | 出厂日期 | 2016.03 |  |  |
| 公司名称 | 成都嘉泽正达科技有限公司 |  |  |  |  |
| 备注：以上参数资料以铭牌为准 |  |  |  | 安装调试资料： |  |
|  |  |  |  | 移交日期 | 投入使用日期 |
|  |  |  |  | 2017.1 | 2017.1 |
|  |  |  |  | 备注：出厂日期2016.03 |  |
| 设备（中修以上）维修情况记录： |  |  |  |  |  |

擦窗机配件价格清单

常用零件清单（1000元以下）

| 电气类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 制造地 |  | 型号 |
| 1.行程开关 | 欧姆龙 |  | D4NA-412G |
| 2.蜂鸣器 | 浙江 |  | FMQ35 |
| 3.锁式开关 | 和泉 |  | ASW2K10 |
| 4.开关 | 和泉 |  | ASW2115 |
| 5.开关 | Telemecanique |  | XB2-BD53C |
| 6.急停开关 | Telemecanique |  | XA2-BS442 |
| 7.指示灯 | 合资 |  | SP-251 |
| 8.继电器 | 合资 |  | RY4S-U |
| 9.热继电器 | 合资 |  | TH-N12 |
| 10.接触器 | 合资 |  | S-N12 |
| 11.熔断器 | 合资 |  | SF-111A |
| 12.切断开关 | 合资 |  | SC-68 |
| 13.变压器 |  |  | BK50VA |
| 14.2芯电缆 | 金龙羽 |  | 2*1mm |
| 15.电源插头及插座 | 合资 |  | 16A～6H/380～415V |
| 16.擦窗机室外控制电缆 | 开美，12米以下免费更换 |  | RVUT 5×2.5 |
| 17.擦窗机室外控制电缆 | 开美，17米以下免费更换 |  | RVUT 6×1 |
| 18.擦窗机室外控制电缆 | 开美，10米以下免费更换 |  | RVUT4*1.5+8*1 |
| 机械类 |  |  |  |
| 名称 |  | 产地 |  |
| 1.普通标准件、轴承、滑轮 |  | 国产 |  |
| 2.称重弹簧 |  | 国产 |  |
| 3.钢丝绳紧固夹板 |  | 国产 |  |
| 4.门锁 |  |  |  |
| 5.润滑油、润滑脂、齿轮油 |  | 国产 |  |

维修保养原则

- 预防为主，采取日常保养与计划性维修并重，使之时时处于良好状态；

- 操作人员与专业人员相结合，以操作人员日常维护为主，专业人员定期处理相结合的原则；

- 对所管理的设备实行定期巡视检查，发现问题及时解决；

- 制定完善的定期巡检制度，保证有问题设施不遗漏，修理不拖延；

- 接管后对每台设备建立设备档案，并实时完善，对设备档案进行有效地动态管理；

- 修旧利废，合理更新，降低成本，提高经济效益。

- 维修保养标准

- 机械部分紧固、润滑（含添加同等型号的润滑油和机油）、调试：

- （一）运动或摩擦零部件磨损或损坏时，应立即维修或更换；

- （二）齿轮、轴、丝杠、轴承、制动器和卷筒应保持良好的工作状态，当齿轮、丝杠有明显的磨损现象时，应立即更换；

- 巴氏合金固定的钢丝绳接头定期检查、更换；

- 电气部分部件紧固、调试，并对限位开关进行调试、更换；

- 电气系统部件和电缆损坏时，应立即维修或更换；

- 轨道等固定设施装置，定期检查排除安全隐患；

- 检查钢丝绳有无损伤（断丝、断股、断芯），对钢丝绳进行维护、更换；

- 保证吊篮升降运行同步、平衡、无异常响，制动可靠、安全；

- 操控系统，保证功能正常、动作灵敏、安全可靠；

- 安全保护装置、限位装置、各控制元件，保证动作准确、安全可靠；

- 升降、变幅、回转、行走等各传动机构，保证运转平稳，不得有过热、异响或振动，不应有渗漏油现象，发现问题及时维修或更换；

- 保护装置和互锁装置：保证动作准确、安全可靠；

- 制动器动作准确、安全可靠；

- 维保后“卡轨钳”固定好擦窗机、防倾斜装置安全可靠；

- 擦窗机在工作期间，保证启动、制动平稳；

- 签约前乙方应对擦窗机的现状进行详细的检查，检查结果由甲乙双方签字确认后，作为擦窗机的现状记录在案。根据擦窗机的现状，乙方提出具体的机电设施设备保养要求和方案供甲方参考。