附件2

维护保养服务细则

多联机空调设备维护保养服务细则

| 一、频次要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保养项目 |  | 保养内容 | 次数 | 备注 |
|  |  |  | （次/年） |  |
| 室内机检测工作 |  | 室内机之间通讯状态检测 | 2 |  |
|  |  | 室内机与计费电脑之间通讯状况检测 | 2 |  |
| 室外机检测工作 |  | 室外机电路主控板检测及除尘 | 2 |  |
|  |  | 室外机电路变频板检测及除尘 | 2 |  |
|  |  | 室外机与计费电脑之间通讯状况检测 | 2 |  |
|  |  | 压缩机运转各项参数检测 | 2 |  |
|  |  | 冷冻油润滑状态检测 | 2 |  |
|  |  | 机组制冷剂泄漏状态的检测 | 2 |  |
|  |  | 机组之间平衡状况的检测及调整 | 2 |  |
| 计费系统检测工作 |  | 网关、信号线及客户端的连接检查，整个计费系统的正确性和完好性检查 | 2 |  |
| 日常保养工作 |  | 室外机定期清洗 | 2 |  |
|  |  | 机组绝缘电阻测量 | 2 |  |
|  |  | 运转部件的保养 | 1 |  |
|  |  | 空调配电箱保养 | 2 |  |
|  |  | 室内外管道保温层检查及修补（如有损坏） | 2 |  |
|  |  | 主机基础除锈防锈 | 1 |  |
| 打印检测报告及报告分析 |  | 使用三菱专用软件对VRV空调机组进行电脑检测并打印检测报告 | 2 |  |
| 故障处理 |  | 接到通知后维修人员120分钟内到场处理 | 不限 |  |
| 顾问咨询 |  | 提供运行管理建议 | 不限 |  |
| 二、维保细则 |  |  |  |  |
| 设备名称 | 序号 | 项目名称 | 检查维护内容 |  |
| 室外机 | 1 | 压缩机部分 | 1.检测压缩机绝缘电阻 2.检测压缩机运行电流 3.检测压缩机制冷效果 4.检测压缩机排气温度 |  |
|  | 2 | 制冷系统 | 1.检测系统排气压力 2.检测系统吸气压力 3.检测系统有无漏点 4.检测系统冷媒量是否充足 |  |
|  | 3 | 四通阀 | 1.检查四通换向阀制冷制热切换是否正常 2.检查四通换向阀是否串气 3.检查四通阀线圈是否正常 |  |
|  | 4 | 膨胀阀 | 1.检查电子膨胀阀节流调节是否正常 2.检测电子膨胀阀线圈工作是否正常 |  |
|  | 5 | 传感器 | 1.检查排气温度传感器是否正常 2.检查排气压力传感器是否正常 3.检查吸气压力传感器是否正常 4.检查环境温度传感器是否正常 5.检查盘管温度传感器是否正常 |  |
|  | 6 | 单向阀 | 1.检查单向阀工作是否正常 |  |
|  | 7 | 冷凝风机 | 1.检查风机运行电流 2.检查风机电源 3.检查风机轴承是否良好 4.检查风机扇叶是否良好 5.检查风机动平衡是否正常 |  |
|  | 8 | 冷凝器 | 1.检查冷凝器散热是否良好 2.检查冷凝器翅片是否脏堵 3.药剂清洗冷凝器翅片除尘、除垢 |  |
|  | 9 | 供电电源 | 1.检查供电电缆是否正常 2.检查并紧固接线端子 3.检测供电电源电压是否正常 |  |
|  | 10 | 电控部分 | 1.检查供电主板电源是否正常 2.检查主板输入输出是否正常 3.主板除尘 |  |
|  | 11 | 变频控制部分 | 1.检测变频板是否工作正常 2.检查变频板散热模块是否正常 3.检测整流电路是否工作正常 4.检测变频模块是否工作正常 |  |
|  | 12 | 冷媒管 | 1.检查冷媒管保温是否完好 2.检查冷媒管是否有漏点 |  |
|  | 13 | 设备固定及坚固部件 | 1.检查设备固定装置是否完好 |  |
|  | 14 | 软件部分 | 1.每月定期检查VRV空调计费系统运行情况，保证软件运行正常，系统有更新版本时及时更新。 |  |

中央空调设备维护保养服务细则

一、冷水机组维护保养

##### （一）启动前的准备和检查

供冷季节运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行。

1.检查制冷剂液位和油位；

2.检查油槽，油加热器和油温；

3.检查和测试所有运行控制和安全控制功能；

4.与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录；

5.配合检查水系统的运行情况；

6.检查调整微电脑控制中心的设定值；

7.启动冷水机组，检查整个系统的运行状况，记录机组运行参数；

8.根据运行记录，分析处理机组问题；

9.提供检修保养报告。

##### （二）运行期间检查

机组运行期间，要求每月进行一次下列各项检查，确保机组在整个供冷季节都能高效、可靠运行：

1.检查冷水机组，调整安全控制装置；

2.检查控制装置的运行；

3.检查油位和制冷剂液位；

4.检查润滑系统；

5.检查回油系统；

6.检查电机和启动器的运行；

7.记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；

8.记录和报告要求的备件；

9.每月一次进行泄漏检查。

##### （三）年度检修与预防性保养

停机期间，每年一次进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷季节的运行做好准备：

1.检查压缩机一电机组的下列各项环节，完成预防性保养的各项任务：润滑油油位、润滑油油温、高油压传感器压力、低油压传感器压力、润滑油压差、排气温度、外观有无渗油现象、油泵工作状况、油冷却器工作情况、压缩机有无异常振动及噪音、各电磁阀工作状况电机电压、电机电流、启动器转换时间、过载保护设定值、接触器有无电磁噪音、接触器触点磨损情况、主机绝缘情况、主电缆接线端子松紧情况、电缆温升情况、电柜清洁情况等内容。

2.检查压缩机润滑油系统，更换冷冻油及过滤芯、冷媒干燥过滤器。

3.执行各项正确操作程序，检查电机启动器。

4.检查控制面板，确定各操作状态是否正常。

5.检查冷凝器、蒸发器的下列运行环节：检查冷冻水进水压力、冷冻水出水压力、冷冻水进水温度、冷冻水出水温度、蒸发器冷媒压力、蒸发器冷媒饱和温度、冷却水进水压力、冷却水出水压力、冷却水进水温度、冷却水出水温度、冷凝器冷媒压力、冷凝器冷媒饱和温度等内容。

6.检查系统的泄漏、制冷剂，并给予正确的处理方法。