附件1：

城投集团智慧家园擦窗机维修内容

（一）1栋B座楼顶擦窗机维修内容

1.臂头电机故障，无法正常运行；需检修臂头电机，更换电机制动器；

2.电机露天环境易氧化老化增加故障率；需加装防雨罩延长电机使用寿命；

3.吊钩钢丝绳锈蚀，吊钩重锤安装方式不合规范；需更换辅助吊装专用钢丝绳（热镀锌不旋转钢丝绳），按国标要求安装吊钩及重锤；

4.吊钩上限位装置缺失；需加装上限位装置及限位开关；

5.超速保护装置配件缺失，无保护；需修复并测试超速装置；

6.钢丝绳在松绳、断绳时限位装置无作用；需修复检修松绳保护装置并测试保护性能；

7.限位开关老化、部分限位开关已破损；需更换整机限位保护开关；

8.设备活动部件无润滑油脂，外露齿轮锈蚀严重，需除锈加润滑油；对活动部件加油润滑；

9.行走机构放尘盖缺失，内部锈蚀；需补装防尘盖，内部加油润滑；

10.擦窗机钢丝绳使用寿命约3-5年，内部通讯电缆老化使用寿命下降，钢丝绳内电缆芯易短路、断路；需更换钢丝绳；

11.外部电缆固定扎带老化脱落、电箱内部线路乱，需整理线路；建议整理线路，外部线缆固定。

（二）2栋B座楼顶擦窗机维修内容

1.吊篮 PLC 故障；需更换 PLC 及编程调试；

2.吊钩钢丝绳锈蚀，吊钩重锤安装方式不合规范；需更换辅助吊装专用钢丝绳（热镀锌不旋转钢丝绳），按国标要求安装吊钩及重锤；

3.吊篮上限位限位装置破损脱落；需加装上限位装置及限位开关；

4.钢丝绳无法正常排绳；需更换排绳换向轴并调试；

5.钢丝绳内部通讯电缆芯老化受损；需更换钢丝绳；

6.电源线老化破损有接头；需更换主机电源供电电缆；

7.超速保护装置无棘爪、限位开关及支架，超速时无法停止下坠；需修复并测试超速装置；

8.钢丝绳在松绳、断绳时限位装置无作用；需检修松绳保护装置并测试保护性能；

9.限位开关老化、部分限位开关及支架已破损缺失；需更换整机限位保护开关；

10.设备常年活动部件无润滑油脂，外露齿轮锈蚀严重，需除锈加润滑油；活动部件需加油润滑；

11.伸缩臂收缆器老化疲劳；需更换收缆器（包含内部集电环、随行电缆）；

12.钢丝绳轮部分磨损严重；需检修部分绳轮更换内部轴承；

13.电机露天环境易氧化老化增加故障率；行走、大回转、伸缩臂、辅助吊装电机需加装防雨罩延长电机使用寿命；

14.外部电缆固定扎带老化脱落、电箱内部线路杂乱；需整理线路，外部线缆固定。

（三）3栋A座楼顶擦窗机维修内容

1.立柱液压缸密封件老化漏油、液压阀漏油；需吊装拆卸液压缸更换密封件及液压油，液压阀；

2.吊篮防撞轮及支架缺失，需订购安装防撞轮及支架；

3.辅助吊装钢丝绳导向绳轮缺失；需订购安装绳轮；

4.伸缩臂电机故障，通电运行时存在跳闸现象；需检修伸缩臂电机；

5.电机露天环境易氧化老化增加故障率，需加装防雨罩；行走、大回转、伸缩臂、辅助吊装电机加装防雨罩延长电机使用寿命；

6.伸缩臂收缆器老化疲劳，电缆无法收回；需更换收缆器（包含内部集电环）；

7.立柱液压固定插销无限位保护装置与电控系统未形成互锁；需安装限位支架及限位开关，接入控制系统；

8.吊钩钢丝绳乱绳叠绳锈蚀跳槽，吊钩重锤安装方式不合规规且需增加楔块及吊钩，需整改；更换辅助吊装专用钢丝绳（热镀锌不旋转钢丝绳），按国标要求安装吊钩及重锤；

9.超速保护装置需检修；需检查修复测试超速保护装置；

10.若钢丝绳在松绳、断绳时限位装置无作用；需检修松绳保护装置并测试保护性能；

11.限位开关老化、部分限位开关及支架已破损缺失；为提高设备安全性能，需更换整机限位保护开关；

12.设备常年活动部件无润滑油脂，外露齿轮锈蚀严重，需除锈加润滑油；对活动部件加油润滑；

13.电机露天环境易氧化老化增加故障率，需加装防雨罩；建议行走、大回转、伸缩臂、辅助吊装电机加装防雨罩延长电机使用寿命；

14.钢丝绳通讯电缆有断路、吊篮急停功能缺失；需更换钢丝绳；

15.外部电缆固定扎带老化脱落、电箱内部线路乱，需整理线路；整理线路，外部线缆固定。

2025年11月 17 日