深圳市龙岗区人民医院高效过滤器采购项目市场调研报价单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号（mm） | 单位 | 单价（元） | 技术要求及备注 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效过滤器（H14） | 320*320*220 | 个 |  | （1）初阻力：≤200 Pa@ 0.45m/s； （2）过滤效率：99.99% @MPPS ， H14（符合EN1822测试方法等级标定）； （3）出厂测试报告：出厂前100%做烟雾检漏和穿透粒径测试，报告存档，确保产品代码、参数和标签一致； （4）框架材质：表面氧化铝合金，双面金属护网； （5）高效过滤器需有CMA资质的第三方检验检测报告。 | 包含配送、安装费 |
| 2 | 高效过滤器（H14） | 485*485*220 | 个 |  |  |  |
| 3 | 高效过滤器（H14） | 480*480*69 | 个 |  |  |  |
| 4 | 高效过滤器（H14） | 915*610*150 | 个 |  |  |  |
| 5 | 空气检测费 | / | 间 |  | 高效过滤器更换后，必须委托具备相应资质的第三方检测机构，在医院的监督下，依据《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013的相关标准要求，对各个科室的所有房间进行空气净化洁净度检测，确保各项指标均符合规范标准，并出具正式的第三方检测报告。如检测结果不合格，则需重新更换高效过滤器并再次进行检测，直至所有指标达标为止。 |  |

报价单位：

报价日期：    年      月      日