附件4

龙岗区再生资源回收站点开办、关停和“三化”整治提升

指引

（最终修订稿）

深圳市龙岗区商务局

2024年9月

一、龙岗区再生资源回收站点开办指引

| 项目 | 基本要求 | 备注说明 | 参考依据 | 监管职能部门 | 检查部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 营业执照 | 1、再生资源回收站点应持有合法有效营业执照。 | 1、营业执照应合法有效。 2、营业执照登记住所应与实际相符。 3、实际经营范围应与营业执照登记事项相符。 | 1、《无证无照经营查处办法》 2、《企业经营异常名录管理暂行办法》 3、《个体工商户年度报告暂行办法》 4、《深圳市市场监督管理局商事主体登记监管暂行办法》 | 市市场监督管理局龙岗监管局（街道市监所） | 区商务局、街道办、社区工作站 |
| （二） 消防安全 | 2、再生资源回收站点的建设工程，需进行消防设计审查、消防验收或备案的，应依法依规向住建消防部门申报。 | 300平方米以上新建、改建、扩建或者回收、储存、经营易燃易爆炸危险品的建设工程，需申报消防审查、消防验收或备案。（具体可询住建部门） | 1、《中华人民共和国消防法》 2、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》 3、《深圳市公安局消防简政便民七项措施》 | 龙岗区住房和建设局 | 区商务局、街道办、社区工作站 |
|  | 3、回收、储存、经营易燃易爆危险品的再生资源回收站点不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。 | 1、回收、储存、经营易燃易爆危险品的再生资源回收站点与高层民用建筑保持50米以上距离，与裙房、单、多层民用建筑保持25米以上距离。 2、办公室、休息室不应设置在回收、储存、经营易燃易爆危险品的再生资源回收站点内，确需贴邻站点时，其耐火等级不应低于二级，并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与站点分隔和设置独立的安全出口。 | 1、《中华人民共和国消防法》 2、《建筑设计防火规范》 | 龙岗区消防救援大队 |  |
|  | 4、回收、储存、经营其他物品的再生资源回收站点与居住场所设置在同一建筑物内的，应当符合国家工程建设消防技术标准。 | 办公室、休息室设置在回收、储存、经营其他物品的再生资源回收站点内时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔，并至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。 | 1、《中华人民共和国消防法》 2、《建筑设计防火规范》 | 龙岗区消防救援大队 | 区商务局、街道办、社区工作站 |
|  | 5、再生资源回收站点应设置规范的疏散通道、安全出口、消防车通道。 | 1、疏散通道最小净宽度不宜小于1.4米。 2、安全出口的数量不得小于2个，当设置1个安全出口时，应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014之3.7.2条的要求。 3、消防车通道净宽和净空高度不应小于4米，且转弯半径应满足消防车转弯的要求。 | 1、《中华人民共和国消防法》 2、《建筑设计防火规范》 | 龙岗区消防救援大队 | 区商务局、街道办、社区工作站 |
| （三） 环境保护 | 6、再生资源回收站点若有金属废料和碎屑加工处理、非金属废料和碎屑加工处理工艺的，应进行环境影响审批（仅分拣、破碎、振筛或打包的废旧资源回收站点无需申报环评手续）。 | 1、从事废电池、废油加工处理的，应编制环境影响评价报告书，并报生态环境部门审批。 2、从事废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理的，应编制环境影响评价报告表，并报生态环境部门审批。 | 1、《深圳市建设项目环境影响评价审批和备案管理名录（2021年版）》 2、《深圳经济特区建设项目环境保护条例》 | 市生态环境局龙岗管理局（街道环保所） | 区商务局、街道办、社区工作站 |
|  | 7、从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的再生资源回收站点，必须向环境保护行政主管部门申领经营许可证。 | 1.从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位，必须向县级以上人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证；从事利用危险废物经营活动的单位，必须向国务院环境保护行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证。具体管理办法由国务院规定。 2.禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活动。 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 |  |  |
|  | 8、再生资源回收站点不能设置在河道管理范围内。 | 落实地面硬化、雨污分流等措施，防止对外环境造成污染；露天堆场建设规范的初期雨水收集设施；严禁非法清洗行为，严禁将作业污水排入雨水管网，禁止有油污、化学品等废品露天堆放。 | 《深圳市再生资源回收管理办法》《深圳经济特区河道管理条例》 | 区水务局 | 区商务局、街道办、社区工作站 |
|  | 9、再生资源回收站点不能设置在饮用水源保护区和准保护区内。 |  | 《深圳经济特区饮用水源保护条例》 | 市生态环境局龙岗管理局（街道环保所） | 区商务局、街道办、社区工作站 |
| （四） 办理废旧金属回收备案 | 10、回收生产性废旧金属的再生资源回收企业和回收非生产性废旧金属的再生资源回收经营者，应当在取得营业执照后15日内，向所在地县级人民政府公安机关备案。 |  | 《再生资源回收管理办法》 | 龙岗公安分局 | 区商务局、街道办、社区工作站 |
| （五） 合法用地及合法建设 | 11、再生资源回收站点应设置在取得合法用地、规划及建筑物手续的用地或建筑物内。 | 1、再生资源回收站点不能设置在绿地、公园内。 2、再生资源回收站点不能设置在铁路线路安全保护区的范围内。 注：铁路线路安全保护区的范围，是指从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥）外侧起向外的距离，高速铁路为10米，其他铁路为8米。 3、再生资源回收站点不能设置在未经治理合格的危险边坡范围内。 | 1、《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》 2、《深圳市再生资源回收管理办法》 3、《中华人民共和国铁路法》 4、《铁路安全管理条例》 5、《深圳经济特区规划土地监察条例》 6、《龙岗区地质灾害和危险边坡治理职责分工》 | 市规划和自然资源局龙岗局 | 区商务局、街道办、社区工作站 |
|  |  | 4、再生资源回收站点不能设置在电力线路保护区内。（1）架空电力线路保护区：导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下：1～10千伏为5米、35～110千伏 10米、154～330千伏为15米、500千伏为20米。 （2）电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域；海底电缆一般为线路两侧各2海里（港内为两侧各100米），江河电缆一般不小于线路两侧各100米（中、小河流一般不小于各50米）所形成的两平行线内的水域。 | 《电力设施保护条例》 | 龙岗区商务局、市规划和自然资源局龙岗局、深圳龙岗供电局 | 区商务局、街道办、社区工作站 |
| 备注：1、用途：开办经营指引适用于判断新开办的再生资源回收站点是否合法合规，只有全部符合指引中描述的11条“基本要求”，才算合法合规的再生资源回收站点。不符合指引的新开办的再生资源回收站点，由相关部门依法处理。 2、项目说明：指引中描述的“监管职能部门”负责对应项目的监管工作，监管部门应严格把关，按照指引中描述的“基本要求”和“备注说明”进行核查，不符法律法规要求的，一律不准给予落地经营。指引中“检查部门”负责再生资源回收站点巡查工作，发现新开办的再生资源回收站点不符合指引的，应报相关部门依法处理。 |  |  |  |  |  |

二、龙岗区再生资源回收站点关停指引

| 项目 | 经营规范要求 | 关停条件 | 参考依据 | 责任部门 | 执行部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 营业执照 | 1、再生资源回收站点应持有合法有效营业执照。 | 再生资源回收站点未取得营业执照，擅自经营。 | 一、《无证无照经营查处办法》第十一条，县级以上人民政府工商行政管理部门对涉嫌无照经营进行查处，可以行使下列职权：（一）责令停止相关经营活动；（二）向与涉嫌无照经营有关的单位和个人调查了解有关情况；（三）进入涉嫌从事无照经营的场所实施现场检查；（四）查阅、复制与涉嫌无照经营有关的合同、票据、账簿以及其他有关资料。 对涉嫌从事无照经营的场所，可以予以查封；对涉嫌用于无照经营的工具、设备、原材料、产品（商品）等物品，可以予以查封、扣押。对涉嫌无证经营进行查处，依照相关法律、法规的规定采取措施。 二、《无证无照经营查处办法》第十三条，从事无照经营的，由工商行政管理部门依照相关法律、行政法规的规定予以处罚。法律、行政法规对无照经营的处罚没有明确规定的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收违法所得，并处1万元以下的罚款。 | 市市场监督管理局龙岗监管局（街道市场监管所） | 街道市场监管所 |
| （二） 消防安全 | 2、再生资源回收站点内依法应当进行消防备案、验收的建设工程，应经消防备案或验收 | 1、建筑面积大于或等于300平方米的再生资源回收站点，新建、改建、扩建以及室内装修工程，未经消防备案并取得回执或未经消防验收合格。 2、回收、储存、经营易燃易爆危险品的再生资源回收站点的建设工程未经消防验收合格。 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条，违反本法规定，有下列行为之一的，责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款：（一）依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者审核不合格，擅自施工的；（二）消防设计经公安机关消防机构依法抽查不合格，不停止施工的；（三）依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投入使用的；（四）建设工程投入使用后经公安机关消防机构依法抽查不合格，不停止使用的；（五）公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求，擅自投入使用、营业的。 建设单位未依照本法规定将消防设计文件报公安机关消防机构备案，或者在竣工后未依照本法规定报公安机关消防机构备案的，责令限期改正，处五千元以下罚款。 | 龙岗区住房和建设局 | 区住建局、区消防救援大队、街道执法队 |
| （二） 消防安全 | 3、回收、储存、经营易燃易爆危险品的再生资源回收站点与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离的。 | 存在以下情况之一： 1、再生资源回收站点存在“二合一”或“三合一”建筑。 2、回收、储存、经营易燃易爆危险品的再生资源回收站点与高层民用建筑距离50米以内，与裙房、单、多层民用建筑距离25米以内且无法整改。 3、回收、储存、经营易燃易爆危险品的再生资源回收站点内设置办公室、休息室，其耐火等级低于二级，或采用耐火极限低于3.00h的防爆墙与站点分隔，或没有设置独立的安全出口。 | 一、《中华人民共和国消防法》第六十一条 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离的，责令停产停业，并处五千元以上五万元以下罚款。 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的，依照前款规定处罚。 二、《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任： （一）生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍在同一座建筑内，或者与员工宿舍的距离不符合安全要求的。 |  |  |
|  | 4、回收、储存、经营其他物品的再生资源回收站点与居住场所设置在同一建筑物内的，应当符合国家工程建设消防技术标准。 | 办公室、休息室设置在回收、储存、经营其他物品的再生资源回收站点内时，采用耐火极限低于2.50h的防火隔墙或1.00h的楼板与其他部位分隔，或没有独立的安全出口。如隔墙上开设相互连通的门时，没有采用乙级以上防火门。 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离的，责令停产停业，并处五千元以上五万元以下罚款。 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的，依照前款规定处罚。 |  |  |
| （二） 消防安全 | 5、再生资源回收站点应设置规范的安全出口。 | 再生资源回收站点未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口，或者锁闭、封堵出口的。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任： （一）生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍在同一座建筑内，或者与员工宿舍的距离不符合安全要求的； （二）生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口，或者锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍出口的。 |  |  |
| （三） 环境影响 | 6、再生资源回收站点若有金属废料和碎屑加工处理、非金属废料和碎屑加工处理工艺的，应进行环境影响审批（仅分拣、破碎、振筛或打包的废旧资源回收站点无需申报环评手续）。 | 存在以下情况之一： 1、从事废电池、废油加工处理的，未编制环境影响报告书，未通过环境影响审批，且无法整改。 2、从事废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理的，未编制环境影响报告表，未通过环境影响审批，且无法整改。 | 《深圳经济特区建设项目环境保护条例》第三十六条，违反本条例第八条规定，建设项目环境影响报告书、报告表未报生态环境主管部门审查或者经审查后未予批准，擅自开工建设的，由生态环境主管部门责令停止建设，根据违法情节和危害后果，按照以下标准处以罚款，并可以责令恢复原状：（一）属于应当编制环境影响报告表的建设项目，处五万元以上二十万元以下罚款；（二）属于应当编制环境影响报告书的建设项目，处二十万元以上一百万元以下罚款。建设单位未依法备案的，由生态环境主管部门责令限期改正，并处五万元以下罚款。 | 市生态环境局龙岗管理局（街道环保所） | 街道环保所、街道执法队 |
|  | 7、再生资源回收站点从事危险废物回收业务，应取得环境保护行政主管部门颁发的经营许可证。 | 再生资源回收站点未取得环境保护行政主管部门颁发的经营许可证而从事废危化品及危险废物(如废油墨桶、废铅蓄电池、镍镉电池、空气清新剂、喷漆罐、防锈剂罐等)回收，且无法整改。 | - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第八十条，从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，应当按照国家有关规定申请取得许可证。许可证的具体管理办法由国务院制定。禁止无许可证或者未按照许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活动。禁止将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。二、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十四条，无许可证从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的，由生态环境主管部门责令改正，处一百万元以上五百万元以下的罚款，并报经有批准权的人民政府批准，责令停业或者关闭；对法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，处十万元以上一百万元以下的罚款。 |  |  |
| （三） 环境影响 | 8、再生资源回收站点不得设在河道管理范围内。 | 再生资源回收站点设置在河道管理范围内。 | 《深圳市再生资源回收管理办法》第八条，公园内、河道管理范围内、危险品储存点周边500米以内以及高压走廊（包括220千伏电力高压线的边导线垂直投影向外15米内、500千伏电力高压线的边导线垂直投影向外20米内）内不得开设回收站。 水源保护区范围内禁止从事再生资源拆解和加工利用等可能污染环境的活动。 城管、水务、应急、环保等部门在各自职责范围内对违反本条上述两款规定的经营者依法查处。 | 龙岗区水务局 | 龙岗区水务局 |
|  | 9、再生资源回收站点不得在水源保护区范围内从事再生资源拆解和加工利用等可能污染环境的活动。 | 再生资源回收站点在水源保护区内从事再生资源拆解和加工利用等可能污染环境活动。 | 《深圳市再生资源回收管理办法》第八条 公园内、河道管理范围内、危险品储存点周边500米以内以及高压走廊（包括220千伏电力高压线的边导线垂直投影向外15米内、500千伏电力高压线的边导线垂直投影向外20米内）内不得开设回收站。 水源保护区范围内禁止从事再生资源拆解和加工利用等可能污染环境的活动。 城管、水务、应急、环保等部门在各自职责范围内对违反本条上述两款规定的经营者依法查处。 | 市生态环境局龙岗管理局 | 街道环保所、街道执法队 |
| （四） 违法用地及违法搭建行为 | 10、再生资源回收站点不得超出门、窗外墙摆卖、经营。 | 再生资源回收站点超出门、窗外墙摆卖、经营，一年之内被处罚三次以上。 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十一条，禁止商场、门店超出门、窗外墙摆卖、经营。 违反前款规定的，由主管部门责令改正，按超出面积每平方米处五百元罚款，并处没收违法摆卖、经营的物品和实施违法摆卖、经营行为的工具；一年之内被处罚三次以上的，由工商行政管理部门暂扣其营业执照，责令停业整顿。 | 龙岗区城市管理和综合执法局（街道执法队） | 街道执法队 |
| （四） 违法用地及违法搭建行为 | 11、再生资源回收站点不得占用城市道路及其两侧、公共场所、城市规划待建地、预留地搭建临时建（构）筑物等设施。 | 再生资源回收站点占用城市道路及其两侧、公共场所、城市规划待建地、预留地搭建临时建（构）筑物等设施的。 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十五条，禁止占用城市道路及其两侧、公共场所、城市规划待建地、预留地搭建临时建（构）筑物等设施，但根据规划设置的市政公用设施除外。 因重大庆典活动或者建设施工，需要临时占用城市道路的，应当报市主管部门和公安交通管理部门批准；需要临时占用公共场所的，应当报市主管部门批准。 违反第一款规定的，由主管部门强制拆除违法设施，并可以按每处设施处五千元以上一万元以下罚款；违反第二款规定的，由主管部门责令改正，并按占地面积每平方米处一千元罚款。 |  |  |
|  | 12、再生资源回收站点不得设在公园内。 | 再生资源回收站点设置在公园内。 | 《深圳市再生资源回收管理办法》第八条 公园内、河道管理范围内、危险品储存点周边500米以内以及高压走廊（包括220千伏电力高压线的边导线垂直投影向外15米内、500千伏电力高压线的边导线垂直投影向外20米内）内不得开设回收站。 水源保护区范围内禁止从事再生资源拆解和加工利用等可能污染环境的活动。 城管、水务、应急、环保等部门在各自职责范围内对违反本条上述两款规定的经营者依法查处。 |  |  |
|  | 13、再生资源回收站点不得设在未经治理合格的危险边坡范围内。 | 再生资源回收站点设置在未经治理合格的危险边坡范围内，可能引发地质灾害的。 | 《地质灾害防治条例》第四十三条 违反本条例规定，在地质灾害危险区内爆破、削坡、进行工程建设以及从事其他可能引发地质灾害活动的，由县级以上地方人民政府国土资源主管部门责令停止违法行为，对单位处5万元以上20万元以下的罚款，对个人处1万元以上5万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 | 龙岗区城市管理和综合执法局（街道执法队） | 街道执法队 |
|  | 14、再生资源回收站点不得开设在电力线路保护区以内。 | 1、架空电力线路保护区：导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下：1～10千伏为5米、35～110千伏 10米、154～330千伏为15米、500千伏为20米。 2、电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域；海底电缆一般为线路两侧各2海里（港内为两侧各100米），江河电缆一般不小于线路两侧各100米（中、小河流一般不小于各50米）所形成的两平行线内的水域。 | 一、《电力设施保护条例》第二十六条，违反本条例规定，未经批准或未采取安全措施，在电力设施周围或在依法划定的电力设施保护区内进行爆破或其他作业，危及电力设施安全的，由电力管理部门责令停止作业、恢复原状并赔偿损失。 二、《深圳市再生资源回收管理办法》第八条，公园内、河道管理范围内、危险品储存点周边500米以内以及高压走廊（包括220千伏电力高压线的边导线垂直投影向外15米内、500千伏电力高压线的边导线垂直投影向外20米内）内不得开设回收站。 水源保护区范围内禁止从事再生资源拆解和加工利用等可能污染环境的活动。 城管、水务、应急、环保等部门在各自职责范围内对违反本条上述两款规定的经营者依法查处。 | 龙岗区商务局 | 街道执法队 |
| （四） 违法用地及违法搭建行为 | 15、再生资源回收站点不应存在规划违法行为和土地违法行为。 | 再生资源回收站点存在规划违法行为或土地违法行为。 | 一、《深圳经济特区规划土地监察条例》第二十七条第一款，监察人员发现规划违法行为或者土地违法行为正在实施或者可能继续实施的，应当及时向当事人发出停止违法行为通知书。 二、《深圳经济特区规划土地监察条例》第三十条，规划土地监察机构对规划违法行为和土地违法行为的处罚种类包括：（一）罚款；（二）限期拆除违法建筑物、构筑物、设施；（三）没收违法建筑物、构筑物、设施；（四）没收违法所得；（五）法律、行政法规规定的其他处罚。 三、《深圳经济特区规划土地监察条例》第三十五条，对未经批准或者未按照批准内容进行建设的临时建筑物、构筑物、设施以及超过批准期限未拆除的临时建筑物、构筑物、设施，由规划土地监察机构责令限期拆除。 规划土地监察机构拆除违法临时建筑物、构筑物、设施，可以按照以下程序进行：（一）书面通知当事人限期自行拆除，并将限期拆除通知张贴在临时建筑物、构筑物、设施的显著位置；（二）当事人逾期不拆除的，由违法临时建筑物、构筑物、设施所在区的规划土地监察机构予以拆除。 | 龙岗区城市管理和综合执法局（街道执法队） | 街道执法队 |
| 备注：1、用途：关停指引适用于判断是否应对再生资源回收站点实施关停措施。 - 2、项目说明：指引中描述的“责任部门”，是对应项目的审核及处理部门。关停指引中描述的“执法部门”是对应项目的处理措施的具体实施部门。 - 3、工作流程：区商务局、街道办或社区工作站在巡查中，若发现再生资源回收站点达到关停条件，应将信息反馈到“责任部门”，“责任部门”应及时对相关再生资源回收站点进行处理或组织“执行部门”处理，并将处理结果反馈到区商务局、街道办或社区工作站。 |  |  |  |  |  |

三、龙岗区再生资源回收站点制度化、标准化、规范化整治提升指引

| 项目 | 经营规范要求 | 备注说明 | 监管部门 | 检查部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 制度化管理 |  |  |  |  |
| （一）营业执照 | 1、再生资源回收站点应持有合法有效营业执照。 | 1、营业执照登记住所应与实际相符。 2、再生资源回收站点的经营范围应与营业执照登记事项相符。 3、营业执照应当置于经营场所的醒目位置，并保持营业执照表面完整、干净和整洁。 | 市市场监督管理局龙岗监管局（街道市场监管所） | 区商务局、街道办、社区工作站 |
| （二）消防备案 | 2、300平米以上新建、改建、扩建、或者回收、储存、经营易燃易爆炸危险品的建设工程，需申报消防审查、消防验收或备案。 | 投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的普通建设工程可不办理消防设计和竣工验收消防备案。 | 龙岗区住房和建设局 | 区商务局、街道办、社区工作站 |
| （三）环境影响 | 3、禁止回收危险性废品。 | 禁止回收危化品及危险废物(如废油墨桶、废铅蓄电池、镍镉电池、空气清新剂、喷漆罐、防锈剂罐等废旧含压力的容器。 | 市生态环境局龙岗管理局（街道环保所） | 区商务局、街道办、社区工作站 |
| （四） 主要负责人 | 4、主要负责人应依法履行安全生产管理职责。 | 1、主要负责人应具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，并经培训考核合格，获取应急管理部门核发的培训合格证书。 2、主要负责人应履行下列安全生产管理职责： 1）组织制定1安全生产管理制度并督促实施； 2）依法设立安全生产管理机构，配备安全生产管理人员； 3）保障安全生产投入； 4）保障新建、改建、扩建工程项目的安全设施、职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用； 5）组织制定安全生产操作规程、安全生产教育和培训计划； 6）每半年至少组织一次本单位安全生产全面检查和生产安全事故隐患排查治理； 7）建立生产安全事故应急救援制度，每年至少组织和参与一次事故应急救援演练； 8）及时、如实报告生产安全事故，组织事故救援，协助开展事故调查处理； 9）开展本单位职业病防治工作，保障从业人员的职业健康； 10）法律、法规、规章规定的其他安全生产管理职责。 | 龙岗区商务局 | 区商务局、街道办、社区工作站 |
| （五）安全生产管理机构和安全生产管理人员 | 5、应设置安全生产管理机构或配备专/兼职安全生产管理人员。 | 1、应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员： 1）从业人员不足100人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员； 2）从业人员在100人以上的，应当设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员； 3）从业人员在300人以上的，应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。 2、安全生产管理机构和专（兼）职安全生产管理人员对本单位安全生产具体履行下列职责： 1）起草或者参与起草安全生产管理制度，起草或者参与起草本单位安全生产操作规程和生产安全事故应急预案，并开展本单位应急救援演练； 2）开展安全生产风险辨识、评估、分级管控，定期检查本单位安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，落实安全生产整改措施和重大危险源的监控措施； 3）编制安全生产工作计划和安全生产资金使用计划并具体落实； 4）落实本单位建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用； 5）指导本单位与承包、承租、协作等单位签订安全生产管理协议，督促其履行安全生产职责； 6）落实职业病危害防治措施； 7）开展本单位安全生产宣传教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况，检查特种作业人员持证上岗情况； 8）负责安全生产情况统计、分析和报告，依法组织或者参与本单位生产安全事故调查处理； 9）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； 10）法律、法规、规章规定的其他安全生产管理职责。 安全生产管理机构每季度至少召开一次会议，研究和审查本单位有关安全生产的重大事项，协调解决安全生产重大问题，并做好记录。 3、安全生产管理人员应具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，并经培训考核合格，获取应急管理部门核发的培训合格证书。 4、应当以书面形式确认安全生产管理机构及其负责人、专（兼）职安全生产管理人员和工作职责，并向本单位人员公示。 | 龙岗区商务局 | 区商务局、街道办、社区工作站 |
| （六） 安全管理制度及操作规程 | 6、建立、健全安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程。 | 1、应当建立、公开和实施下列安全生产管理制度： 1）安全生产岗位责任制和监督考核制度； 2）安全生产资金管理和设备、设施保障制度； 3）风险辨识、分级管控和安全生产检查、事故隐患排查治理制度； 4）特种作业和危险作业管理制度； 5）安全生产教育培训制度； 6）职业健康管理制度； 7）生产安全事故报告、应急救援和调查处理制度； 8）法律、法规、规章规定的其他安全生产管理制度。 2、安全生产责任制应 明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，并全员签订安全生产责任书。 3、 应建立、完善以下安全操作规程(根据实际情况增减)：1)岗位安全操作规程；2)设备设施维修操作规程；3)危险作业（动火作业、高处作业、有限空间作业、起重吊装作业、临时用电作业等）操作规程；4)其他。 | 龙岗区商务局 | 区商务局、街道办、社区工作站 |
| （七） 安全教育培训 | 7、制定并实施全员参与的安全教育培训计划，并建立档案。对从业人员、外来施工、工作和参访人员进行安全教育和安全告知并建立档案。 | 1、应当每年至少组织一次全员安全生产教育和培训。对新进从业人员、离岗6个月以上复工的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的有关从业人员，应当进行上岗前安全生产教育和培训。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。 2、从业人员上岗前安全生产教育和培训应当包括： 1）本单位安全生产情况和安全生产基本知识； 2）本单位安全生产规章制度和劳动纪律； 3）从业人员安全生产权利和义务； 4）工作环境和危险因素； 5）安全操作规程； 6）自救互救方法和现场紧急情况的处理； 7）预防事故和职业病危害措施及应注意的安全事项； 8）其他需要培训的安全生产内容。 3、应当建立安全生产教育培训档案，如实记录从业人员参加安全生产教育和培训的时间、内容和考核结果的情况。安全生产教育培训档案包括下列资料： 1）教育培训计划或者实施方案； 2）教育培训课件或者教育培训资料； 3）教育培训签到表和培训学时记录； 4）教育培训影像资料； 5）考试试卷或者考核记录。 | 龙岗区商务局 | 区商务局、街道办、社区工作站 |
|  | 8、特种设备作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。 | 特种设备：包括锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等。 | 市市场监督管理局龙岗监管局（街道市场监管所） | 区商务局、街道办、社区工作站 |
|  | 9、特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 | 特种作业人员：包括电工作业、焊接与热切割作业、高处作业、制冷与空调作业、危险化学品安全作业和经国家应急管理部门认定的其他作业。 | 龙岗区商务局 | 区商务局、街道办、社区工作站 |
| （八）安全投入 | 10、应当建立健全内部安全费用管理制度，明确安全费用提取和使用的程序、职责及权限，按规定提取和使用安全费用，建立健全安全费用台账。 | 应当加强安全费用管理，编制年度安全费用提取和使用计划，纳入财务预算，建立安全费用提取和使用台账。 | 龙岗区商务局 | 区商务局、街道办、社区工作站 |
| （九）风险分级管控和隐患排查治理 | 11、应当建立安全风险分级管控制度，逐一明确管控层级，针对不同等级的安全风险制定相应安全管控措施，明确具体的责任部门、责任人。 | 1、应当定期开展安全风险危害辨识，排查本单位容易发生生产安全事故的场所、设备和岗位，并依据事故发生概率和可能后果，按照有关规定评估确定风险等级。 2、应建立风险清单、制作岗位风险告知卡。 | 龙岗区商务局 | 区商务局、街道办、社区工作站 |
|  | 12、应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 | 1、发现隐患应当立即整改；不能立即整改的，生产经营单位应当设置警戒标识，采取应急措施，公示事故隐患的危害程度、影响范围，并落实整改措施、责任、资金、时限和事故应急预案。事故隐患消除后，生产经营单位应当组织验收，并做好事故预防工作。 2、发现重大事故隐患，应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门报告。 | 龙岗区商务局 | 区商务局、街道办、社区工作站 |
| （十）应急救援和事故报告 | 13应当根据本单位实际，制定和落实生产安全事故综合应急预案、专项应急预案或者现场处置方案、应急处置卡，并定期开展生产安全事故应急救援演练和人员避险自救培训，提升现场应急处置能力。 | 应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 | 龙岗区商务局 | 区商务局、街道办、社区工作站 |
|  | 14、建立生产安全事故报告和调查处理制度。 | 1、发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即向本单位主要负责人报告；单位主要负责人接到报告后，应当按照规定报告负有安全生产监督管理职责的部门。情况紧急时，事故现场有关人员应当立即向公安机关报警，联系医疗机构进行救治，并可以直接向事故发生地负有安全生产监督管理职责的部门报告。事故可能对周边单位和人员造成损害的，应当立即通知相关单位，及时疏散。 2、发生生产安全事故后，应当立即启动应急预案，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。对事故受伤人员，应当及时送至医疗机构救治。应当积极配合政府部门事故调查处理工作，及时全面落实事故调查报告提出的整改措施。 | 龙岗区商务局 | 区商务局、街道办、社区工作站 |
| （十一） 警示标志 | 15、应当在具有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志和事故应急处置指引卡。 | 应当在具有较大危险因素的生产经营场所配备消防、通讯、照明等应急器材和设施，并根据生产经营设施的承载负荷或者生产经营场所核定的人数控制人员进入。 | 龙岗区商务局 | 区商务局、街道办、社区工作站 |
| （十二） 危险作业 | 16、进行危险作业，应当符合下列要求： 1）制定应急预案或者应急处置卡，现场配备应急装备； 2）编制作业方案并经本单位主要技术负责人或者分管安全生产的负责人审查同意后实施； 3）确认现场作业条件、作业人员上岗资格、身体状况和配备的劳动防护用品符合安全作业要求； 4）安排专门人员进行现场管理，向作业人员说明现场危险因素、作业安全要求和应急措施。 | 危险作业包括：进行爆破、吊装、设备大修、危险装置设备试生产、建筑物或者构筑物拆除、油罐清洗或者危险场所动火、临时用电、涂装、危险品装卸、有限空间作业、高处作业以及涉及重大危险源、油气管道、临近高压输电线路等作业等。 | 龙岗区商务局 | 区商务局、街道办、社区工作站 |
| （十三）出租发包管理 | 17、两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，需签订安全生产管理协议。 | 安全生产管理协议，应明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 | 龙岗区商务局 | 区商务局、街道办、社区工作站 |
|  | 18、不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 | 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 | 龙岗区商务局 | 区商务局、街道办、社区工作站 |
| 第二部分 标准化管理 |  |  |  |  |
| （十四）消防安全 | 19、至少每月进行一次防火检查。 1）火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况； 2）安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况； 3）消防车通道、消防水源情况； 4）灭火器材配置及有效情况； 5）用火、用电有无违章情况； 6）重点工种人员及其他员工消防知识掌握情况； 7）消防安全重点部位管理情况； 8）易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况； 9）消防安全标志的设置情况和完好、有效情况。 | 1、落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案。 2、按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。 3、电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测，必须符合消防技术标准和管理规定。 4、不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。 5、人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 6、对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。 7、防火检查需填写检查记录。检查人员和被检查部门负责人在检查记录上签名。 | 龙岗区消防救援大队 | 区商务局、街道办、社区工作站 |
| （十四）消防安全 | 20、再生资源回收站点与居住场所的距离符合消防技术标准。 | 1、再生资源回收站点回收站库房区域内禁止使用明火做饭、禁止违规住人、不能存在“二合一”或“三合一”建筑。 2、回收、储存、经营易燃易爆危险品的再生资源回收站点与高层民用建筑保持50米以上距离，与裙房、单、多层民用建筑保持25米以上距离。 3、办公室、休息室不应设置在回收、储存、经营易燃易爆危险品的再生资源回收站点内，确需贴邻站点时，其耐火等级不应低于二级，并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与站点分隔和设置独立的安全出口。 4、办公室、休息室设置在回收、储存、经营其他物品的再生资源回收站点内时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔，并至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。 | 龙岗区消防救援大队 | 区商务局、街道办、社区工作站 |
|  | 21、设置规范的疏散通道、安全出口、消防车通道 | 1、疏散通道最小净宽度不宜小于1.4米； 2、安全出口的数量不得小于2个； 3、消防车通道净宽和净空高度不应小于4米，且转弯半径应满足消防车转弯的要求。 | 龙岗区消防救援大队 | 区商务局、街道办、社区工作站 |
|  | 22、回收、储存纸、塑胶等易燃类物品的场所应提升防火灭火能力 | a)宜安装自动灭火系统（消防喷淋、灭火球等）； b)使用铁皮棚等低耐火等级的建筑物，其建筑物上宜喷涂防火材料，以提升建筑耐火等级 | 龙岗区消防救援大队 | 区商务局、街道办、社区工作站 |
| （十五）电气安全 | 23、电力线路保护区以内不得开设再生资源回收站点。 | 1、架空电力线路保护区：导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下：1～10千伏为5米、35～110千伏 10米、154～330千伏为15米、500千伏为20米。 2、电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域；海底电缆一般为线路两侧各2海里（港内为两侧各100米），江河电缆一般不小于线路两侧各100米（中、小河流一般不小于各50米）所形成的两平行线内的水域。 | 龙岗区商务局联合龙岗区城市管理和综合执法局（街道执法队） | 区商务局、街道办、社区工作站 |
|  | 24、低压架空电源线路或变配电设备垂直投影下方不应设置再生资源回收站点。 | 低压架空电源线路或变配电设备垂直投影下方不应设置再生资源回收站点。 | 街道办 | 区商务局、街道办、社区工作站 |
| （十五）电气安全 | 25、配电房应符合要求。 | 1、配电室的门、窗关闭应密合；门应向外开启，与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的防护措施（如采用金属网时，网格不得大于10㎜*10㎜），室内电缆沟需采取防水和排水措施。 2、配电房内电缆线应放置在电缆沟内，并应加设盖板。配电柜前后面应放置绝缘垫，其绝缘垫的长度应大于配电柜的宽度。 3、配电室长度超过7m时，应设两个出口，并宜布置在配电室的两端。配电室应配备绝缘垫、绝缘棒、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品及应急照明和灭火器材。 | 龙岗区商务局 | 区商务局、街道办、社区工作站 |
|  | 26、配电箱(柜) 应符合要求。 | 1、配电箱(柜)门应张贴有“当心触电”安全警示标志。金属箱(柜)门与金属箱(柜)体必须通过采用编织软铜线做电气连接。 2、配电箱(柜)进出线中的N线必须通过N线端子板连接，接地线必须通过接地线端子板连接； 3、配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，电器元件不可安装在可燃材料上。 | 龙岗区商务局 | 区商务局、街道办、社区工作站 |
|  | 27、电气线路及电源插头插座应符合要求。 | 1、低压电力系统采用TN-C接地系统应改造TN-S或TN-C-S系统。 2、插拔插头时，应保证电气设备和电气装置处于非工作状态，同时人体不得接触及插头的导电极，并避免对电源线施加外力。 3、电源插座、电源插头应按规定正确接线。 4、无铠装电缆在屋内明敷，水平敷设时，其至地面的距离不应小于2.5m；垂直敷设时，其至地面的距离不应小于1.8m。当不能满足上述要求时应有防止电缆机械损伤的措施。沿地敷设的电缆应穿钢管保护。穿管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。 | 龙岗区商务局 | 区商务局、街道办、社区工作站 |
|  | 28、保护接地应符合要求：电气装置的金属部分，均应做好保护接地。保护接地线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接，严禁缠绕或钩挂。电缆（线）中的绿/黄双色线在任何情况下只能用作保护接地线。中间不允许有接头及破损。 | 以下部分应保护接地： 1、电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳； 2、电气设备的传动装置； 3、屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮拦和金属门； 4、配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等金属框架和底座； 5、电缆桥架、支架和井架； 6、承载电气设备的构架和金属外壳。 | 龙岗区商务局 | 区商务局、街道办、社区工作站 |
| （十五）电气安全 | 29、漏电保护应符合要求： 1）低压配电线路应根据具体情况采用二级或三级保护，在总电源端、分支线首端或线路末端安装漏电保护装置。 2）手持式电动工具、移动电器等设备应优先选用额定剩余动作电流不大于30mA、一般型（无延时）的剩余电流保护装置；潮湿场所的电气设备使用16-30mA动作电流、无延时；在金属物件上作业的手持电动工具使用10mA动作电流、无延时漏电保护开关。 3）高度低于2.4m照明灯具电源插座回路均应安装额定剩余动作电流不大于30mA、一般型（无延时）的剩余电流保护装置。 | 1、各级漏电动作保护装置的动作电流值与动作时间应协调配合，动作时间差不得小于0.2秒。 2、电源端的漏电动作保护装置应满足预防接地故障引起电气火灾的要求。 3、必须安装漏电保护装置的设备和场所： 1）属于Ⅰ类的移动式电气设备及手持式电动工具； 2）生产用的电气设备； 3）安装在户外的电气设备； 4）临时用电的电气设备； 5）安装在水中的供电线路和设备； 6）除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路； 7）其他需要安装漏电保护装置的场所。 | 龙岗区商务局 | 区商务局、街道办、社区工作站 |
|  | 30、手持电动工具和移动电气设备应符合要求。 | 1、移动使用的用电产品和I类电动工具的电源线，应采用三芯(单相)或四芯(三相)多股铜芯橡皮护套软缆，使用插头与插座可靠连接，软缆不应有接头和保护层破损。 2、每年检测一次工具的电器绝缘和机械可靠性，并作记录。 3、Ⅰ类移动电器设备，均需有接地和漏电保护装置。 4、在潮湿和粉尘场所的使用应有防护措施。 | 龙岗区商务局 | 区商务局、街道办、社区工作站 |
|  | 31、设备设施的局部照明和移动照明工作灯使用安全电压，潮湿狭窄场所、金属容器内照明使用特低电压。 |  |  |  |
|  | 32、临时用电应符合要求。 | 1、临时用电应经有关主管部门审查批准，并有专人负责管理，限期拆除。 2、临时用电配电箱和电气设备，必须安装漏电保护装置。线路敷设应符合电气装置设置及安装规范，室内不低于2.5m ，室外不低于4.5m，道路上方不低于6m。 | 龙岗区商务局 | 区商务局、街道办、社区工作站 |
|  | 33、应安装用电安全远程监测预警系统。 |  |  |  |
|  | 34、应设置电动车专用存放点和充电点。 | 根据站点实际情况，不存在电动车的站点可以不用考虑 |  |  |
|  | 35、应定期开展电气安全检测。 |  |  |  |
| （十六）机械设备安全防护 | 36、机械设备危险部位防护应符合要求。 | 打包机、输送机等机械设备的安全防护装置完好齐全。 | 龙岗区商务局 | 区商务局、街道办、社区工作站 |
|  | 37、人身防护应符合要求。 | 皮带轮、齿轮、凸轮、曲柄连杆机构等外露的转动和运动部件应有防护罩。 |  |  |
|  | 38、设备操作人员应经过培训合格，持证培训合格上岗。 |  |  |  |
| （十七） 作业环境 | 39、作业通道应符合要求。 | 作业通道应保持畅通，禁止临时堆放货物；通道以黄色或白色线标明。凡有地坑、壕、池的地方,应设置盖板或护栏，张贴明显的警示标识。 | 龙岗区商务局 | 区商务局、街道办、社区工作站 |
|  | 40、通风与照明应符合要求。 | 1、在自然通风不够或产生有毒有害气体、粉尘的状况下，必须采用强制通风措施，如安装排风扇、抽排风系统等措施。 2、作业场所应保持充分的照明。 |  |  |
|  | 41、再生资源储存仓库内储存物品应分类、分堆、限额存放，堆垛堆距应符合要求。 | 1、库房内主通道的宽度不应小于2m。 2、堆垛上部与楼板、平屋顶之间的距离不小于0.3m（人字屋架从横梁算起）； 3、物品与照明灯之间的距离不小于0.5m； 4、物品与墙之间的距离不小于0.5m； 5、物品堆垛与柱之间的距离不小于0.3m； 6、物品堆垛与堆垛之间的距离不小于1m。 | 龙岗区商务局 | 区商务局、街道办、社区工作站 |
|  | 42、再生资源储存仓库内应使用小于60W的低功率的照明灯具，其发热部分应采取隔热设施，并应设置在通道正上方。 |  |  |  |
|  | 43、库房内不得设置移动照明灯具，照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距不得小于0.5米。 |  |  |  |
| 第三部分 规范化管理 |  |  |  |  |
| （十八）规范化管理 | 44、设置统一的站点名称标识牌 | 应制作全区统一版面、统一颜色、统一标识和统一编号管理的站点名称标识牌。 | 区商务局、街道办 | 区商务局、街道办、社区工作站 |
|  | 45、制作统一的信息公示栏 | 应制作统一的信息公示栏，将再生资源回收价格、营业执照、站点简介、消防平面图、疏散路线图等信息，张贴或悬挂在站点入口处，对外公示。 |  |  |
|  | 46、统一的安全宣传栏 | 应制作并悬挂统一标识的安全宣传栏。 |  |  |
|  | 47、统一的安全标识 | 应制作并张贴统一的安全标志标识、风险告知卡、岗位操作规程、职业危害告知卡等。 |  |  |
|  | 48、统一站点从业人员着装管理 | 应完善从业人员劳动防护用品管理和配置，并统一着装管理。 |  |  |