附件1：

海科兴园区屋面分布式光伏项目

- 一、项目基本情况

海科兴园区屋面分布式光伏项目，总投资为898.74万元，其中建安费约为850.58万元。海科兴产业园位于深圳市坪山区中心片区，园区一期由A、B、C、D四栋厂房组成，建筑面积8.37万平；园区二三期占地面积5.35万㎡，总建筑面积33.87万㎡，共有6栋建筑物，分为E栋、F栋、GA栋、GB栋、H栋、J栋。其中A栋、B 栋、C 栋、D栋、E栋、J栋屋面具体建设分布式光伏基本条件，可建设容量规模预估为2MW。

- 二、项目初步建设方案

（一）建设容量

本项目计划利用园区 A 栋、B 栋、C 栋、D 栋、E 栋、J 栋建设分布式光伏项目，拟选用645Wp单晶硅电池组件，共计安装3191块，直流侧装机总容量为2058.195kWp，建设高度为2.4米。

（二）系统接入

- 本项目是装机容量2058.195kWp的屋顶光伏并网电站，光伏组件铺设在厂房屋顶架高钢结构，可布置2058.195kWp光伏组件，由5个子系统分别接入2台1250kVA变压器和3台1600kVA变压器低压侧，组成子系统—并网进线柜—计量柜—箱式变低压母线接线，各发电单元所发直流均通过逆变器逆变为0.4kV三相交流电，分5个并网点接入原有变压器0.4kV低压侧。以5个点分别接入园区Ea、Eb、J栋配电房低压母线侧。光伏所发电量由园区优先使用，剩余电量经原有配电系统接入公共电网，共计5个并网点。本项目新增5台光伏并网计量柜。光伏并网计量柜应采用断路器保护，断路器具备短路瞬时、长延时保护功能和分励脱扣等功能，并按需求配置失压跳闸及低压闭锁合闸功能，同时配置剩余电流保护。

2026年3月 20 日