深圳工业软件园瑞幸咖啡等6家承租

客户电力增容的方案

根据深圳市湾东智汇产城发展有限公司提报瑞幸咖啡等6家承租客户提出的电力增容需求，在全面诊断现有用电容量、负载特性及配电设施的基础上，遵循“安全可靠、实用适配、经济节约、精准施策 ”的原则，采取一户一策定制化改造思路，按需制定差异化增容方案。

通过优化现有线路负荷分配、局部改造配电线路、合理升级保护设备、必要时适度增容变压器出线回路等多种技术手段相结合，在确保供电安全、满足经营需求的前提下，力求实现技术方案最优、改造成本最省、施工影响最小 ，避免过度投资和资源浪费，实现客户需求与园区电网经济高效运行之间的平衡，确保电力增容工作精准、务实、高效地落地。

| 承租主体 | 经营品牌 | 租赁单位 | 现有电容 | 增容需求 | 解决方案 | 费用 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳泊松软件技术有限公司 |  | D座9层 10层 | 90KW | 增容至345KW（270KW+75KW） | 机房服务器等设备用电负荷需求180kW：从园区3#低压配电房新建一路180KW的专用电源。 机房精密空调用电负荷75kW：从园区3#低压配电房新建一路75KW的专用电源。 | 43.25 |
| 瑞幸咖啡（深圳）有限公司 | 瑞幸咖啡 | 裙楼109商铺 | 15KW | 增容至50KW | 改造1-2AA3-2抽屉和1A-DSAW1电箱。 | 2.40 |
| 深圳市鹏诚行餐饮服务有限公司 | 鱼你在一起 | 裙楼133商铺 | 20KW | 增容至85KW | 新增配电箱接入1D-1SAW3电箱，改造局部线路。 | 1.71 |
| 深圳市历源欣餐饮服务有限公司 | 巴比手工包子铺 | 裙楼114商铺 | 19KW | 增容至80KW | 新增配电箱接入1C-DSAW1箱内有一备用开关125A，改造局部线路。 | 1.48 |
| 深圳市湖中南餐饮管理有限公司 | 湖中南·超级湖南小炒 | 裙楼140商铺 | 50KW | 增容至220KW | 改造配电箱，并新建一路48KW的专用电源。 | 10.34 |
| 深圳市嘉园百味餐饮管理有限公司 | 嘉园百味汤粉 | 裙楼131商铺 | 15KW | 增容至80KW | 改造配电箱 | 0.58 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 59.76 |

详细情况如下：

第一章 深圳泊松软件技术有限公司增容方案	3

第二章 瑞幸咖啡（深圳）有限公司增容方案	11

第三章 深圳市鹏诚行餐饮服务有限公司增容方案	15

第四章 深圳市历源欣餐饮服务有限公司增容方案	18

第五章 深圳市湖中南餐饮管理有限公司增容方案	22

第六章 深圳市嘉园百味餐饮管理有限公司增容方案	25

第一章 深圳泊松软件技术有限公司增容方案

- 项目概述

- 为满足10层新建数据库机房的用电需求，经过现场勘测，拟从园区3#低压配电房引接一路180KW的专用电源（从3#配电房3-4AA1柜备用开关引接电源， 沿桥架敷设WDZ-YJY-4x185+1x95mm²电缆216米，其中新建水平镀锌桥架56米，3#配电房3-4AA1柜内安装计量表计1套，10层强电井安装户内配电箱1套（采用400A开关）），满足客户用电扩容需求。

- 编制依据

- 客户、物业提供的用电需求及现场勘查资料

- 2. 《供配电系统设计规范》（GB 50052）

- 3. 《低压配电设计规范》（GB 50054）

- 4. 《电力工程电缆设计标准》（GB 50217）

- 5. 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303）

- 6. 深圳市相关电力安装及计价规定。

- 方案选择

（一） 核心计算与选型依据

- 计算总电流：

（1）机房服务器等设备用电负荷需求180kW

  - 需求功率为180kW，此功率为客户各弱电服务器设备用电功率累加之和；

  - 电源为 三相380V， 50Hz，功率因数（cosφ）取数据库机房典型值 0.95（采用高品质UPS和服务器电源时可达此值）。

  - 计算公式：I = P / (√3 × U × cosφ)

  - 计算过程：180,000W / (1.732 × 380V × 0.95) ≈ 288A

  - 结论：计算电流 Ic ≈ 288A。

- （2）机房精密空调用电负荷75kW

  - 需求功率为75kW，此功率为客户各精密空调用电功率累加之和；

  - 电源为 三相380V， 50Hz，功率因数（cosφ）取 0.8。

  - 计算公式：I = P / (√3 × U × cosφ)

  - 计算过程：75,000W / (1.732 × 380V × 0.8) ≈ 143A

  - 结论：计算电流 Ic ≈ 143A。

- 选型基本原则：

  - 断路器：其长延时脱扣器整定电流 Ir 应满足 Ic ≤ Ir ≤ Iz（电缆载流量）。

  - 电缆：持续载流量 Iz 应大于 Ir，并考虑敷设环境、温度、多根并列等校正系数。

  - 压降校验：对于204米较长距离，必须校验电压降是否满足规范（一般要求≤5%）。

- 推荐配置方案

- （1）机房服务器等设备用电负荷需求180kW

| 组件 | 推荐规格 | 选型说明 |
| --- | --- | --- |
| 主进线断路器 | 额定电流400A,3P断路器 | - 满足计算电流：288A < 400A， 完全满足。 - 匹配电缆载流量：与185mm²电缆完美匹配。 - 保护选择性：便于与下级配电开关构成选择性保护，故障时只跳故障回路。 |
| 主电缆 | WDZB-YJY-4x185+1x95mm² （无卤低烟阻燃B级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜芯电缆） | - 载流量匹配：在桥架敷设（环境温度30℃）条件下，185mm²单芯电缆载流量约410A-450A， 乘以校正系数后仍远大于288A的计算电流和400A的开关。 - 压降校验： - 计算压降公式：ΔU% = (√3 × I × L × cosφ) / (γ × S × U) × 100 （γ电导率取57， S截面185mm²， L=0.204km， I=288A） - 计算结果：满载时压降约1.8%， 远低于5%的国标要求，电能质量优秀。 - 3. N线和PE线：185mm²的N线和95mm²PE线完全满足不平衡电流和短路热稳定要求。 |

- （2）机房精密空调用电负荷75kW

| 组件 | 推荐规格 | 选型说明 |
| --- | --- | --- |
| 主进线断路器 | 额定电流200A,3P断路器 | - 满足计算电流：143A < 200A， 完全满足。 - 匹配电缆载流量：与70mm²电缆完美匹配。 - 保护选择性：便于与下级配电开关构成选择性保护，故障时只跳故障回路。 |
| 主电缆 | WDZB-YJY-4x70+1x35mm² （无卤低烟阻燃B级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜芯电缆） | - 载流量匹配：在桥架敷设（环境温度30℃）条件下，70mm²单芯电缆载流量约195A，–满足 143A 需求。 - 压降校验： - 计算压降公式：ΔU% = (√3 × I × L × cosφ) / (γ × S × U) × 100 （γ电导率取57， S截面70mm²， L=0.22km， I=143A） - 计算结果：满载时压降约3.76%， 远低于5%的国标要求，电能质量优秀。 - 3. N线和PE线：75mm²的N线和35mm²PE线完全满足不平衡电流和短路热稳定要求。 |

（二）  施工路径及系统图

（1）  机房服务器等设备用电负荷需求180kW施工路径

起点：3#低压配电房3-4AA1柜3-4AA1-6备用开关，止点：1栋D座10层强电井新建户内配电箱。

电缆总长度：WDZ-YJY-4x185+1x95mm² 216米（其中竖井内40米），敷设方式:3-4AA1-6备用开关至1栋D座-1层强电井沿水平桥架敷设，1栋D座-1层强电井至10层强电井竖向桥架敷设，1栋D座10层强电井沿水平桥架敷设。1栋D座10层强电井内新建户内配电箱1套（采用400A/3P开关）。

（2）  机房服务器等设备用电负荷需求180kW施工路径

起点：3#低压配电房3-2AA2柜3-2AA2-8备用开关，止点：1栋D座10层强电井新建户内配电箱2#。

电缆总长度：WDZ-YJY-4x70+1x35mm² 220米（其中竖井内40米），敷设方式:3-2AA2-8备用开关至1栋D座-1层强电井沿水平桥架敷设，1栋D座-1层强电井至10层强电井竖向桥架敷设，1栋D座10层强电井沿水平桥架敷设。1栋D座10层强电井内新建户内配电箱2# 1套（采用200A/3P开关）。

（3）机房服务器等设备用电负荷需求180kW接火点系统图

- 接火点：1栋E座3#低压配电房3-4AA1柜3-4AA1-6备用开关

- 3-4AA1-6备用开关为抽屉式400A开关，设置计量装置1套（电表规格：DTSK545型，三相四线电子式费控电能表，3x220V/380V，0.5s，互感器400/5,0.2S 3只，接线盒1个，二次线BVV-4mm2长56米）。

- 终端配电箱在1栋D座10层强电井内，新建户内配电箱系统图如下：

- （4）机房精密空调用电负荷75kW接火点系统图

- 接火点：1栋E座3#低压配电房3-2AA2柜3-2AA2-8备用开关

- 3-2AA2-8备用开关为抽屉式200A开关，设置计量装置1套（电表规格：DTSK545型，三相四线电子式费控电能表，3x220V/380V，0.5s，互感器200/5,0.2S 3只，接线盒1个，二次线BVV-4mm2长56米）。

- 终端配电箱在1栋D座10层强电井内，新建户内配电箱2#系统图如下：

- 实施方案（施工工期：12个工作日）

1. 施工前准备阶段（工期：2个工作日）

* 技术交底：组织施工、监理、物业及业主方进行现场技术交底，明确路由、接口点、施工时间。

* 手续报备：向园区物业管理部门提交施工方案，办理施工许可、动火许可等手续。

* 设备材料进场：所有主要材料（电缆、桥架、配电箱等）进场报验，检验合格后方可使用。

* 安全围蔽：在配电房、竖井、10层施工区域设置安全警示和围蔽。

- 电缆桥架安装阶段（工期：5个工作日）

  - 根据图纸，精确测量放线，确定新建水平桥架的安装路径和标高。

  - 安装桥架吊杆、托臂，确保间距符合规范，安装牢固、横平竖直。

  - 组装并固定200*100mm镀锌桥架，连接处做好电气跨接。

  - 在电缆竖井内安装电缆固定支架。

- 电缆敷设阶段（工期：2个工作日，需停电配合）

  - 停电计划：提前与物业及受影响单位协商，确定停电窗口期（建议夜间或周末），办理停电工作票。

  - 电缆敷设：采用机械放缆（如电动葫芦）与人工牵引相结合的方式。水平桥架内敷设需防止电缆扭曲、挤压；竖井内垂直敷设需使用专用夹具，自上而下敷设，并在每层楼板处进行固定。

  - 电缆头制作：在3-4AA1配电柜下端和10层户内配电箱上端，由持证电工制作高压热缩或冷缩电缆终端头，工艺须符合标准。

- 设备安装与接线阶段（工期：2个工作日）

  - 配电箱安装：在10层指定位置安装户内配电箱，箱体应牢固、垂直、接地可靠。

  - 计量装置安装：在电源接入点安装经校验合格的计量电度表及电流互感器（CT）。

  - 柜内接线：将电缆按相序正确接入3-4AA1-6备用开关下端和户内配电箱进线开关上端，紧固力矩符合要求。

  - 标识标牌：对电缆两端、开关、配电箱粘贴清晰、永久的标识。

- 系统调试与验收送电阶段（工期：1个工作日）

  - 绝缘测试：使用兆欧表对电缆进行相间、对地绝缘电阻测试，确保值大于10MΩ。

  - 回路电阻测试：检查回路连接可靠性。

  - 相位校验：确保电源侧与负荷侧相位一致。

  - 模拟功能测试：对配电箱内开关进行分合闸、保护功能测试。

  - 正式送电：在所有测试合格、监理及业主确认后，由供电操作人员合闸送电。

  - 带负荷试运行：空载运行24小时后，逐步加载机房负载，观察运行情况，记录电能表起始读数。

- 主要设备材料清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压电力电缆 | WDZ-YJY-4x185+1x95mm² | 米 | 216 |  |
| 2 | 低压电力电缆 | WDZ-YJY-4x70+1x35mm² | 米 | 220 |  |
| 3 | 镀锌电缆桥架 | 200*100mm | 米 | 66 |  |
| 4 | 户内配电箱 | 定制，进线400A | 台 | 1 | 含内断路器 |
| 5 | 户内配电箱2# | 定制，进线200A | 台 | 1 | 含内断路器 |
| 6 | 计量电表及CT | 三相四线智能电表，CT变比400/5 | 套 | 1 |  |
| 7 | 计量电表及CT | 三相四线智能电表，CT变比200/5 | 套 | 1 |  |
| 5 | 电缆终端头 | 185mm²配套 | 套 | 2 |  |
| 6 | 电缆终端头 | 70mm²配套 | 套 | 2 |  |
| 6 | 辅材 | 吊杆、螺栓、扎带、标牌等 | 批 | 1 |  |

- 预算书

深圳工业软件园1栋D座10层数据库机房供电项目预算书

| 序号 | 费用名称 | 计算式及说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |  |  | 499,274.54 |  |
| 1.1 | 电缆敷设工程 | WDZ-YJY-4x185+1x95mm² |  |  |  |  |  |
|  | 主材：电缆 | 深圳市住房和建设局市场信息价第3期约923.49元/米 | 米 | 216 | 978.90 | 211,442.27 |  |
|  | 安装敷设 | 含水平、垂直敷设、固定 | 米 | 216 | 55.00 | 11,880.00 |  |
|  | 电缆头制作安装 | 185mm²户内热缩型 | 个 | 2 | 460.00 | 920.00 |  |
|  | 电缆敷设工程 | WDZ-YJY-4x70+1x35mm² |  |  |  |  |  |
|  | 主材：电缆 | 深圳市住房和建设局市场信息价第3期约345.80*（1+7%）元/米 | 米 | 220 | 370.01 | 81,401.32 |  |
|  | 安装敷设 | 含水平、垂直敷设、固定 | 米 | 220 | 55.00 | 12,100.00 |  |
|  | 电缆头制作安装 | 70mm²户内热缩型 | 个 | 2 | 460.00 | 920.00 |  |
| 1.2 | 桥架安装工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主材：镀锌桥架 | 200*100mm（含配件） | 米 | 66 | 160.00 | 10,560.00 |  |
|  | 桥架安装 | 含支吊架制作安装 | 米 | 66 | 55.00 | 3,630.00 |  |
| 1.3 | 配电设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 户内配电箱 | 定制，含框架断路器、出线微断等 | 台 | 1 | 3,800.00 | 3,800.00 |  |
|  | 户内配电箱2# | 定制，含框架断路器、出线微断等 | 台 | 1 | 3,800.00 | 3,800.00 |  |
|  | 计量装置 | 智能电表+400/5 CT+接线盒 | 套 | 1 | 8,500.00 | 8,500.00 |  |
|  | 计量装置 | 智能电表+200/5 CT+接线盒 | 套 | 1 | 8,500.00 | 8,500.00 |  |
|  | 配电箱安装 | 墙上明装 | 台 | 2 | 600.00 | 1,200.00 |  |
|  | 系统调试 |  | 系统 | 2 | 5,400.00 | 10,800.00 |  |
| 二 | 措施项目费 | (一) × 费率（约5%）含安全文明施工、夜间施工等 | 项 | 1 | 18,472.68 | 18,472.68 |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |  |  | 3,000.00 |  |
| 3.1 | 工程保险费 |  | 项 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |
| 四 | 规费 | (一+二+三) × 费率（约1.5%） | 项 | 1 | 5,863.89 | 5,863.89 |  |
| 五 | 增值税 | (一+二+三+四) × 9% | 项 | 1 | 35,711.11 | 35,711.11 |  |
| 六 | 工程总造价 | 一 + 二 + 三 + 四 + 五 | 项 | 1 |  | 432,501.28 |  |

预算说明：

- 本预算依据当前市场材料信息价及深圳市相关安装工程计价定额编制，为估算价格。

- 电缆、配电箱等主材价格为近期市场询价，实际采购时可能随市场波动。

- 预算未包含可能发生的管道穿墙、楼板开孔修复等土建费用。

- 最终结算以实际发生工程量和双方确认的单价为准。

- 瑞幸咖啡（深圳）有限公司增容方案

一、项目概况与方案摘要

- 需求诊断： 经现场勘查与负荷计算，客户需新增约35kW用电容量。现有配电回路无法满足。

- 解决方案： 采用“局部增容、独立分路”策略。在配电间内新增一台50kW动力开关箱，由配电间原有箱1A-DSAW1改造一回出线至该箱。

- 方案优点

* 经济性： 仅对末端分支进行改造，避免了主线路及变压器扩容的大额投资。

* 安全性： 新增箱体设有分级保护（总开关+两个分支开关），保护选择性好，故障影响范围小。

* 灵活性： 独立计量，便于管理；未来如有调整，该回路可独立切改。

二、确认现有系统参数

- 现有设备功率 (Pe): 78 kW

- 需要系数 (Kx): 0.9

- 计算功率 (Pjs): 70.2 kW

- 功率因数 (Cosφ): 0.8

- 计算电流 (Ijs): 133.3 A

- 主进线电缆: YJV-4×70+1×35 (一根)

- 主开关: 200A，整定160A.

三、计算增加35kW后的总负荷

- 新的设备总功率: 78 kW + 35 kW = 113 kW

- 取相同需要系数 Kx=0.9:

  - 新的计算功率: 113 kW × 0.9 = 101.7 kW

- 取相同功率因数 Cosφ=0.8:

  - 新的计算电流: 101.7 kW / (√3 × 0.38kV × 0.8) ≈ 193.2 A

四、校核现有主进线系统

4.1主开关 (200A): 新的计算电流 193.2A 已超过开关整定电流160A。

结论:将主开关更换为250A。1-2AA3-2\1A-DSAW1开关改为250A。

4.2主电缆 (单根 YJV-4×70+1×35):

70mm²铜芯电缆在空气中敷设的载流量约为 228A~250A。

新的计算电流 193.2A 小于电缆载流量。

结论: 主电缆容量足够，可以继续使用。

五、客户总需求50kW

5.1计算50kW负荷的实际电流

- 三相电流计算公式：I=P/3×U×cosϕ

  - 假设功率因数 cosϕ=0.85（常见工业/商业值）

  - I=50000/1.732×380×0.85≈89.4A

5.2分支电缆选择:

对比现有电缆安全载流量

  - 现有1A栋配套商业配电箱1A-1SAL4（1A-DSAW1:FWP2）YJV-5×16电缆在理想条件下（空气中明敷，环境温度30℃）的安全载流量约为 80A - 85A。

  - 结论：计算电流（89.4A）已经超过了电缆的安全载流量上限。即使功率因数达到0.9，电流也有约84A，依然处于满载的临界点。

利用现有电缆，节省部分成本，解决路径受限问题。

  - 新增一条 YJV-5×16 电缆，与原有电缆并联。

  - 总载流量：约 80A × 1.8 = 144A，完全满足需求。

5.3分支开关选择:

开关额定电流应大于计算电流，并作为过载和短路保护。

推荐选择: 进线125A断路器1个、出线80A塑壳断路器2个。

5.4最终结论与建议

（1)增加35kW负荷，系统主电缆容量足够，主电缆保持不变。

（2）必须将主进线开关从200A更换为250A，以匹配新的总计算电流（193.2A），更换2处。

- 更换2处如下：

- 改造配电柜1-2AA3-2抽屉式开关：塑壳断路器160A/3P更换为250A/3P，并相应改造铜排和抽屉底座等。

- 改造1A-DSAW1箱：塑壳断路器200A/3P更换为250A/3P，并相应改造铜排等。

（3）50kW开关箱和分支回路建议配置：

- 新增50kW开关箱进线电缆（YJV-4×35mm²+1×16mm²，8米）电缆及配套保线槽100*100长度5米，电缆终端头（4×35mm²+1×16mm²）2套。

- 新增50kW开关箱配置

  - 分支电缆1: YJV-5×16 （原有电缆接口后接入新建分支开关1长度不够,新建ZR-YJV-5×16电缆5米，做5×16电缆中间头1套,5×16电缆终端头1套,其他电缆利旧。）

  - 分支电缆2: YJV-5×16 （新建）

  - 分支总开关: 125A 塑壳断路器

  - 分支开关1: 80A 塑壳断路器

  - 分支开关1: 80A 塑壳断路器

  - 计量装置1套：电表（DTSK545型，三相四线电子式费控电能表、3x220V/380V，0.5s），互感器150/5,0.2S 3只，接线盒1个，二次线BVV-4mm2长56米。

六、项目预算书

| 序号 | 项目内容及设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50kW开关箱 | 总开关塑壳断路器125A/3P,分开关塑壳断路器80A/3P含母排、安装底板、电度表位、铜排、线缆、端子、标号等 | 台 | 1 | 9,600.00 | 9,600.00 |  |
| 2 | 改造抽屉开关 | 抽屉式塑壳断路器，250A/3P，改造及安装，含旧开关拆卸 | 个 | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 |  |
| 3 | 改造配电箱开关 | 固定式塑壳断路器，250A/3P，改造及安装，含旧开关拆卸 | 个 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |  |
| 4 | 原有电缆驳接 | 原有YJV-5×16电缆接入新开关箱 | 项 | 1 | 900.00 | 900.00 |  |
| 5 | 调试 | 系统调试 | 项 | 1 | 800.00 | 800.00 |  |
| 6 | 工程保险 | 工程保险 | 项 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  | 20,800.00 |  |
| 8 | 措施项目费 | 措施项目费3% | 项 | 1 | 624.00 | 624.00 |  |
| 9 | 规费 | 规费3% | 项 | 1 | 624.00 | 624.00 |  |
| 10 | 增值税 | 增值税9% | 项 | 1 | 1,984.32 | 1,984.32 |  |
| 11 | 合计 |  |  |  |  | 24,032.32 |  |

- 施工工期：7个工作日

- 深圳市鹏诚行餐饮服务有限公司增容方案

一、 项目概况 为满足深圳市鹏诚行餐饮服务有限公司的用电需求，解决现有供电回路容量不足的问题，拟对食堂区域配电系统进行增容改造。本项目旨在通过优化现有配电资源，在不影响整体供电安全的前提下，经济、高效地实现约65kW（现有20kW，增容至85kW）的容量扩充。

二、 核心方案摘要 本次改造采用 “启用备用、负荷转移” 的总体思路，具体步骤如下：

- 启用备用电源：在现有1D-1SAW3总配电箱内，启用其闲置的200A备用出线开关，作为新增容量的电源点。

- 新建枢纽箱体：从该备用开关引出电源，新建一台专用配电箱，作为食堂扩展负荷的供电核心。

- 负荷切割与转移：将原由1D-1SAW2箱（1D-1SAL7回路）供电的食堂现有负荷，保持不变，新增负荷接入新建的专用配电箱。

- 方案优势

*经济高效：充分利用现有配电设施（备用开关、部分电缆），最大化节约投资。

*安全可靠：降低原回路负载率，新增独立回路，提升系统安全性与可靠性。

*影响最小：通过分步实施与计划性停电，将对整体运营的影响降至最低。

- 现状系统

主电缆4×120+1×70的载流量 260A ~ 280A ，我们选择250A,有功功率P=1.732×0.4×250×0.8kW = 138kW

余量最大功率P1=138kW-5*15kW-1*20kW=43kW

现有电缆1 × YJV-5×16 (载流量 ~80A)   42kW

五、客户总需求85kW

5.1目前已有42kW，需要增容43kW，合计85kW.

计算43kW负荷的实际电流 三相电流计算公式：I=P/3×U×cosϕ

  - 假设功率因数 cosϕ=0.80（常见工业/商业值）

  - I=43000/1.732×400×0.80≈77.58A

5.2分支电缆与开关选择:

利用现有电缆，节省部分成本，解决路径受限问题。

现有：1 × YJV-5×16 (载流量 ~80A)   42kW，出线80A/3P塑壳断路器1个

新增：1 × YJV-5×25 (载流量 ~100A) 43kW，出线100A/3P塑壳断路器1个

总载流能力：80A + 100A = 180A > 总需求电流 162A，满足要求。

六、最终结论与建议

（1）现有电缆线路（YJV-5×16）：

将原有1D-1SAW2电箱1D-1SAL7开关备用；1D-1SAL8开关改为80A/3P，拆除现有电表，增加计量箱一台（含75/5的互感器3只、三相智能电表、接线盒和二次线），增加电箱进线电缆(YJV-5×16mm²)8米及电缆终端头（5×16mm²）2套，

原有电缆接口后接入新建分支开关长度不够,新建ZR-YJV-5×16电缆5米，做5×16电缆中间头1套,5×16电缆终端头1套,其他电缆利旧。

（2）新增电缆线路（ YJV-5×25）：在同一电井内有1D栋1层配套食堂总配电箱1D-1SAW3电箱，箱内有一备用开关200A，备用开关200A出线新建配电箱，新增电缆改接到新建配电箱（总开关1: 200A 塑壳断路器、分支开关1: 80A 塑壳断路器、分支开关2: 100A 塑壳断路器）。

- 新增开关箱进箱电缆（WDZ-YJY-4x70+1x35mm²，8米）和电缆终端头(4x70+1✕35mm）2套

七、项目预算书

| 序号 | 项目内容及设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关箱 | 总开关塑壳断路器200A/3P，分开关塑壳断路器125A/3P,分开关塑壳断路器80A/3P含母排、安装底板、铜排、线缆、端子、标号等 | 台 | 1 | 9,800.00 | 9,800.00 |  |
| 2 | 开关更换 | 固定式塑壳断路器，80A/3P，改造及安装，含旧开关拆卸 | 个 | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 |  |
| 3 | 原有电缆驳接 | 原有YJV-5×16电缆接入新开关箱 | 项 | 1 | 900.00 | 900.00 |  |
| 4 | 调试 | 系统调试 | 项 | 1 | 800.00 | 800.00 |  |
| 5 | 工程保险 | 工程保险 | 项 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |
| 6 | 小计 |  |  |  |  | 14,800.00 |  |
| 7 | 措施项目费 | 措施项目费3% | 项 | 1 | 444.00 | 444.00 |  |
| 8 | 规费 | 规费3% | 项 | 1 | 444.00 | 444.00 |  |
| 9 | 增值税 | 增值税9% | 项 | 1 | 1,411.92 | 1,411.92 |  |
| 10 | 合计 |  |  |  |  | 17,099.92 |  |

- 施工工期：7个工作日。

- 深圳市历源欣餐饮服务有限公司增容方案

一、 项目概况 为满足深圳市历源欣餐饮服务有限公司的用电需求，解决现有供电回路容量不足的问题，拟对配电系统进行增容改造。本项目旨在通过优化现有配电资源，在不影响整体供电安全的前提下，经济、高效地实现增容至80KW扩充。

二、 核心方案摘要 本次改造采用 “启用备用、负荷转移、集中供电” 的总体思路，具体步骤如下：

- 启用备用电源：在现有1C-DSAW1总配电箱内，启用其闲置的125A备用出线开关，作为新增容量的电源点。

- 新建枢纽箱体：从该备用开关引出电源，新建一台专用配电箱，作为食堂扩展负荷的供电核心。

- 负荷切割与转移：将原由1C-DSAW1的1B-1SAL3回路供电的食堂现有负荷，切割并改接至新建的专用配电箱。

- 系统优化：原1B-1SAL3回路腾空备用，从而释放1B-1SAL3箱的开关，并使食堂负荷实现独立、集中供电，系统结构更清晰。

- 方案优势

- * 经济高效：充分利用现有配电设施（备用开关、部分电缆），最大化节约投资。

- * 安全可靠：降低原回路负载率，新增独立回路，提升系统安全性与可靠性。

- * 管理便捷：实现食堂负荷的集中配电，便于未来维护、计量与管理。

- * 影响最小：通过分步实施与计划性停电，将对整体运营的影响降至最低。

四、现状系统

五、客户总需求80kW

4.1计算80kW负荷的实际电流

计算80kW负荷的实际电流 三相电流计算公式：I=P/3×U×cosϕ

  - 假设功率因数 cosϕ=0.80（常见工业/商业值）

  - I=80000/1.732×380×0.80≈151.9A

4.2分支电缆选择:

利用现有电缆，节省部分成本，解决路径受限问题。

现有：1 × YJV-5×16 (载流量 ~80A)   42kW， 80A /3P塑壳断路器

新增：1 × YJV-5×16 (载流量 ~80A)   42kW  ，80A /3P塑壳断路器

总载流能力：80A + 80A = 160A > 总需求电流 152A，满足要求。

推荐选择: 进线160A断路器1个。

六、最终结论与建议

在1C栋和1B栋配套商业总配电箱1C-DSAW1箱内有一备用开关125A（备用开关为125A更换为160A。），新建配电箱1台接入备用开关，2条 YJV-5×16 电缆接入新建配电箱。

- 新建配电箱配置

  - 分支电缆1: YJV-5×16 （原有）原有电缆接口后接入新建分支开关长度不够,新建ZR-YJV-5×16电缆5米，做5×16电缆中间头1套,5×16电缆终端头1套,其他电缆利旧。

  - 分支电缆2: YJV-5×16 （新建）

  - 进线160A断路器1个

  - 分支开关1: 80A 塑壳断路器 原备用

  - 分支开关2: 80A 塑壳断路器 新建

七、项目预算书

| 序号 | 项目内容及设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关箱 | 总开关塑壳断路器125A/3P,分开关塑壳断路器80A/3P含母排、安装底板、电度表位、铜排、线缆、端子、标号等 | 台 | 1 | 9,600.00 | 9,600.00 |  |
| 2 | 原有电缆驳接 | 原有YJV-5×16电缆接入新开关箱 | 项 | 1 | 900.00 | 900.00 |  |
| 3 | 调试 | 系统调试 | 项 | 1 | 800.00 | 800.00 |  |
| 4 | 工程保险 | 工程保险 | 项 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  | 12,800.00 |  |
| 6 | 措施项目费 | 措施项目费3% | 项 | 1 | 384.00 | 384.00 |  |
| 7 | 规费 | 规费3% | 项 | 1 | 384.00 | 384.00 |  |
| 8 | 增值税 | 增值税9% | 项 | 1 | 1,221.12 | 1,221.12 |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |  | 14,789.12 |  |

- 八、 施工工期：7个工作日

- 深圳市湖中南餐饮管理有限公司增容方案

- 一、供电现状

- 原负荷： Pe=110 kW，Kx=0.8 → Pjs=88 kW，cosφ=0.8 → Ijs=167.1 A
原电缆： WDZ-YJY-4×120+1×70（铜芯无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘）

- 系统电压：U = 380V （三相），计算电流：I = 250A （由电缆载流量决定，并作为断路器整定值），功率因数：cosφ = 0.8，三相有功功率 P=1.732×380V×250A×0.8≈132kW。本电箱其他出线负荷是60kW（30kW+30kW=60kW）,剩余负荷72kW（132-60=72），客户总需求220kW，现有配电箱的电缆和开关无法满足。

二、客户总需求220kW

客户总需求220kW，现有线路提供负荷50kW，需要新增负荷180kW,cosφ=0.8，新增负荷的计算电流：

Inew=180×10003×380×0.8=180000526.53≈341.86A

专线总负荷220kW,cosφ=0.8，新增负荷的计算电流：

Inew=220×10003×380×0.8=220000526.53≈417.83A

三、推荐配置，原有线路不变，新增的负荷180kW新建专线。

| 项目 | 配置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 计算电流 (Ic) | 约342A |  |
| 主断路器 | 400A, 3P, 塑壳断路器 |  |
| 主电缆 | YJV-0.6/1kV 4×185mm² + 1×95mm² | 长度64米，载流量420A，有约23%的余量。 |
| 敷设方式 | 桥架 |  |

四、接火点系统图

- 接火点：1栋E座3#低压配电房3-4AA2柜新改造开关400A。

改造方案：把备用3-4AA2-5(250A)、开关3-4AA2-6(200A)拆除，利用两个开关位改造成1个400A抽屉开关，设置计量装置1套（电表规格：3x220V/380V，0.5s，互感器400/5,0.2S  3只，接线盒1个，二次线BVV-4mm2长56米。）。

电井末端设置户内配电箱：

五、项目预算书

| 序号 | 项目内容及设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关箱 | 总开关塑壳断路器400A/3P,含母排、安装底板、电度表位、铜排、线缆、端子、标号等 | 台 | 1 | 13,800.00 | 13,800.00 |  |
| 2 | 改造抽屉开关 | 抽屉式塑壳断路器，400A/3P，改造及安装，含旧开关拆卸 | 个 | 1 | 6,900.00 | 6,900.00 |  |
| 3 | 电缆敷设 | YJV-0.6/1kV 4×185mm² + 1×95mm² | 米 | 64 | 978.90 | 62,649.60 |  |
| 4 | 电缆头制作 | 配4×185mm² + 1×95mm² | 套 | 2 | 460 | 920.00 |  |
| 5 | 原有电缆驳接 | 原有YJV-5×16电缆接入新开关箱 | 项 | 1 | 900.00 | 900.00 |  |
| 6 | 调试 | 系统调试 | 项 | 1 | 800.00 | 800.00 |  |
| 7 | 工程保险 | 工程保险 | 项 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |  |
| 8 | 小计 |  |  |  |  | 89,469.60 |  |
| 9 | 措施项目费 | 措施项目费3% | 项 | 1 | 2,684.09 | 2,684.09 |  |
| 10 | 规费 | 规费3% | 项 | 1 | 2,684.09 | 2,684.09 |  |
| 11 | 增值税 | 增值税9% | 项 | 1 | 8,535.40 | 8,535.40 |  |
| 12 | 合计 |  |  |  |  | 103,373.18 |  |

- 六、 施工工期：7个工作日

- 深圳市嘉园百味餐饮管理有限公司增容方案

一、供电现状

电箱进线原电缆： WDZ-YJY-4×120+1×70mm2

系统电压：U = 380V （三相），计算电流：I = 250A （由电缆载流量决定，并作为断路器整定值），功率因数：cosφ = 0.8，三相有功功率 P=1.732×380V×250A×0.8≈132kW。

本电箱其他出线负荷是100kW（4*15kW+2*20kW=100kW）,剩余负荷32kW（132-100=32），客户总需求80kW，现有配电箱的电缆和开关无法满足。

二、现有电缆和开关改造

| 项目 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 有功功率 (P) | 32 kW |  |
| 系统电压 (U) | 380 V |  |
| 功率因数 (cosφ) | 0.8 | 给定的功率因数 |
| 计算电流 (I) | ≈ 60.8 A | 核心计算结果 |
| 电缆 | YJV-5×16mm² | 载流量充足，安全可靠，原有电缆保留。 |
| 主开关 | 80A 三相断路器 | 现有50A更换为80A |
| 计量方式 | 3x220V/380V，0.5s电表 + 互感器 75/5 | 3×15(60)A电表更换为3x220V/380V，0.5s+互感器 75/5的计量方案 |

第一回路32 kW开关改为80A/3P，电表需要更换，增加计量箱一台（含75/5的互感器3只、三相智能电表、接线盒和二次线），增加电箱进线电缆(YJV-5×16mm²)8米及电缆终端头（5×16mm²）2套。

三、增容规划

客户总需求80kW，现第一回路32 kW，需要增加第二回路，第二回路功率48kW。

| 项目 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 有功功率 (P) | 48 kW | 给定的负载功率 |
| 系统电压 (U) | 380 V | 三相四线制标准电压 |
| 功率因数(cosφ) | 0.8 | 给定的功率因数 |
| 计算电流 (I) | ≈ 91.2 A |  |
| 推荐电缆 | YJV-4×25+1×16mm² | 载流量100A~110A充足，安全可靠 |
| 推荐主开关 | 100A 三相断路器 | 标准匹配选择 |
| 推荐计量方式 | 电表 3×1.5(6)A + 互感器 100/5 | 现状满足 |

4.接火点系统图

第二回路（新线路）接入1A-DSAW4备用回路FWP2。

五、项目预算书

| 序号 | 项目内容及设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关更换 | 固定式塑壳断路器，80A/3P，改造及安装，含旧开关拆卸 | 个 | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 |  |
| 2 | 原有电缆驳接 | 原有YJV-5×16电缆接入新开关箱 | 项 | 1 | 900.00 | 900.00 |  |
| 3 | 调试 | 系统调 | 项 | 1 | 800.00 | 800.00 |  |
| 4 | 工程保险 | 工程保险 | 项 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  | 5,000.00 |  |
| 6 | 措施项目费 | 措施项目费3% | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 |  |
| 7 | 规费 | 规费3% | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 |  |
| 8 | 增值税 | 增值税9% | 项 | 1 | 477.00 | 477.00 |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |  | 5,777.00 |  |

六、 施工工期：7个工作日。