深圳工业软件园A座、D座14间餐饮用电增容方案

- 项目概况

为了更好的服务和签约承租客户，结合已入住租户的实际电力增容需求，在全面诊断现有用电容量、负载特性及配电设施的基础上，遵循“安全可靠、实用适配、经济节约、精准施策 ”的原则，采取一户一策定制化改造思路，按需制定差异化增容方案，并考虑后期同类业态的租户用电需求，计划增加专线预留部分用电容量的规划。

计划优化增容区域为1栋01层配套商业编号03、05、06、07、08、09、10、30、31、32、33、34、35、36共14间，已有租户的5间商铺已制定的增容方案，其他商铺预留负荷。

备注：本园区当前尚处于招商阶段，暂无实际用电统计数据，本次配电方案以既定设计用电负荷为基准进行编制；在落实现有入驻租户用电增容需求的基础上，结合项目片区后续招商同类业态的入驻用电预判，统筹预留配套配电容量，开展配电系统规划。

- A座7间商铺增容方案

（一）供电现状

根据配套商业房间的位置和供电配电所的位置（图2-1：深圳工业软件园房号编排示意图1），配套商业编号03、05、06、07、08、09、10共7间房屋为A座范围，为1#变电所供电2#变压器（1-2TM）供电，设计安装功率1085kW，有功功率709.7kW，视在容量769.8kVA，变压器负荷率77%（详见图2-2、2-3)。。

图2-1：深圳工业软件园房号编排示意图1

图2-2：1#变电所变压器设计情况表

| 楼层 | 房间号 | 类型 | 面积（m²） | 租户 | 变压器编号 | 变压器容量 | 变压器情况 | 低压柜出线 | 配电计量箱 | 电箱出线 | 电缆型号 | 功率（kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层 | 03 | 配套商业 | 87.88 | / | 1-2TM | 1000kVA | 1.原设计数据：安装功率1085kW，计算有功功率709.7kW，计算视在容量769.8kVA，变压器负荷率77%。 2.可增加功率：按照功率因数0.8计算，最大可增加的有功负荷约为184kW，负载率为100%。 | 1-2AA2-2 | 1A-DSAW2 | 1A-1SAL1 1A-DSAW2:FWP1 | WDZ-YJY-5x16 | 18 |
|  | 05 | 配套商业 | 87.88 | / |  |  |  | 1-2AA2-2 | 1A-DSAW2 | 1A-1SAL1 1A-DSAW2:FWP2 | WDZ-YJY-5x16 | 18 |
|  | 06 | 配套商业 | 91.14 | / |  |  |  | 1-2AA2-2 | 1A-DSAW1 | 1A-1SAL1 1A-DSAW1:FWP5 | WDZ-YJY-5x16 | 18 |
|  | 07 | 配套商业 | 91.14 | / |  |  |  | 1-2AA2-2 | 1A-DSAW1 | 1A-1SAL1 1A-DSAW1:FWP4 | WDZ-YJY-5x16 | 18 |
|  | 08 | 配套商业 | 77.04 | / |  |  |  | 1-2AA3-2 | 1A-DSAW1 | 1A-1SAL3 1A-DSAW1:FWP2 | WDZ-YJY-5x16 | 15 |
|  | 09 | 配套商业 | 75.26 | 瑞幸咖啡 |  |  |  | 1-2AA3-2 | 1A-DSAW1 | 1A-1SAL3 1A-DSAW1:FWP3 | WDZ-YJY-5x16 | 15 |
|  | 10 | 配套商业 | 68.16 | / |  |  |  | 1-2AA3-2 | 1A-DSAW1 | 1A-1SAL3 1A-DSAW1:FWP1 | WDZ-YJY-5x16 | 12 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 |

图2-3：配套商业03、05、06、07、08、09、10用电现状及需求表

- 计划增容容量

- 计划增容容量计划如下（图2-3-1）：

| 楼层 | 房间号 | 类型 | 面积（m²） | 租户 | 现有功率（kW） | 计划增加功率（kW） | 增加后功率（kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层 | 03 | 配套商业 | 87.88 | / | 18 | 32 | 50 |
|  | 05 | 配套商业 | 87.88 | / | 18 | 32 | 50 |
|  | 06 | 配套商业 | 91.14 | / | 18 | 32 | 50 |
|  | 07 | 配套商业 | 91.14 | / | 18 | 32 | 50 |
|  | 08 | 配套商业 | 77.04 | / | 15 | 35 | 50 |
|  | 09 | 配套商业 | 75.26 | 瑞幸咖啡 | 15 | 35 | 50 |
|  | 10 | 配套商业 | 68.16 | / | 12 | 38 | 50 |
| 合计 |  |  |  |  | 114 | 236 | 350 |

图2-3-1：配套商业03、05、06、07、08、09、10用电需求表

（三）方案选择

1.原设计数据：2#变压器(1-2TM),容量1000kVA，安装功率1085kW，计算有功功率709.7kW，计算视在容量769.8kVA，变压器负荷率77%。

2.2#变压器(1-2TM)可增加功率：最常被推荐的高效经济运行区间：60%- 85%，根据《南方电网公司10kV 及以下业扩受电工程典型设计》（V1.0）（2024年版）中规定一般客户变压器的长期工作负载率不宜大于85%。本次按照变压器负载率85%、功率因数（按照原设计同类型用电性质）0.8进行计算，

- 额定容量 SN=1000 kVA

- 允许最大视在功率 Smax=1000×0.85=850 kVA

- 当前视在功率 Scurrent=769.8 kVA

- 剩余视在功率容量 ΔS=850−769.8=80.2 kVA

- 新增负荷功率因数 cosφ=0.8

- 可增加有功负荷 ΔP=ΔS×cosφ=80.2×0.8=64.16 kW

因此，在2#变压器(1-2TM)负载率不超过85%且新增负荷功率因数为0.8的条件下，可增加的有功负荷约为 64 kW。

目前09房（瑞幸咖啡）已计划增容35kW，2#变压器(1-2TM)实际余可增加的有功负荷约为29 kW。按照计划增加236kW，2#变压器(1-2TM)无法满足要求，同电房还有1#变压器(1-1TM)1000 kVA、3#变压器(1-3TM)1250 kVA、4#变压器(1-4TM)1250 kVA（图2-4：1#变配电房设备布置平面图），考虑接入新增负荷。

图2-4：1#变配电房设备布置平面图

1#变压器(1-1TM)容量1000kVA，目前安装功率1887kW，计算有功功率708.3kW，计算视在容量762,8kVA，变压器负载率控制在85%，新增加负荷的功率因数（按照原设计同类型用电性质）0.8，计算可增加有功负荷：

- 额定容量 SN=1000 kVA

- 允许最大视在功率 Smax=1000×0.85=850 kVA

- 当前视在功率 Scurrent=762.8 kVA

- 剩余视在功率容量 ΔS=850−762.8=87.2 kVA

- 新增负荷功率因数 cosφ=0.8

- 可增加有功负荷 ΔP=ΔS×cosφ=87.2×0.8=69.76 kW

3#变压器(1-3TM)容量1250kVA，目前安装功率1413kW，计算有功功率900.7kW，计算视在容量976.9kVA，变压器负载率控制在85%，新增加负荷的功率因数（按照原设计同类型用电性质）0.8，计算可增加有功负荷：

- 额定容量 SN=1250 kVA

- 允许最大视在功率 Smax=1250×0.85=1062.5 kVA

- 当前视在功率 Scurrent=976.9 kVA

- 剩余视在功率容量 ΔS=1062.5−976.9=85.6 kVA

- 新增负荷功率因数 cosφ=0.8

- 可增加有功负荷 ΔP=ΔS×cosφ=85.6×0.8=68.48 kW

4#变压器(1-4TM)容量1250kVA，目前安装功率1436kW，计算有功功率905.9kW，计算视在容量982.6kVA，变压器负载率控制在85%，新增加负荷的功率因数（按照原设计同类型用电性质）0.8，计算可增加有功负荷：

- 额定容量 SN=1250 kVA

- 允许最大视在功率 Smax=1250×0.85=1062.5 kVA

- 当前视在功率 Scurrent=982.6 kVA

- 剩余视在功率容量 ΔS=1062.5−982.6=79.9 kVA

- 新增负荷功率因数 cosφ=0.8

- 可增加有功负荷 ΔP=ΔS×cosφ=79.9×0.8=63.92 kW

按照计划增加236kW，09房（瑞幸咖啡）已计划增容35kW，还需要增容195kW，拟增加210kW（3*70kW），推荐负荷分配方案：

1#变压器(1-1TM)容量1000kVA接入方案：

接入新负荷70kW,接火点为1-1AA5-6备用开关（160A/3P）（详见图2-5：新增70kW接火点。）,因电房到用电设备超过了100米主电缆选择WDZ-YJY-4x70+1x35mm²，电缆总长度141米（电缆实际长度路径*1.05+电缆头*3+中间头*2=（116+8+4）*1.05+2*3+0 =140.4），其中新建镀锌电缆桥架400*200mm 28米，沿水平桥架敷设（详见图2-6：敷设路径示意图）116米，沿竖向桥架敷设8米，柜（箱）内敷设4米，电缆终端头（配4x50+1x25）2套。在电表间设置1个70kW配电计量箱1个（详见图2-7：新增70kW配电箱系统图）。

图2-5：新增70kW接火点（1#变压器(1-1TM)）

图2-6：敷设路径示意图

图2-7：新增70kW配电箱系统图

3#变压器(1-3TM)容量1250kVA接入方案：

接入新负荷70kW,接火点为1-3AA5-5备用开关（250A/3P）（详见图2-8：新增70kW接火点。）,因电房到用电设备超过了100米主电缆选择WDZ-YJY-4x70+1x35mm²，电缆总长度149米（电缆实际长度路径*1.05+电缆头*3+中间头*2=（124+8+4）*1.05+2*3+0 =148.8），其中沿水平桥架敷设（详见图2-9：敷设路径示意图）116米，沿竖向桥架敷设8米，柜（箱）内敷设4米，电缆终端头（配4x50+1x25）2套。在电表间设置1个70kW配电计量箱1个（详见图2-7：新增70kW配电箱系统图）。

图2-8：新增70kW接火点（3#变压器(1-3TM)）

图2-9：敷设路径示意图

4#变压器(1-4TM)容量1250kVA接入方案：

接入新负荷70kW,接火点为1-4AA2-5备用开关（250A/3P）（详见图2-10：新增70kW接火点。）,因电房到用电设备超过了100米主电缆选择WDZ-YJY-4x70+1x35mm²，电缆总长度145米（电缆实际长度路径*1.05+电缆头*3+中间头*2=（120+8+4）*1.05+2*3+0 =144.6），其中沿水平桥架敷设（详见图2-11：敷设路径示意图）120米，沿竖向桥架敷设8米，柜（箱）内敷设4米，电缆终端头（配4x50+1x25）2套。在电表间设置1个70kW配电计量箱1个（详见图2-7：新增70kW配电箱系统图）。

图2-10：新增70kW接火点（4#变压器(1-4TM)）

图2-11：敷设路径示意图

- （四）主要设备材料清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压电力电缆 | WDZ-YJY-4x70+1x35mm² | 米 | 435 | 141+149+145 |
| 2 | 户内配电箱 | 70kW配电箱，含电表、互感器、开关等 | 台 | 3 |  |
| 3 | 镀锌电缆桥架 | 400*200mm | 米 | 28 |  |
| 4 | 电缆终端头 | 4x50+1x25mm²配套 | 套 | 2 |  |
| 5 | 辅材 | 吊杆、螺栓、扎带、标牌等 | 批 | 1 |  |

（五）工程预算

| 序号 | 费用名称 | 计算式及说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |  |  | 310,112.21 |  |
| 1.1 | 电缆敷设工程 | WDZ-YJY-4x70+1x35mm² |  |  |  |  |  |
|  | 电缆敷设工程 | WDZ-YJY-4x70+1x35mm² |  |  |  |  |  |
|  | 主材：电缆 | 深圳市住房和建设局市场信息价第5期约354.35*（1+7%）元/米 | 米 | 435 | 379.15 | 164,932.21 |  |
|  | 安装敷设 | 含水平、垂直敷设、固定 | 米 | 435 | 55.00 | 23,925.00 |  |
|  | 电缆头制作安装 | 70mm²户内热缩型 | 个 | 6 | 460.00 | 2,760.00 |  |
| 1.2 | 桥架安装工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主材：镀锌桥架 | 400*200mm（含配件） | 米 | 28 | 230.00 | 6,440.00 |  |
|  | 桥架安装 | 含支吊架制作安装 | 米 | 28 | 75.00 | 2,100.00 |  |
|  | 原有盖板揭盖及恢复 | 原有盖板揭盖及恢复 | 米 | 401 | 55.00 | 22,055.00 |  |
| 1.3 | 配电设备安装工程 | 新增70kW配电箱 |  |  |  |  |  |
|  | 户内配电箱 | 定制，含框架断路器、出线微断等 | 台 | 3 | 9,800.00 | 29,400.00 |  |
|  | 计量装置 | 智能电表+100/5 CT+接线盒 | 套 | 9 | 4,500.00 | 40,500.00 |  |
|  | 配电箱安装 | 墙上明装 | 台 | 3 | 600.00 | 1,800.00 |  |
|  | 系统调试 |  | 系统 | 3 | 5,400.00 | 16,200.00 |  |
| 二 | 措施项目费 | (一) × 费率（约5%）含安全文明施工、夜间施工等 | 项 | 1 | 15,505.61 | 15,505.61 |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |  |  | 3,000.00 |  |
| 3.1 | 工程保险费 |  | 项 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |
| 四 | 规费 | (一+二+三) × 费率（约1.5%） | 项 | 1 | 4,929.27 | 4,929.27 |  |
| 五 | 增值税 | (一+二+三+四) × 9% | 项 | 1 | 30,019.24 | 30,019.24 |  |
| 六 | 工程总造价 | 一 + 二 + 三 + 四 + 五 | 项 | 1 |  | 363,566.32 |  |

- D座7间商铺增容方案

（一）供电现状

配套商业编号30、31、32、33、34、35、36共7间房屋均为3#变电所供电3#变压器（3-3TM）供电，设计安装功率2198kW，有功功率1507.1kW，视在容量1634.6kVA，变压器负荷率82%（详见图3-1、图3-2)。

图3-1：1#变电所变压器设计情况表

| 楼层 | 房间号 | 类型 | 面积（m²） | 租户 | 变压器编号 | 变压器容量 | 变压器情况 | 低压柜出线 | 配电计量箱 | 电箱出线 | 电缆型号 | 功率（kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层 | 30 | 配套食堂 | 85.55 | / | 3-3TM | 2000kVA | 安装功率2198kw，计算有功功率1507.1kw，计算视在容量1634.6，变压器负荷率0.82 | 3-3AA2-1 | 1D-1SAW2 | 1D-1SAW2:FWP7 | WDZ-YJY-5x16 | 15 |
|  | 31 | 配套食堂 | 66.38 | 嘉园百味 |  |  |  | 3-3AA2-1 | 1D-1SAW2 | 1D-1SAW2:FWP6 | WDZ-YJY-5x16 | 15 |
|  | 32 | 配套食堂 | 71.82 | / |  |  |  | 3-3AA2-1 | 1D-1SAW2 | 1D-1SAW2:FWP1 | WDZ-YJY-5x16 | 15 |
|  | 33 | 配套食堂 | 122.4 | 鹏诚行 |  |  |  | 3-3AA2-1 | 1D-1SAW2 | 1D-1SAW2:FWP5 | WDZ-YJY-5x16 | 20 |
|  | 34 | 配套食堂 | 123.12 | / |  |  |  | 3-3AA2-1 | 1D-1SAW2 | 1D-1SAW2:FWP2 | WDZ-YJY-5x16 | 20 |
|  | 35 | 配套食堂 | 71.4 | 租户A |  |  |  | 3-3AA2-1 | 1D-1SAW2 | 1D-1SAW2:FWP4 | WDZ-YJY-5x16 | 15 |
|  | 36 | 配套食堂 | 53 | 租户A |  |  |  | 3-3AA2-1 | 1D-1SAW2 | 1D-1SAW2:FWP3 | WDZ-YJY-5x16 | 15 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |

图3-2：配套商业30、31、32、33、34、35、36用电现状

- 计划增容容量

- 计划增容容量计划如下（图2-3-1）：

| 楼层 | 房间号 | 类型 | 面积（m²） | 租户 | 现有功率（kW） | 计划增加功率（kW） | 增加后功率（kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层 | 30 | 配套食堂 | 85.55 | / | 15 | 65 | 80 |
|  | 31 | 配套食堂 | 66.38 | 嘉园百味 | 15 | 65 | 80 |
|  | 32 | 配套食堂 | 71.82 | / | 15 | 65 | 80 |
|  | 33 | 配套食堂 | 122.4 | 鹏诚行 | 20 | 65 | 85 |
|  | 34 | 配套食堂 | 123.12 | / | 20 | 65 | 85 |
|  | 35 | 配套食堂 | 71.4 | 租户A | 15 | 45 | 75 |
|  | 36 | 配套食堂 | 53 | 租户A | 15 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 115 | 370 | 485 |

图2-3-1：配套商业30、31、32、33、34、35、36用电需求表

（三）方案选择

1.原设计数据：3#变压器(3-3TM)，容量2000kVA,安装功率2198kW，计算有功功率1507.1kW，计算视在容量1634.6kVA，变压器负荷率82%。

2.3#变压器(3-3TM)可增加功率：最常被推荐的高效经济运行区间：60%- 85%，根据《南方电网公司10kV 及以下业扩受电工程典型设计》（V1.0）（2024年版）中规定一般客户变压器的长期工作负载率不宜大于85% 。本次按照变压器负载率85%、功率因数（按照原设计同类型用电性质）0.8进行计算，

- 额定容量 SN=2000 kVA

- 允许最大视在功率 Smax=2000×0.85=1700 kVA

- 当前视在功率 Scurrent=1634.6kVA

- 剩余视在功率容量 ΔS=1700−1634.6=65.4 kVA

- 新增负荷功率因数 cosφ=0.8

- 可增加有功负荷 ΔP=ΔS×cosφ=65.4×0.8=52.32 kW

因此，在3#变压器(3-3TM)负载率不超过85%且新增负荷功率因数为0.8的条件下，可增加的有功负荷约为 53 kW。

目前33房（鹏诚行）计划增容65kW、31房（嘉园百味）计划增容17kW，合计增容82kW，3#变压器(3-3TM)余可增加的有功负荷约为53kW。增加后总有功功率为：P总=1507.1+82=1589.1 kW

总无功功率为：Q总=632.98+61.5=694.48 kvar

总视在功率为：S总=1589.12+694.482≈1734.23 kVA

变压器负载率为：S总额定容量×100%=1734.232000×100%≈86.71%

计划增加82 kW负荷后，变压器负载率约为86.7%。

按照计划增加370kW，3#变压器(3-3TM)无法满足要求，同电房还有1#变压器(3-1TM)容量1000kVA、2#变压器(3-2TM)容量1000kVA、4#变压器(3-4TM)容量2000kVA（图3-3：1#变配电房设备布置平面图），考虑接入新增负荷。

图3-3：3#变配电房设备布置平面图

1#变压器(3-1TM)容量1000kVA，设计安装功率1759.5kW，有功功率732.4kW，视在容量794.4kVA，变压器负荷率79%。变压器负载率控制在85%，新增加负荷的功率因数0.8，计算可增加有功负荷：

- 额定容量 SN=1000 kVA

- 允许最大视在功率 Smax=1000×0.85=850 kVA

- 当前视在功率 Scurrent=794.4 kVA

- 剩余视在功率容量 ΔS=850−794.4=55.6 kVA

- 新增负荷功率因数 cosφ=0.8

- 可增加有功负荷 ΔP=ΔS×cosφ=55.6×0.8=44.48 kW

2#变压器(3-2TM)容量1000kVA，设计安装功率1069kW，有功功率763.5kW，视在容量745.3kVA，变压器负荷率75%。变压器负载率控制在85%，新增加负荷的功率因数（按照原设计同类型用电性质）0.8，计算可增加有功负荷：

- 额定容量 SN=1000 kVA

- 允许最大视在功率 Smax=1000×0.85=850 kVA

- 当前视在功率 Scurrent=745.3 kVA

- 剩余视在功率容量 ΔS=850−745.3=104.7 kVA

- 新增负荷功率因数 cosφ=0.8

- 可增加有功负荷 ΔP=ΔS×cosφ=104.7×0.8=83.76kW

- 目前已计划增加泊松软件专线（机房精密空调用电负荷）75kW，2#变压器(3-2TM)变压器容量1000kVA ，安装功率1144kW，有功功率823.5kW，，变压器负载率约为83.9%，不能再增加负荷。

4#变压器(3-4TM)容量2000kVA，设计安装功率2162kW，有功功率1475.2kW，视在容量1600kVA，变压器负荷率80%。变压器负载率控制在85%，新增加负荷的功率因数（按照原设计同类型用电性质）0.8，计算可增加有功负荷：

- 额定容量 SN=2000 kVA

- 允许最大视在功率 Smax=2000×0.85=1700 kVA

- 当前视在功率 Scurrent=1600kVA

- 剩余视在功率容量 ΔS=1700−1600=100 kVA

- 新增负荷功率因数 cosφ=0.8

- 可增加有功负荷 ΔP=ΔS×cosφ=100×0.8=80 kW

- 目前已计划增加405kW (180+45+180=405kW)

- 泊松软件专线(机房服务器等设备用电负荷180kW)

- 135，136房增加45kW

- 客户(承租裙楼 135，136 铺位）现有1D-1SAL6\1D-1SAL5每路供电15kW，合计供电30kW。1D-1SAL6\1D-1SAL5由1D-1SAW2箱供电，现在1D-1SAW2箱的剩余负荷已在深圳市鹏诚行餐饮服务有限公司增容时已计划使用，在本电箱进行增容不可行。

图3-4-1：135，136房现状电力情况

本次拟计划新增负荷45kW(新增45kW+原有2*15kW=75kW)接入同一配电间内有1D-1SAW1电箱的备用开关。

图3-4-2：电井配电箱分布

图3-4-3：1D-1SAW1电箱系统图

已知数据整理

- 设备额定功率： Pe=145 kW

- 需要系数： Kx=0.8

- 计算有功功率： Pjs=116 kW （符合 145×0.8=116）

- 功率因数： cosφ=0.8

- 计算电流： Ijs=220.3 A

- 主电缆：WDZ-YJY-4×185+1×95（铜芯交联聚乙烯绝缘，无卤低烟阻燃）

查电缆载流量表（铜芯交联聚乙烯绝缘，空气中敷设，环境温度 30℃）：
185 mm² 单芯电缆载流量约 410~450 A，185 mm² 的载流量（XLPE，90℃）在 40℃ 空气温度下，单根敷设时约 350~370 A。本次按照360 A计算。

I剩余=Iz−Ijs=360−220.3≈139.7 A

可以新增负荷的 cosφ 也按 0.8 考虑，电压 380 V：

P=1.732×380×139.7×0.8/1000≈73.56 kW

73.56 kW（可以增加）>45 kW（计划增加）满足要求。

拟接火点系统图

图3-4-4：电房低压柜接入改造示意图

图3-4-5：1D-1SAW1电箱系统改造示意图

- 135，136房增加45kW最终方案

- 现有30kW：现有1D-1SAW2箱的1D-1SAL6\1D-1SAL5供电方式不变。

- 新增45kW：接入1D-1SAW1箱的FWP4备用开关，出线电缆WDZ-YJY-4×35+1×16mm²。

- 40房湖南小炒增加180kW

- 4#变压器(3-4TM)变压器容量2000kVA ，安装功率2567kW，有功功率1799.2kW，功率因数0.9，变压器负载率约为99.96%，不能再增加负荷。

- 4#变压器(3-4TM)变压器有光伏279.02 kWp（图3-4-6：光伏并网示意图）在光照充足时，约可带 200～240 kW 的交流负载。可以有效降低变压器的高负载率，保障变压器的用电安全。

图3-4-6：光伏并网示意图

- 综上，3#变配电房1#变压器(3-1TM)容量1000kVA可以增加负荷45kW，其他变压器不建议增加负荷。

3#变配电房1#变压器(3-1TM)容量1000kVA接入方案：

接入新负荷45kW,接火点为3-1AA5-8备用开关（125/3P）（详见图3-4-7：新增45kW接火点。）。

主电缆选择WDZ-YJY-4x50+1x25mm²，电缆总长度167米（电缆实际长度路径*1.025+电缆头*3+中间头*2=（141+8+4）*1.05+2*3+0 =167），其中新建镀锌电缆桥架300*150mm 18米，沿水平桥架敷设（详图3-6、图3-7、图3-8、图3-9：敷设路径示意图1~4）141米，沿竖向桥架敷设8米，柜（箱）内敷设4米，电缆终端头（配4x50+1x25）2套。

在电表间设置1个45kW配电计量箱1个（详见图5：新增45kW配电箱系统图）。

图3-4-7：新增45kW接火点

图3-5：新增45kW配电箱系统图

图3-6：敷设路径示意图1

图3-7：敷设路径示意图2

图3-8：敷设路径示意图3

图3-9：敷设路径示意图4

- （四）主要设备材料清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压电力电缆 | WDZ-YJY-4x50+1x25mm² | 米 | 167 |  |
| 2 | 户内配电箱 | 45kW配电箱，含电表、互感器、开关等 | 台 | 1 |  |
| 3 | 改造抽屉开关 | 抽屉式塑壳断路器，400A/3P，改造及安装，含旧开关拆卸 | 个 | 1 | 135、136房 |
| 4 | 改造配电箱开关 | 固定式塑壳断路器，400A/3P，改造及安装，含旧开关拆卸 | 个 | 1 | 135、136房 |
| 5 | 电缆头拆装 | 电缆头拆装4×185+1×95 | 套 | 2 | 135、136房 |
| 6 | 镀锌电缆桥架 | 300*150mm | 米 | 18 |  |
| 7 | 电缆终端头 | 4x50+1x25mm²配套 | 套 | 2 |  |
| 8 | 辅材 | 吊杆、螺栓、扎带、标牌等 | 批 | 1 |  |

- （五）工程预算

| 序号 | 费用名称 | 计算式及说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |  |  | 125,541.33 |  |
| 1.1 | 电缆敷设工程 | WDZ-YJY-4x50+1x25mm² |  |  |  |  |  |
|  | 电缆敷设工程 | WDZ-YJY-4x50+1x25mm² |  |  |  |  |  |
|  | 主材：电缆 | 深圳市信息价第5期约257.61*（1+7%） | 米 | 167 | 275.64 | 46,032.33 |  |
|  | 安装敷设 | 含水平、垂直敷设、固定 | 米 | 167 | 52.00 | 8,684.00 |  |
|  | 电缆头制作安装 | 50mm²户内热缩型 | 个 | 2 | 430.00 | 860.00 |  |
| 1.2 | 改造抽屉开关 | 抽屉式塑壳断路器，500A/3P，改造及安装，含旧开关拆卸 | 个 | 1 | 12,500.00 | 12,500.00 |  |
|  | 系统调试 | 系统调试 | 系统 | 1 | 2,400.00 | 2,400.00 |  |
| 1.3 | 改造抽屉开关 | 抽屉式塑壳断路器，400A/3P，改造及安装，含旧开关拆卸 | 个 | 1 | 6,500.00 | 6,500.00 |  |
|  | 系统调试 | 系统调试 | 系统 | 1 | 2,400.00 | 2,400.00 |  |
| 1.4 | 改造配电箱开关 | 固定式塑壳断路器，400A/3P，改造及安装，含旧开关拆卸 | 个 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |  |
|  | 系统调试 | 系统调试 | 系统 | 1 | 2,400.00 | 2,400.00 |  |
|  | 电缆头拆装 | 电缆头拆装4×185+1×95 | 套 | 2 | 600.00 | 1,200.00 |  |
| 1.3 | 桥架安装工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主材：镀锌桥架 | 300*150mm（含配件） | 米 | 18 | 180.00 | 3,240.00 |  |
|  | 桥架安装 | 含支吊架制作安装 | 米 | 18 | 70.00 | 1,260.00 |  |
|  | 原有盖板揭盖及恢复 | 原有盖板揭盖及恢复 | 米 | 143 | 55.00 | 7,865.00 |  |
| 1.4 | 配电设备安装工程 | 新增45kW配电箱 |  |  |  |  |  |
|  | 户内配电箱 | 定制，含框架断路器、出线微断等 | 台 | 1 | 9,200.00 | 9,200.00 |  |
|  | 计量装置 | 智能电表+100/5 CT+接线盒 | 套 | 2 | 4,500.00 | 9,000.00 |  |
|  | 配电箱安装 | 墙上明装 | 台 | 1 | 600.00 | 600.00 |  |
|  | 系统调试 | 系统调试 | 系统 | 1 | 5,400.00 | 5,400.00 |  |
| 二 | 措施项目费 | (一) × 费率（约5%）含安全文明施工、夜间施工等 | 项 | 1 | 6,277.07 | 6,277.07 |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |  |  | 3,000.00 |  |
| 3.1 | 工程保险费 |  | 项 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |
| 四 | 规费 | (一+二+三) × 费率（约1.5%） | 项 | 1 | 2,022.28 | 2,022.28 |  |
| 五 | 增值税 | (一+二+三+四) × 9% | 项 | 1 | 12,315.66 | 12,315.66 |  |
| 六 | 工程总造价 | 一 + 二 + 三 + 四 + 五 | 项 | 1 |  | 149,156.33 |  |

- D座7间商铺增容方案（2）

配套商业30、31、32、33、34、35、36用电需求增加370kW，综上已解决220kW（31房65+33房65+34和35房45+备用45），缺口150kW。在变压器容量不变动的前提下，可以从2#变电所(设置于1C栋地下一层)新出电缆回路供电。

图4-1：1#变电所变压器设计情况表

2#变压器(2-2TM)容量2000kVA，设计安装功率1838kW，有功功率1323.4kW，视在容量1438.4kVA，变压器负荷率72%。变压器负载率控制在85%，新增加负荷的功率因数（按照原设计同类型用电性质）0.8，计算可增加有功负荷：

- 额定容量 SN=2000 kVA

- 允许最大视在功率 Smax=2000×0.85=1700 kVA

- 当前视在功率 Scurrent=1438.4kVA

- 剩余视在功率容量 ΔS=1700−1438.4=261.6 kVA

- 新增负荷功率因数 cosφ=0.8

- 可增加有功负荷 ΔP=ΔS×cosφ=261.6×0.8=209.28 kW

- 拟接入新增负荷200 kW（缺口150kW，，预留 50kW）。

2#变配电房2#变压器(2-2TM)容量2000kVA接入方案：

接入新负荷200kW,接火点为2-2AA7-8备用开关（320A/3P）（详见图4-2：新增200kW接火点。），抽屉开关改造为500A/3P,互感器改为500/5A。

主电缆选择2*（WDZ-YJY-4x120+1x70mm²），电缆总长度552米（电缆实际长度路径*1.05+电缆头*3+中间头*2=（241+8+4+4）*1.05+2*3+0 =276），其中新建镀锌电缆桥架300*150mm 240米，沿水平桥架敷设（详图4-4、图4-5、图4-6、图4-7：敷设路径示意图1~4）240米，沿竖向桥架敷设12米，柜（箱）内敷设4米，电缆终端头（配4x120+1x70）2套。

在电表间设置1个200kW配电计量箱1个（详见图4-3：新增200kW配电箱系统图）。

图4-2：新增200kW接火点

图4-3：新增45kW配电箱系统图

图4-4：敷设路径示意图1

图4-5：敷设路径示意图2

图4-6：敷设路径示意图3

图4-7：敷设路径示意图4

- （三）主要设备材料清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压电力电缆 | WDZ-YJY-4x120+1x70mm² | 米 | 552 |  |
| 2 | 开关改造 | 抽屉式塑壳断路器，500A/3P，改造及安装，含旧开关拆卸 | 台 | 1 |  |
| 3 | 户内配电箱 | 200kW配电箱，含电表、互感器、开关等 | 台 | 1 |  |
| 4 | 镀锌电缆桥架 | 300*150mm | 米 | 240 |  |
| 5 | 电缆终端头 | 4x120+1x70mm²配套 | 套 | 2 |  |
| 6 | 辅材 | 吊杆、螺栓、扎带、标牌等 | 批 | 1 |  |

（四）工程预算

| 序号 | 费用名称 | 计算式及说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |  |  | 510,489.96 |  |
| 1.1 | 电缆敷设工程 | WDZ-YJY-4x120+1x70mm² |  |  |  |  |  |
|  | 电缆敷设工程 | WDZ-YJY-4x120+1x70mm² |  |  |  |  |  |
|  | 主材：电缆 | 深圳市住房和建设局市场信息价第5期约626.50*（1+7%）元/米 | 米 | 552 | 670.36 | 370,035.96 |  |
|  | 安装敷设 | 含水平、垂直敷设、固定 | 米 | 552 | 52.00 | 28,704.00 |  |
|  | 电缆头制作安装 | 120mm²户内热缩型 | 个 | 2 | 650.00 | 1,300.00 |  |
| 1.2 | 桥架安装工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主材：镀锌桥架 | 300*150mm（含配件） | 米 | 240 | 180.00 | 43,200.00 |  |
|  | 桥架安装 | 含支吊架制作安装 | 米 | 240 | 70.00 | 16,800.00 |  |
|  | 原有盖板揭盖及恢复 | 原有盖板揭盖及恢复 | 米 | 30 | 55.00 | 1,650.00 |  |
| 1.3 | 配电设备安装工程 | 新增200kW配电箱 |  |  |  |  |  |
|  | 户内配电箱 | 定制，含框架断路器、出线微断等 | 台 | 1 | 15,800.00 | 15,800.00 |  |
|  | 计量装置 | 智能电表+100/5 CT+接线盒 | 套 | 6 | 4,500.00 | 27,000.00 |  |
|  | 配电箱安装 | 墙上明装 | 台 | 1 | 600.00 | 600.00 |  |
|  | 系统调试 |  | 系统 | 1 | 5,400.00 | 5,400.00 |  |
| 二 | 措施项目费 | (一) × 费率（约5%）含安全文明施工、夜间施工等 | 项 | 1 | 25,524.50 | 25,524.50 |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |  |  | 3,000.00 |  |
| 3.1 | 工程保险费 |  | 项 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |
| 四 | 规费 | (一+二+三) × 费率（约1.5%） | 项 | 1 | 8,085.22 | 8,085.22 |  |
| 五 | 增值税 | (一+二+三+四) × 9% | 项 | 1 | 49,238.97 | 49,238.97 |  |
| 六 | 工程总造价 | 一 + 二 + 三 + 四 + 五 | 项 | 1 |  | 596,338.65 |  |

- 总结

- （一）A座7间商铺增容方案及预算 36.36万元,建议实施。

- （二）D座7间商铺增容方案及预算14.91万元，建议实施。

（三）D座7间商铺增容方案（2）及预算 59.64万元，解决剩余 150kW 缺口，技术可行但造价高，建议暂缓，等租户入驻、明确用电时间、用电负荷再实施。