附件1：

金水桥工业区1号厂房房屋主体结构加固和维修项目概况

一、物业基本情况

金水桥工业区1号厂房位于深圳市龙岗区坪地街道怡心社区吉祥二路10号,建成时间为1994年12月31 日，地上一层，无地下室，屋面为不上人屋面，檐口高为6.1m，屋脊高为7.8m，建筑总面积约4162㎡。该建筑物目前作为厂房使用。

该建筑主体结构为混合结构，柱为钢筋混凝土柱，梁为H型钢梁，钢梁采用焊接方式与柱顶埋件连接，支承在钢筋混凝土柱上，屋面形式由C型钢檩条采用焊接方式连接于钢梁上翼缘，上铺压型钢板，混凝土柱间设有混凝土连系梁。

- 房屋鉴定情况

目前该处房屋根据《工业建筑可靠性鉴定标准》的鉴定结果为Ⅳ级，具体情况详见下表。

表一、房屋鉴定结论一览表

| 房屋名称 | 可靠性鉴定 | 危标鉴定 | 抗震鉴定 | 鉴定总结论 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金水桥工业区1号厂房 | 可靠性评定等级：Ⅳ级 | / | 该建筑位于7度抗震设防区，场地和地基基础方面未发现明显对抗震不利的因素，主体结构抗震承载能力验算结果不满足规范要求，结构抗震措施鉴定结果不满足规范要求，故该建筑物的综合抗震能力不满足7度抗震设防对丙类建筑的要求。 | 综上所述，该建筑的整体结构不满足作为厂房的安全使用要求，且综合抗震性能不满足深圳7度抗震设防烈度对丙类建筑的要求。 | 1.应对承载力不满足要求的所有混凝土柱及钢梁、钢檩条构件进行加固处理，加固前应对该建筑进行停止使用，并向所在街道进行报备。 2.在后续使用过程中，应加强该建筑物的日常检查和维护工作，如发现异常情况，应立即上报有关部门以便及时进行处理。 |

表2、建筑物安全性鉴定评级释义

| 鉴定对象 | 等级 | 分级标准 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鉴定单元 | Asu | 安全性符合标准对 Asu 级的要 求，不影响整体承载 | 可能有极少数一般 构件应采取措施 |
|  | Bsu | 安全性略低于标准对 Asu 级的 要求，尚不显著影响整体承载 | 可能有极少数构件 应采取措施 |
|  | Csu | 安全性不符合标准对 Asu 级的要求，显著影响整体承载 | 应采取措施，且可 能有少数构件必须立即采取措施 |
|  | Dsu | 安全性严重不符合标准对 Asu 级的要求，严重影响整体承载 | 必须立即采取措施 |

- 加固工程主要内容及费用估算

该建筑地基基础子单元安全性等级评为Bu级，使用性等级评为B级，可靠性等级评为B级;上部承重结构子单元安全性等级评为Du级，使用性等级评为B级，可靠性等级评为B级;围护系统承重部分子单元安全性等级评为Du级，使用性等级评为B级，可靠性等级评为D级。依据《工业建筑可靠性鉴定标准》(GB50144-2019)的规定，该建筑物的整体结构可靠性等级评定为四级:即可靠性极不符合国家现行标准规范可靠性要求，已严重影响整体安全，必须立即采取措施。

根据设计方案，拟采用加大截面法对混凝土柱进行加固处理，采用钢架钢梁加大截面、新增加钢斜撑、新增加檩条对上部承重钢结构进行加固，拟进行1号厂房1座屋顶铁皮翻新，以及1号厂房围墙整体涂刷翻新。以上具体加固方案以专业设计单位设计结果为准。

2026年6月16日