
龙岗区妇幼保健院住院部南栋五楼医用设备带维修服务项目需求文件
[bookmark: _Toc361780468]
1、 项目概况
为保障医疗安全，满足临床治疗及抢救要求，对住院部南栋五楼医用设备带全面检修，更换老旧铜管及气体终端，并对部分性能完好的气体终端予以利旧。
	序号
	项目名称
	数量
	预算总金额（元）
	完工期

	1
	住院部南栋五楼医用设备带维修服务
	1
	52700
	14天


二、采购清单

三、服务要求
1、更换设备带里面漏气铜管(原规格空气、氧气8mm、负压10mm)。
2、电源线2.5mm2、安装插座与床头灯；
3、呼叫器电缆线6芯0.75mm2；安装呼叫器分机与主机；
4、呼叫器系统调试；
5、设备带气体管道、阀门、接头、走廊主管道等系统试压与查漏；
6、原有设备带面板、气体终端与接头、呼叫器系统、插座、漏电开关、床头灯等旧件由采购方提供。
四、★商务要求
1、中标价格含维修服务费、配件费、税费等一切费用。
2、修复后保修期不少于6个月。
3、响应时间要求：响应时间≤4小时，到达现场时间≤24小时。
[bookmark: _GoBack]4、人员要求：投标人拟派负责本项目的施工人员具有焊工证及特种设备作业人员证书，提供人员资质证书复印件和最近一个月由投标人购买社保的证明复印件。投标人承诺在进行高空作业、带电作业、焊接等特种设备作业时，必须由取得相关证件的专业人员操作，并严格按国家相关规定进行操作。（投标人提供承诺函，格式自拟）
五、综合评分表（综合得分60分以下的视为投标无效）
	序号
	评分项
	权重(%)

	1
	价格
	20

	
	
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重

	2
	技术部分
	40

	
	序号
	评分因素
	权重(%)
	评分准则

	
	1
	对用户需求的响应程度
	40
	以《项目需求文件-服务要求中1-5条参数》为评审依据，参数全部满足得满分。参数有负偏离的，每负偏离一条扣8分；扣完为止。

	









3
	商务部分
	40

	
	序号
	评分因素
	权重(%)
	评分准则

	
	1
	修复后保修期
	12
	修复后保修期在6个月基础上每增加1个月得2分，最高12分。提供承诺书加盖公章，不提供者不得分。

	
	2
	售后服务方案
	8
	对投标人就制定的售后服务方案进行评审： 售后服务计划详细、合理、可行，提供满足本项目采购需求的及时的、专业的售后服务，完全满足且优于采购需求，得8分。 售后服务计划基本合理、可行，得5分。  售后服务计划不详细、可行性一般，得1分。

	
	3
	同类项目业绩
	15
	提供投标人所签订的医用设备带维修、安装合同复印件或中标通知书加盖公章，原件备查，每提供一份得5分，最高得15分。不提供或不清晰者不得分。（同一家医院算一份）

	
	4
	企业诚信
	5
	投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员查询后向评审委员会提供相关信息。








                                   		                                                    
