## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 消防水工程 | 155734.35 | 2979.78
合计 |  | 155734.35 | 2979.78
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：消防水工程 |  | 标段：省开源鸿蒙智能物联网创新中心项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 135335.56
1.1 | 消火栓系统 |  | 20074.14
1.2 | 喷淋系统 |  | 115261.42
2 | 措施项目 |  | 7539.99
2.1 | 安全文明施工 |  | 2979.78
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 2420.2
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 559.58
2.2 | 其他措施项目费 |  | 4560.21
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 12858.8
合计 |  |  | 155734.35
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 |  |  | 标段：省开源鸿蒙智能物联网创新中心项目 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 消火栓系统 |  |  |  |  | 20074.14
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN65(含管件制作、安装) 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 36.85 | 128.44 | 4733.01
2 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓 2.附件材质、规格:消火栓配置公称直径65有内衬的消防水带,长度25.0m;消防软管卷盘配置内径φ19的消防软管,长度30.0m | 套 | 8 | 847.59 | 6780.72
3 | 030910001001 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 具 | 52 | 71.79 | 3733.08
4 | 030910002001 | 灭火器箱 | 1.名称:灭火器箱 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 26 | 50 | 1300
5 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 4.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 8.74 | 22.42 | 195.95
6 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:一般管道支吊架制安 2.材质:型钢 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | kg | 28.62 | 35.74 | 1022.88
7 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.结构类型:支架刷油 4.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、调和漆各2遍 5.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | kg | 28.62 | 1.96 | 56.1
8 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 点 | 8 | 281.55 | 2252.4
|  | 喷淋系统 |  |  |  |  | 115261.42
本页小计 | [6 empty] | 20074.14
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 |  |  | 标段：省开源鸿蒙智能物联网创新中心项目 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
9 | 030901001001 | 水喷淋钢管【保护性拆除及利旧】 | 1.安装部位:室内 2.保护性拆除及利旧 3.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN25(含管件制作、安装) 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 404.38 | 60.64 | 24521.6
10 | 030901001002 | 水喷淋钢管【保护性拆除及利旧】 | 1.安装部位:室内 2.保护性拆除及利旧 3.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN32(含管件制作、安装) 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 288.91 | 64.8 | 18721.37
11 | 030901001003 | 水喷淋钢管【保护性拆除及利旧】 | 1.安装部位:室内 2.保护性拆除及利旧 3.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN40(含管件制作、安装) 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 52.05 | 76.95 | 4005.25
12 | 030901001004 | 水喷淋钢管【保护性拆除及利旧】 | 1.安装部位:室内 2.保护性拆除及利旧 3.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN50(含管件制作、安装) 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 50.35 | 80.96 | 4076.34
13 | 030901001005 | 水喷淋钢管【保护性拆除及利旧】 | 1.安装部位:室内 2.保护性拆除及利旧 3.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN65(含管件制作、安装) 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 1.52 | 117.6 | 178.75
本页小计 | [6 empty] | 51503.31
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 |  |  | 标段：省开源鸿蒙智能物联网创新中心项目 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
14 | 030901001006 | 水喷淋钢管【保护性拆除及利旧】 | 1.安装部位:室内 2.保护性拆除及利旧 3.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN80(含管件制作、安装) 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 34.5 | 131.61 | 4540.55
15 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100(含管件制作、安装) 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 69.37 | 209.89 | 14560.07
16 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN150(含管件制作、安装) 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 25.31 | 252.61 | 6393.56
17 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:直立型喷头DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 40 | 36.41 | 1456.4
18 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:直立型及下垂型喷头DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 216 | 60.78 | 13128.48
19 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 703.37 | 703.37
20 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1242.05 | 1242.05
本页小计 | [6 empty] | 42024.48
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 |  |  | 标段：省开源鸿蒙智能物联网创新中心项目 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
21 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水阀 2.规格:DN25 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 261.17 | 261.17
22 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 4.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 146.2 | 22.42 | 3277.8
23 | 031301005004 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:一般管道支吊架制安 2.材质:型钢 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | kg | 470.22 | 35.74 | 16805.66
24 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.结构类型:支架刷油 4.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、调和漆各2遍 5.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | kg | 470.22 | 1.96 | 921.63
25 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:自动喷水灭火系统 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 点 | 1 | 467.37 | 467.37
本页小计 | [6 empty] | 21733.63
合计 | [6 empty] | 135335.56

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：消防水工程 |  |  | 标段：省开源鸿蒙智能物联网创新中心项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 2979.78 | 2979.78
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 2420.2 | 2420.2
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 559.58 | 559.58
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1 | 4560.21 | 4560.21
9.1 | 031401001005 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 4560.21 | 4560.21
9.1.1 | 031106-43 | 消防工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 附注：电气设备安装工程建筑内安装部分计算。 | 100元 | 575.8908 | 6.6 | 3800.89
9.1.2 | 031106-44 | 给排水、燃气工程脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。附注：电气设备安装工程建筑内安装部分计算。 | 100元 | 73.3411 | 6.6 | 484.05
9.1.3 | 031106-47 | 刷油工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 26.0181 | 10.58 | 275.27
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
本页小计 | [6 empty] | 7539.99
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：消防水工程 |  |  | 标段：省开源鸿蒙智能物联网创新中心项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 组装平台 |  | 项 | 1
13.2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13.3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
13.4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
13.5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 |  | 项 | 1
13.6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
13.7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 |  | 项 | 1
13.8 | 13.8 | 长输管道施工措施 |  | 项 | 1
13.9 | 13.9 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 7539.99
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：消防水工程 |  | 标段：省开源鸿蒙智能物联网创新中心项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：消防水工程 |  | 标段：省开源鸿蒙智能物联网创新中心项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计