
[bookmark: _Hlk71456902]特别警示条款

参与本项目政府采购活动的供应商应认真阅读以下特别警示条款，不得存在以下所列禁止情形，一旦发现，将被处以记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
	序号
	供应商参与投标禁止情形

	1
	与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

	2
	参与本项目政府采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。

	3
	与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。

	4
	与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制（IP地址一致）。

	5
	提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。

	6
	擅自将投标账号出借他人使用或未妥善保管。


一、《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）在采购活动中应当回避而未回避的；
（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；
（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；
（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
（五）与其他采购参加人串通投标的；
（六）恶意投诉的；
（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；
（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；
（九）其他违反本条例规定的行为。

二、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条 供应商有下列情形之一的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。（七）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十七条 供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七条的有关规定处理：（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。
投标供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，视为存在前款第（三）项规定的情形。

四、为避免出现不同供应商投标文件的文件制作机器码、文件创建标识码、IP地址一致的异常情况，建议各供应商编制、上传投标文件时不要使用公共电脑设备或公共网络。
根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条规定，不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的，或者由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的，属于串通投标行为。一经查实，供应商将面临罚款、一定年限内禁止参与政府采购活动、取消参与本市政府采购资格、依法吊销其营业执照等行政处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任，请各供应商独立编制、上传投标文件，妥善保管和使用投标账号。

五、投标供应商严格核实所提交检测报告的真实性，除通过国家市场监督管理总局的全国认证认可信息公共服务平台核实报告编号、出具机构等基础信息外，还应尽可能通过检测报告出具机构的官网、邮箱、电话等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性（不可轻信检测报告上载明的网址、电话、二维码等），并留存核实过程证据备查，避免因未尽核实义务在投标文件中提交伪造、变造的虚假检测报告而被相关部门予以行政处罚。




深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院动物房显示设备及控制系统配套设备采购项目
招标文件信息

	     项目编号:
	ENT202609-005

	       项目名称：
	动物房显示设备及控制系统配套设备

	      项目类型：
	货物类

	      采购方式：
	公开招标

	      货币类型：
	人民币

	      评标方法：
	综合评分法














资格性审查表
	序号
	内容

	1
	投标人不符合资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求，即申请人的资格要求）



符合性审查表
	序号
	内容

	1
	不得将一个包的内容拆开投标；

	2
	对同一项目投标时，不得提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）；

	


3
	投标报价：
（1）分项报价或投标总价不得高于相应预算金额（或设定的预算金额下的最高限价）；
（2）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能在合理的时间内提供书面说明或者无法提交相关证明材料；不能证明其报价合理性的（若评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）；
（3）投标报价有缺漏项目,或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求；

	4
	未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件；

	5
	未按招标文件规定要求签署、盖章；

	6
	投标人不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离；

	7
	法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。


注：
投标人必须严格按照《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章，对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。



评分信息

	评标方法：综合评分法

	综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分排名前列的投标人为中标候选人的评标方法。

价格分计算方法：
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An 
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； 
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。




	序号
	评分项
	权重(%)

	1
	价格部分
	30

	2
	技术部分
	56

	
	序号
	评分因素
	评分准则
	权重

	
	1
	设备技术参数指标
	（一）评审内容：
投标人应如实填写《技术规格偏离表》，完全响应招标文件技术参数要求中所有指标的得30分；其中，标“▲”的指标，每负偏离一条扣3分；其余指标，每负偏离一条扣1分，扣完30分为止。
（二）评审依据：
以投标文件《技术规格偏离表》为评分依据，投标人按招标文件要求提供相应的证明材料复印件或扫描件加盖投标人公章，并注明证明材料在投标文件中的具体位置。未提供有效证明材料或未注明证明材料在投标文件中的具体位置或提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件参数的，该项技术指标按负偏离处理。
	30

	
	2
	设备配置的完整性、操作性能、供货保障方案、质量保障措施
	（一）评审内容：
考察投标人所投设备配置的完整性：
1.设备配置清单应完整覆盖本项目货物明细（拼接屏、拼接屏支架、HDMI高清线、解码器、控制柜、系统授权USB硬件锁、控制器、扩展模块、温湿度监测设备）；
2.所投设备名称、品牌、规格型号、数量与招标文件要求逐项对应；
3.配套附件及安装辅材齐全。
（二）评分要求：
投标人提供《设备配置清单》作为评分依据。设备配置清单完整覆盖全部货物明细，规格型号、数量与招标要求逐项对应清晰，配套附件齐全的，得3分；覆盖货物明细90%及以上且对应关系基本清晰的，得2分；覆盖货物明细80%及以上但存在少量缺漏或对应关系不清晰的，得1分；其他情况不得分。
	3

	
	
	
	（一）评审内容：
考察所投设备操作性能：
1.监控界面友好、功能完善，可实时显示温度、湿度、压差等参数并支持历史曲线显示与打印；
2.系统运行稳定可靠，具备故障报警及远程报警功能，可支持连续运行；
3.设备兼容性与可扩展性良好，可与现有自控系统无缝兼容。
（二）评分要求：
投标人提供类似项目的实施案例和监控界面截图作为评分依据。所投设备操作性能完全满足上述评审要点，功能完善、运行稳定可靠的，得3分；基本满足上述评审要点，功能较完善、整体性能良好的，得2分；部分满足上述评审要点，功能基本可用但存在明显不足的，得1分；其他情况不得分。
	3

	
	
	
	（一）评审内容：
根据投标人提供的供货保障方案和质量保障措施进行评审：
1.供货流程及供货进度安排；
2.供货人员安排及分工；
3.应急供货措施；
4.质量控制措施（含检验标准、方法及质量保证手段）。
（二）评分要求：
供货保障方案和质量保障措施全部涵盖以上4项评审要点的，得3分；涵盖任意3项评审要点的，得2分；涵盖任意2项评审要点的，得1分；其他情况不得分。
	3

	
	3
	设备施工进度安排情况、施工程序和步骤情况、施工工艺及技术措施的评议
	（一）评审内容：
根据投标人提供的施工进度安排方案进行评审：
1.施工进度计划及具体时间节点（含设备到货、安装、调试、验收各阶段）；
2.进度保障措施（人员、机具、材料安排）；
3.满足合同签订后60日历天内完工的要求。
（二）评分要求：
施工进度安排方案全部涵盖以上评审要点，进度计划合理可行、保障措施具体有效的，得3分；涵盖任意2项评审要点、进度安排较合理的，得2分；仅涵盖1项评审要点或进度安排笼统的，得1分；其他情况不得分。
	3

	
	
	
	（一）评审内容：
根据投标人提供的施工程序和步骤方案进行评审：
1.施工准备程序（现场踏勘、图纸深化、材料进场报验）；
2.各分项工程施工顺序及衔接（设备安装、线缆敷设、系统调试与联调）；
3.工序质量自检及报验要求。
（二）评分要求：
施工程序和步骤方案全部涵盖以上评审要点，程序清晰规范、衔接合理的，得3分；涵盖任意2项评审要点、程序较清晰的，得2分；仅涵盖1项评审要点或程序笼统的，得1分；其他情况不得分。
	3

	
	
	
	（一）评审内容：
根据投标人提供的施工工艺及技术措施方案进行评审：
1.主要设备安装工艺及技术措施（拼接屏安装、控制柜安装、线缆敷设等）；
2.系统调试与联调技术措施；
3.质量通病防治及成品保护措施；
4.符合国家标准、规范及招标技术要求的程度。
（二）评分要求：
施工工艺及技术措施方案全部涵盖以上评审要点，工艺先进可行、措施具体有效的，得4分；涵盖任意3项评审要点、工艺较合理的，得3分；涵盖任意2项评审要点、工艺基本可行的，得2分；仅涵盖1项评审要点或措施笼统的，得1分；其他情况不得分。
	4

	
	4
	合理化建议
	（一）评审内容：
考察投标人提出的合理化建议是否针对本项目实际需求（包括但不限于自控系统功能优化、节能降耗、运行维护便利性、安全保障等），是否内容具体、切实可行。
（二）评分要求：
合理化建议针对性强、内容具体且具有可操作性和实际价值的，每条得1分，最高得2分；建议内容空泛、与本项目无关或明显不可行的，不予计分。
	2

	
	5
	售后服务要求
	（一）评审内容：
根据投标人提供的售后服务方案进行评审：
1.质保期内售后服务承诺（免费维修、更换、定期巡检、软件升级等，本项目质保期为2年）；
2.故障响应及处理时限；
3.售后服务机构及人员配置。
（二）评分要求：
售后服务方案全部涵盖以上3项评审要点，承诺具体、响应时限明确的，得2分；涵盖任意2项评审要点的，得1.5分；仅涵盖1项评审要点的，得1分；其他情况不得分。
	2

	
	
	
	（一）评审内容：
根据投标人提供的培训方案进行评审：
1.操作培训计划（培训内容、对象、人数）；
2.维修培训计划（维修技能培训内容）；
3.免费操作培训及维修培训安排（次数、时长）；
4.培训资料提供及考核安排。
（二）评分要求：
培训方案全部涵盖以上4项评审要点，计划详尽、免费培训安排明确的，得3分；涵盖任意3项评审要点的，得2分；涵盖任意2项评审要点的，得1分；其他情况不得分。
	3

	3
	商务部分
	9

	
	序号
	评分因素
	评分准则
	权重

	
	1
	同类项目业绩
	（一）评分内容
考察投标人的同类项目业绩情况：
自2023年1月1日至今（以合同签订日期为准），投标人承担过动物房/实验室智能化系统（含自控子系统）同类项目的，每提供一个业绩合同得2分，最高得6分。
（二）评分要求
每项业绩要求提供合同关键页（包含但不限于合同首页、合同金额页、合同签字页）作为证明材料，一年一签的长期服务续签合同只计算一个业绩，未按要求提供证明材料或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。相关合同复印件加盖投标人公章。
	6

	
	2
	企业认证
	（一）评分内容
投标人具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供1个得1分，最高得3分。
（二）评分要求
注：投标文件中须同时提供证书复印件和“国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”查询结果截图加盖公章，未提供证明材料或相应证明材料提供不全的不得分。
	3

	4
	诚信部分
	5

	
	序号
	评分因素
	评分准则
	权重

	
	1
	诚信情况
	投标人存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得5分。投标人无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供有关供应商诚信查询结果。
查询渠道：通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，下载信用信息报告）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）查询供应商信用信息，信用信息以开标当日的查询结果为准。
	5




[bookmark: bt说明][bookmark: bt技术标投标文件格式][bookmark: bt其他资料2][bookmark: bt投标文件签署授权委托书][bookmark: bt其他资料由投标人自定][bookmark: bt投标函][bookmark: bt项目管理班子配备情况][bookmark: bt投标人须知][bookmark: bt合同条款][bookmark: bt本工程承诺书][bookmark: bt投标人情况介绍][bookmark: 合同格式][bookmark: bt合同格式][bookmark: bt投标报价汇总表][bookmark: bt商务标投标文件格式][bookmark: bt合同条款及格式][bookmark: bt开标一览表][bookmark: _Toc432592813][bookmark: _Toc265483798][bookmark: _Toc76544499]注：以上评分项目如需提供资料/材料的，未提供证明材料或提供的不符合或专家无法凭所提供材料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。


第一章  招标公告
根据《中华人民共和国政府采购法》和《深圳经济特区政府采购条例实施细则》的有关规定，我院拟对以下项目进行院内招标采购，欢迎符合条件具有供应能力的供应商或厂家前来报名参加。
一、项目基本情况
	序号
	项目编号
	项目名称
	数量
	单位
	单价限价（元）
	预算总价
(元)
	是否进口

	1
	ENT202609-005
	动物房显示设备及控制系统配套设备
	1
	项
	194150
	194150
	拒绝进口


核心产品： CPU控制器 
二、供应商（参与人）资格要求：
1、供应商须是在中华人民共和国境内经注册独立法人单位，具有独立法人资格或者具有独立承担民事责任的能力的其他组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。【分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外】。
2、本项目不接受联合体投标，不允许分包，是否允许投标人选用进口产品参与投标以招标文件“第三章 用户需求书”为准，（由供应商在《投标及履约承诺函》中作出声明）；
3、参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《投标及履约承诺函》中作出声明）。
4、参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《投标及履约承诺函》中作出声明）。
5、投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《投标及履约承诺函》中作出声明）。
6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标（由供应商在《投标及履约承诺函》中作出声明）。
7、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《投标及履约承诺函》中作出声明）。
8.不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息）
9.本项目全部专门面向中小企业采购：□是□☑否；
10.是否有特殊资格条件要求：□是☑否


完整公告内容详见：龙岗政府在线-通知公告（https://www.lg.gov.cn）

第二章   投标人须知
一、招标简介：
（一）招标单位：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院
（二）地    址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁路186号
（三）资金来源：□财政资金 ☑自筹资金
二、采购方式：
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院院内公开招标。
三、投标人应满足及同意如下条款：
（一）同意按招标文件的要求提供完整投标资料，不在投标文件的行间插字、涂改或增删。
（二）同意承担因中标后违反招标文件要求而直接影响招标单位的工作正常运转，甚至造成不良后果的全部责任。
（三）同意招标单位的招标项目需求。
（四）保证在投标报价时按实际情况报价，并保证按质按量完成交付成果。
（五）同意承担因用极端低价进行恶意竞争而造成的各种不良后果的全部责任。
（六）同意中标后，如在履行合同过程中不能按本招标文件的要求和服务满足招标方，同意招标方单方中止合同。
（七）在中标人被终止合同后，候选中标人如接到招标方通知要求时，应按照投标文件的要求提供服务启动签合同程序。
（八）同意在接到中标通知书之日起10个工作日内到招标单位签订合同。
四、中标结果公示：中标结果将在龙岗区政府在线网公示3个自然日，如无质疑，医院将与中标单位签订合同，未入围的单位不再另行通知。
五、定标原则：
（一）遵循公开、公平、公正的原则；
（二）坚持质量优先、服务至上的原则。
（三）开标评审（定标）：招标人当众拆封，宣读投标人名称、投标价格以及投标文件中的其他主要内容，并进行审查。
（四）医院纪审部门全程有效监督。
六、评标方法
本次采用综合评标法，最高分为中标单位，并经龙岗区耳鼻咽喉医院评标小组审核确定中标单位。
七、无效标（废标）的认定：
投标人出现下列情况之一，“投标文件”为无效标（废标）：
（一）投标人未按招投标文件的要求填报相关资料（包括样式和顺序等）；
（二）投标人违反本招标文件的规定；
（三）投标人未准时递交投标书，未准时出席开标评审会议；
（四）投标人的投标文件资料不齐全或填报不完整或对提交的投标文件行间插字、涂改、增删；
八、其他关键信息
[bookmark: _Hlk72579427]（一）评标定标信息
非评定分离项目
	评标方法
	综合评分法

	候选中标供应商家数
	3

	中标供应商家数
	1



（二）政府采购政策的有关事项说明
1、关于享受中小企业扶持政策的主体、价格扣除比例及采购标的所属行业等事项的说明
（1）适用主体：中型企业、小型、微型企业（残疾人福利性单位视同小型、微型企业；监狱企业视同小型、微型企业）。接受联合体的项目，供应商以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
备注：（a）中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；（b）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标（供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策）；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
（2）预留份额专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格扣除比例。
（3）未预留份额专门面向中小企业采购的项目，应执行价格扣除比例：投标人提供的货物（以招标文件用户需求书“货物清单明细”的“货物名称”一栏为准）全部均由小型、微型企业制造，则对其投标总价给予  10   %的扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: _Hlk71970739]（4）中小企业参加政府采购活动，应当按照国务院批准的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）和《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，出具《中小企业声明函》，《中小企业声明函》中相关企业（货物制造商）所属行业应当与采购标的所属行业相一致，标的所属行业以招标文件第一册第三章用户需求书“货物需求明细”的“标的所属行业”一栏为准。
（5）中型企业、小型、微型企业为优惠主体的认定资料为《中小企业声明函》；残疾人福利性单位为优惠主体的认定资料为《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业为优惠主体的认定资料为省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。声明函样式见本招标文件“第四章  投标文件组成要求及格式”中“三、投标人情况及资格证明文件”章节提供的格式）。
（6）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
2、上述支持政策不改变最终中标（成交）价格，政府采购合同仍按照中标（成交）供应商的报价签订。


第三章   用户需求书

一、项目基本信息
	序号
	项目编号
	项目名称
	预算限额（元）

	1
	ENT202609-005 
	动物房显示设备及控制系统配套设备
	194150

	合计
	194150



二、货物明细
	序号
	项目明细
	数量
	单位
	预算总价
(元)
	是否允许进口
	是否专门面向中小企业
	标的所属行业

	1
	拼接屏
	6
	套
	194150元
	拒绝进口
	否
	工业

	2
	拼接屏支架
	1
	套
	
	
	
	

	3
	HDMI高清线
	6
	根
	
	
	
	

	4
	解码器
	1
	台
	
	
	
	

	5
	控制柜
	1
	台
	
	
	
	

	6
	系统授权USB硬件锁
	1
	套
	
	
	
	

	7
	CPU控制器
	1
	台
	
	
	
	

	8
	扩展模块
	6
	台
	
	
	
	

	9
	温湿度监测设备
	22
	套
	
	
	
	


备注：1.“是否接受进口”栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。
2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。
3、本项目核心产品为：CPU控制器。
[bookmark: _Toc128884461]三、实质性条款
	序号
	实质性条款具体内容

	1
	满足本项目标★的条款要求


注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

四、技术要求
说明： 1、评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。
2、带★号条款为不可负偏离条款，不作为评分准则中的评分内容，如未响应或出现负偏离的，将作投标无效处理；带“▲”指标项为重要参数条款，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。
3、招标技术要求中，用红色加粗字体标注的指标项均要求提供证明资料；其余指标项未要求提供证明资料，无需提供相关证明资料。
4.涉及区间的技术要求，除特别注明以外，均包含首尾两端本数，所投产品响应数值在招标文件要求的区间范围内即认定为满足该项技术要求。例：
（1）“20L”（凡是响应内容与该数值不一致者，均视为负偏离）；
（2）“H≥6m”（凡是响应内容存在小于6m可能情形的均视为负偏离）；
5.相关证明材料的产品名称与招标技术要求的货物名称不一致的，需提供为同种产品的说明；若名称不一致又未提供说明的，由评审委员会判定是否符合文件要求。
[bookmark: _Toc34385327]
★第一节 总则
1． 承包单位须根据本技术规格说明书的要求供应设备，包括安装接线、测试及试运转。设备须依照制造厂商的规范要求进行布线及安装，须保持最佳的运转情况。
2． 本设备采购由控制器、监控软件、终端设备及其配件组成。承包单位须供应及安装所指定或为了成功地完成本设备采购所要求的一切有关设备。
3． 本设备采购是空调自控系统设备，由控制器、监控软件、终端设备以及其他附件所组成。完成后，应能满足标书所指定的服务要求。
4． 本设备必须无缝兼容原控制系统。
5． 投标设备必须满足打“★”的设备参数要求
6． 中标单位须负责按照最新要求进行设计和安装，并适应现场的条件限制。本技术规格说明书规定可接受系统设备的最低质量标准和最少的使用功能。
7． 中标单位必须提供包括外部电线槽/电线管、支管、支线软管及其附件、系统布线等在内的供应及安装，并应能保证所预留的电线槽/电线管符合本系统布线的要求。
8． 中标单位应按各机电系统的使用要求，提供设备安装及系统调试，以确保该项目的自控系统全面的正常运行。
9． 所有设备的单价都应写在标书上，以便对将来的变动进行评估。投标单位报价包括运行所需的一切部件及零件。
10． 中标单位所提供的设备及软件程序，应可按照采购人对使用功能提出的变更要求做相应的修改。

★第二节 技术需求说明
★1.设备采购目的
(1) 本次设备采购是为了完善原有监控实验动物设施的通风与空调系统、空调水系统及房间的控制系统。
(2) 完善房间控制系统的压差控制。
(3) 新增22套房间温湿度监视点。
★2.质量保证
(1) 一切工作都应符合国标或者国际标准，并经得起测试、检验、投运与验收。
(2) 系统应有证明能担负指定的职能，应是制造厂的标准产品系列。
(3) 整个系统应按下列标准的最新修订本进行设计与制造。如当地的法令或规范更为严谨，则应优先遵守有关的法令或规范。
★3.技术要求
本设施的通风与空调系统、空调水系统及房间压差控制系统已建成，采用就地控制，未做集中监控。本次新增集中监控系统1套，在不需要调整现有硬件的前提下，对下列各子系统的设备装置进行自动的监控或监视，同时能收集、记录、保存和管理各子系统中的重要信息、数据，如温度、湿度、压力等可用曲线显示它们随时间的变化，并可用打印机打印出来。


监控内容：
	序号
	监控内容
	技术要求

	1
	净化空调系统
	实现以下监视控制功能：	
1.状态监控
对风机进行开关及转速控制，回收开关状态、故障报警、手/自动等信号。
2.自动换风
（1）根据测量送风管压力值与设定值的偏差，以PID（比例积分微分）方式调整送风量，使风管压力维持在一定范围，保证送风风量。
（2）根据测量排风管压力值与设定值的偏差，以PID（比例积分微分）方式调整排风量，使风管压力维持在一定范围，保证排风风量。
3.温湿度控制
冷热水阀及加湿电动阀通过PLC内的PID功能控制阀门的开度，控制流入冷热水或蒸汽的流量进而控制送风温湿度。
4.联锁控制
机组入口装有电动风阀。机组启动时，应先开启电动风阀，机组关闭时，电动风阀随之关闭。正压环境，先启动送风机组，再启动排风机组，负压环境相反。
5.主/备用控制
采用双风机的机组，根据压差开关或电机故障信号，切换主/备用风机。
6.数据记录	
（1）记录设备的累计运行时间，当运行时间达到某一限度时，会自动切换主/备用风机，并显示维修指示信息。
（2）中央监控站会显示如监控点表所示的信息。
（3）当机组出现故障时，中央监控站会显示及打印报警信息，包括报警时间。
7.故障报警
（1）过滤网堵塞报警
（2）送风机故障报警
（3）超温报警
中央监控站实现对上述采集点的监控。

	2
	室内环境监控系统
	1.自动控制室内压差，控制中心能显示并控制室内压差，自动和手动均能对电动风阀进行调整；
2.监视重要房间温湿度：本次新增22套房间温湿度监视点，包含控制柜、布线、传感器等；
3.室内环境监控系统记录运行数据，并根据环境指标分级报警。

	3
	冷热源监控系统
	冷热源系统的监控内容主要覆盖设备运行、系统工况、安全防护、能效管理全维度，具体可分为以下六大类：
1.核心机组运行参数监控
冷源侧冷水机组：原自控系统实时采集蒸发器/冷凝器进出水温度、压力、冷媒液位、润滑油温油位、压缩机运行电流/电压/功率、排气温度、实时制冷量、机组运行模式、启停状态、本地/远程切换状态，中央监控站实现对采集点的监控。
2.配套辅机运行状态监控
（1）冷水泵、热水循环泵、补水泵：采集进出口压差、运行电流、变频器频率反馈、启停状态、过载告警信息；
（2）水处理装置：电子除垢仪、全自动软化水设备的运行状态、出水水质电导率、pH值参数；
（3）中央监控站实现对采集点的监控。
3.安全告警类监控
中央监控站对原控制系统采集的数据进行集成，覆盖所有设备的过流、过载、超温、超压、缺相故障报警，同时配置冷媒泄漏报警、燃气泄漏报警、水系统缺水低压差报警、管路堵塞高压差报警、低温防冻报警、机房水浸报警，异常状态触发后第一时间推送告警信息。

	4
	中央监控站
	1.中央监控站必须采用正版软件，全中文界面，确保操作界面的友好性与可读性，便于各类管理人员直接使用；
2.应具备远程报警功能，能够及时将报警信息推送至移动端，使相关人员无论在何时何地都能第一时间获知系统异常状态；
3.中央监控站至少包含2个移动客户端，充分满足多用户同时接收信息、协同处理问题的实际需求，保障监控工作的及时性与灵活性；
4.数据存储时间不低于3年；
5.实时与历史曲线：可查看任意参数的实时变化曲线，也能回溯指定时间段（如过去1小时、1天、1周）的历史趋势曲线；
6.原始数据不可修改并具有导出功能；
7.动态工艺流程图：软件能展示空调系统的动态工艺流程图，设备状态通过颜色变化、旋转等动画效果实时呈现。例如，风机转动、阀门开度变化都一目了然；
8.数据类型：不仅存储温度、湿度等原始数据，也会记录操作日志、控制指令等；
9.多级用户管理：系统支持创建不同角色的用户账号，例如超级管理员、普通操作员、只读访客等。不同级别的用户拥有不同的操作界面和功能。

	5
	大屏显示系统
	1.设置1套大屏显示系统，将中央监控站监控画面和视频监控系统投放到大屏上；
2.采用6台55寸拼接屏进行拼接；
3.强大的解码性能：支持H.265、H.264、MPEG4等多种主流编码格式。并支持多路视频同时解码解码上墙。解码性能满足自控和视频监控系统上墙需求；
4.丰富的输出接口：配备HDMI、VGA、DVI、BNC等多种接口，方便连接各类新旧显示设备。
5.灵活的画面分割：支持将单个屏幕划分为多个窗口，可同时显示多路监控画面。
6.电视墙拼接控制：支持将多个显示器拼接成一个大画面，或进行“开窗、漫游”等操作，实现灵活的布局。




第三节 主要设备技术参数
所有采购设备必须满足以下各项参数要求，同时须确保与现有系统及相关设备具有良好的兼容性和匹配性，以保障整体系统的稳定运行与协调一致。
1. 拼接控制屏
（1）功能需求：
以设施平面图方式实时显示房间温湿度。
以设施平面图方式实时显示房间压差。
▲以系统控制原理图的形式展现控制界面并设定控制参数、控制操作界面。
（2）显示功能技术参数：
▲55寸，支持1920*1080P输入
单屏尺寸长1213.5*宽684.3mm
亮度500cd/㎡
对比度：4000:1
双边物理拼3.5mm
色彩饱和度97%
（3）自控系统可视化
整合自控系统采集的全范围运行数据，将各点位设备运行状态、工艺参数、能耗信息等核心内容以动态流程图、趋势图、统计表等形式直观呈现，支持管理人员根据需求切换不同显示视图，快速掌握系统整体运行工况；
支持与告警模块联动，当参数超阈值、设备故障等异常情况发生时，自动在可视化界面高亮标注异常区域，辅助管理人员快速定位问题，有效提升异常响应与处置效率。
2. ▲系统授权USB硬件锁
配套软件要求满足当前IT流行技术，包括B/S结构、WEB SERVICE技术、JAVA 技术、XML技术等，以备将来与信息系统的集成。具有功能强、开放性好、易于安装使用的特点；配套软件遵循各种工业标准，并采用开放式的系统结构。
登录用户可授权可设置不少于 5 个等级的权限，并可根据项目本身设置不同用户操作不同区域的功能。应提供满足系统运行功能、二次开发、维修维护以及符合开发系统标准的系统软件、应用软件和应用编程软件包等全套软件。
需提供标准的 OPC 接口及协议与自控系统进行集成。系统平台应按实时、多用户和多进程对资源进行分配和管理。系统将拥有事件驱动顺序以及优化结构装配，以便系统能在正常巡检控制的同时及时响应处理实时情况与紧急任务。同时，系统平台还应具备网络管理、标准网络协议、远程通信管理以及符合计算机技术发展趋势的能力。软件应按模块形式设计，以利于应用的扩展和修改。配套软件应确保中央控制中心出现故障时，现场控制器继续独立执行其监控功能。核心功能：
（1）通信与连接
支持通过工业以太网（Industrial Ethernet）/ PROFIBUS进行通信
支持OPC UA服务器（DA、HDA）
（2）变量管理
外部变量数量由许可证决定（可选128、512、2048、8192、65536、102400、153600、262144个PowerTag），需满足本项目建设需求
内部变量不限数量，包含在每一个RT/RC许可证中
支持嵌套变量结构（Nested Tag structures），便于组织和管理复杂变量
支持将变量直接导入并创建为结构变量
（3）报警管理
支持报警记录功能，可组态报警类别、报警类型、报警确认机制
支持系统报警和状态变量管理
支持报警的显示、确认、归档与报表输出
支持报警依赖的可视化
支持掉电后重新装载功能，确保电源故障后报警数据可恢复
（4）数据归档
基础许可证已包含512个归档变量
支持变量快速归档、变量慢速归档、报警消息归档三大核心归档模块
支持按日、周、年等多种周期进行归档记录
支持差异归档等高级归档方法
采用Microsoft SQL Server作为实时数据库
（5）报表系统
提供时间和事件触发的文档化报表输出功能
支持报警报表、过程数据报表等多种类型
（6）用户管理
提供用户管理和权限分配工具
支持密码保护和访问权限控制
（7）脚本与编程接口
支持全局脚本（Global Script）编程
支持Visual Basic for Applications (VBA) 进行个性化扩展
支持ActiveX控件集成
支持.NET和XMAL控件
支持OPC跨厂商通信
3. 控制柜
（1）柜内布局与分区
分区原则：按“信号流向”划分，避免交叉干扰。
间距要求：控制器与开关电源之间应保持 ≥50mm 的垂直间距，以避免开关电源产生的热量影响处理器稳定性。
（2）▲元器件安装与选型要求
	元件类型
	制作与选型要求

	PLC/DDC控制器及扩展模块
	必须严格按厂家安装手册安装在接地金属导轨（DIN导轨）上。模块间连接总线（背板总线）插接必须紧固，两侧预留≥25mm空间用于散热。

	开关电源
	功率须留有≥30%余量。推荐安装于柜体侧下方，若为自然散热，其上下方向不得被遮挡；
若为强迫风冷，风扇进风口应朝下。

	中间继电器
	继电器插座必须带固定夹，防止振动松脱。

	接线端子
	信号端子（弱电）与电源端子（强电）应使用不同颜色区分（如灰色用于信号，蓝色用于中性线，黄绿色用于地线）。


（3）布线工艺与线缆标识
· 屏蔽处理：模拟量信号线（AI/AO）及通讯线（RS485）必须使用双绞屏蔽电缆。屏蔽层应在控制柜侧单端接地，剥线时屏蔽层应拧成一股，套上热缩管后压接至接地排，严禁屏蔽线直接悬空或与模块0V端子短接。
· 线径要求：
· 开关电源进线使用≥2.5mm²多股铜线。
· 继电器公共端使用≥1.5mm²多股铜线
· I/O模块信号线、24V开关量输入输出：使或≥1.0mm²多股软线。
· 线号标识：每根导线两端都必须套上线号管（标记管）。线号管内容应包含“柜位号+端子号”或原理图位号（如：PLC1_AI_01）。线号管应清晰、朝向统一（水平线从左到右阅读，垂直线从下到上阅读）。
（4）散热与防尘措施
· 散热方式：若柜内发热量不大（仅PLC+电源），可依靠柜体自然对流，顶部需开设散热孔并加装防尘滤网。若安装有较大功率驱动器（如步进/伺服驱动器），必须加装轴流风扇（上出风），风扇电源应单独控制且具备故障报警接点。
· 防尘防水：柜门缝隙处应加装密封胶条。进线电缆孔必须使用电缆防水接头或防火泥封堵，防止灰尘和小动物进入。
（5）铭牌与面板标识
· 铭牌：柜体正面必须有清晰的铭牌，标注制造单位、额定电压（AC 220/380V）、防护等级（IP40或IP54）、出厂编号及日期。
· 面板标识：柜门上所有指示灯、转换开关、触摸屏下方必须有中文/英文功能标牌；柜内所有PLC模块、电源、继电器底座必须有与图纸对应的永久性标签。
（6）出厂及现场验收试验
重点测试项目如下：
	试验项目
	具体要求

	绝缘电阻测试
	必须注意：测试前应短接所有PLC输入输出端或断开PLC电源线！使用500V兆欧表测量（电源进线回路与地之间），绝缘电阻应 >20MΩ（严禁用高压摇表直接打PLC模块端子，极易击穿）。

	供电测试
	检查开关电源输出是否稳定（24V ±5%），纹波系数是否满足控制器要求（一般 < 100mV）。

	I/O通道校验
	逐个短接/断开数字量输入点，逐个给定4-20mA标准信号源校验模拟量，确保上位机读数与现场实际值误差在允许范围内。

	接地连续性
	用万用表测量柜体门与接地母排之间的电阻，应 < 0.1Ω。


4. CPU控制器
供电电压：AC 85 ~ 264 V
电源频率：47 ~ 63 Hz
功耗：14 W （最大）
冲击电流 （最大）：8.9 A (264 V 时）
▲用户程序存储器：18 KB
▲用户数据存储器：12 KB
保持性存储器 （最大）：10 KB
位运算速度 （典型值）：0.15 µs / 指令
字运算速度 （典型值）：1.2 µs / 指令
[bookmark: _GoBack]★浮点运算速度 （典型值）：3.6 µs / 指令，提供产品样册等证明资料。
5. 控制器扩展模块
扩展DI模块：单个模块小于或等于16路输入，24VDC
扩展DO模块：单个模块小于或等于16路输出，24VDC
▲扩展AI模块：单个模块小于或等于8路输入，16位精度
扩展AO模块：单个模块小于或等于8路输出，16位精度
6. 温湿度传感器
输出信号：4-20mA/0-10V
▲精度：典型值±3％RH,±0.5℃，提供产品样册等证明资料。
★适用范围：-5℃~+55℃/0～95％相对湿度（无冷凝）
防护等级：IP30
▲其他：带本地显示，提供产品样册等证明资料。



5、 商务要求
[bookmark: _Toc21232]说明：带★号条款为不可偏离条款，不作为评分准则中的评分内容，如未响应或出现负偏离的，将作投标无效处理；带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

★1、履约时间：合同签订后60日历天内完成整个工程的工程量并且合格。每逾期1天，承担1000元/天的违约金。
2、履约地点：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院。
3、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。
4、投标人应彻底自行踏勘现场，以充分了解项目位置、交通状况以及工作范围等任何足以影响其报价的情况。任何忽视或误解项目基本情况，而使采购人在项目实施过程中蒙受的损失，将由投标人进行赔偿。施工现场实际情况：现状道路通畅；交通便利，有道路通入施工现场；
踏勘联系人及联系方式：胡老师 13428977531
★5、质保期：2年。
6、本项目承包范围为采购文件、工程量清单等附件范围相关的内容。投标人应根据附件内容以现场踏勘为准仔细核对工程量清单（第三章 用户需求书 二、货物明细），核对内容包括清单数量、清单特征、计量单位等，并将疑问在提问截止时间书面提出，如未提出任何疑问，则视为对采购人提供的工程量清单不存在问题。
7、报价编制要求 
7.1所有报价以人民币表示，投标报价单位为元，保留小数点后两位。
7.2投标人在投标截止时间前修改报价函中的报价，应同时修改“工程量清单”中的相应报价。
7.3除采购文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价应根据采购文件中的有关要求，并依据投标人根据工程实际情况和本企业经营管理水平自主合理报价，但不得低于企业成本价。
7.4投标人根据本项目合同分包条款约定的具体情况，综合考虑总承包服务费，包含在本次报价中。
8、验收标准：
8.1质量标准
(1)一次性验收合格，符合国家现行规范。
(2)软件功能符合招标要求，能正确反馈室内温湿度和压差。
(3)施工方需配合发包方取得《实验动物使用许可证》《实验动物生产许可证》。
 8.2验收程序
(1)材料进场验收（材质证明、检测报告、品牌核对）；
(2)系统联调（所有监控点测试，数据记录）；
(3)第三方检测（不合格费用由乙方承担并整改至合格）；
(4)竣工资料（竣工图、说明书、合格证、检测报告、调试报告、培训记录、SOP）。
9、付款周期
9.1合同总额包括但不限于所有设备、材料、管理费、税金、包装费、运杂费、保险费、卸力费、安装调试费、资料费、保修期内维修费用及服务费等直至完全交付甲方使用的所有费用；
9.2预付款：30%；
9.3发包人按工程进度付款：每月按应予计量的已完工程合同价格的80%支付（不包含设计变更、签证等合同价以外调整费用）。付款时，发包人还应扣除①发包人代缴的相关费用；②计入合同价格的甲供材料和设备费用；
9.4工程竣工，付至应予计量的已完工程合同价格的90%（不包含设计变更、签证等合同价以外调整费用），同时扣清预付的安全文明措施费用。发包人和监理人对进度款的审核仅作为进度付款依据。
9.5发包人审计完成后，结付至审计价的97%。余款3%作为工程质量保证金，待工程缺陷责任期满且履行了缺陷修复义务后一次性结清（不计利息）。
上述款项的支付，须以承包人提供合法票据为前提。

 六 、其他重要条款
1、本项目投标报价采用包干制，应包括成本、法定税费和相应的利润，应涵盖本项目招标范围和招标文件所列的各项内容中所述的全部。由投标人根据招标需求自行测算投标报价；一经中标，投标报价即作为中标单位与采购人签订的合同金额。
2、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。
3、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。
4、除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。
5、“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”，“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。


第四章   投标文件的组成、格式

投标文件组成
一、封面
二、目录指引
三、投标函
四、投标及履约承诺函
五、政府采购违法行为风险知悉确认书
六、投标人情况及资格证明文件
（一）供应商基本情况表及供应商基本情况表附件
（二）资格证明文件
（三）法定代表人证明书
（四）法定代表人授权书格式（投标人代表为法定代表人的无需提供本格式）
七、实质性条款偏离表
八、项目报价表 
九、技术要求偏离表
十、其他响应评分的内容及佐证材料
十一、投标人认为需要加以说明的其他内容










（□正本 □副本）


（项目名称全称）
投标文件




项目编号：                                        
项目名称：                                        
投标单位名称（公章）：                    
投标单位地址：                           
联系人：                                                            
联系电话：                                                           

时    间      年     月     日   








二、目录指引
（按照招标文件相应内容，请标明各部分内容的页码。）































三、投标函

致：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院
我方确认收到贵方                   采购货物及相关服务的招标文件（项目编号：           ）， (投标人名称、地址)作为投标人已正式授权 (被投标人授权代表全名、职务)为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：
1. 我单位愿意遵守招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。
2. 我们同意本投标文件的投标有效期从提交投标文件的截止之日起90日历日内有效，并承诺不予撤销已递交的投标文件。
3. 我单位已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，我单位完全理解本招标文件的要求，我单位同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权利。
4. 我单位同意提供采购人与评审委员会要求的有关投标的一切数据或资料。
5. 我单位理解采购人与评审委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全采购人拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。
6. 如果我单位未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。 
7. 我单位已认真核实了投标文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
8. 如果我单位提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。
9. 我单位是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购代理机构。
备注：
1、投标函中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期，否则视为无效投标。
2、除投标有效期承诺的时间外，本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。


投标人单位名称（单位盖公章）：                             
日期：       年     月    日

四、投标及履约承诺函

致：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院
我公司承诺：
1.我公司参与本项目所投标（响应）的货物或服务未侵犯知识产权。
2.我公司参与本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的重大违法记录。
3.我公司参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
4.我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。
5.我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
6.我公司参加本项目采购活动时，不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的参加同一项目的其他供应商“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的情形，不存在《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条规定的与参加同一项目的其他供应商“法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险”的情形，不存在对本次采购项目提供整体设计、规范编制或许项目管理、监理、检测等服务的情形。
7.我公司参与本项目采购活动，严格遵守政府采购相关法律，做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚：如违反上述要求，将作无效响应处理，被列入不良记录名单并网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。
8.我公司如果成为本项目成交供应商，做到守信，不偷工减料，依照本项目采购文件需求内容、签署的采购合同及本公司在参与投标文件中所作的一切响应和承诺进行履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。在合同履约期间，如我公司违法行为被禁止参与政府采购活动或者存在其他重大违法行为的。采购人可以提前解除合同或者不予续签合同。
9.我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临投标无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取中标；我公司对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我公司在报价响应中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受政府采购监督管理部门的处理。若我公司成为本项目成交供应商，我公司的报价明显低于其他参与投标供应商的报价时，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受主管部门的处理处罚。
10.我公司已认真核实了招标响应文件的全部内容，所有资料均为真实材料。我公司对招标响应文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标响应文件存在虚假资料，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。
11.我公司承诺不非法转包、分包。
以上承诺，如违反上述要求愿依照国家相关法律及招标文件相关要求进行处理，投标无效，将被提请政府采购监督管理部门列入不良记录名单并在网上曝光，给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚，并承担由此给采购人带来的损失。



投标人单位名称（公章）：
法定代表人或其授权代表签名：
日期：      年    月    日





5、 政府采购违法行为风险知悉确认书

本公司（单位）已充分知悉以下情形为参与采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与贵院采购活动。
一、本公司（单位）已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：
（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书参加项目采购活动的。
（二）由其他单位或者其他单位负责人在编制的投标文件上加盖印章或者签字的。
（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。
（四）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。
二、本公司（单位）已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：
（一）参加本项目供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。
（二）不同报名供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。
（三）不同报名供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。
（四）不同报名供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。
（五）不同报名供应商的投标文件内容存在非正常一致。
（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项采购活动的。
（七）不同供应商的报价呈规律性差异。
（八）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。
三、本公司（单位）已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并已对相关风险事项进行排查。
（一）对于从其他主体获取的资料，供应商应审慎核查，确保投标文件的真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司（单位）员工提供，均不影响
主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。
（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。
（三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等政府采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。
（四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与本项目采购活动的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反政府采购法律法规或招标文件要求的，供应商应当依法承担相应法律责任。
（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。
四、本公司（单位）已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。经查实，若参与供应商存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以
一至三年内禁止参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销营业执照。

以下文字请供应商抄写并确认：“本公司（单位）已仔细阅读《采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。
                                                                                                                                                                    
                                                                               
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                     
                                                                             
法定代表人/项目授权代表签名：                    知悉人（公章）：
                                       日期：2026年    月    日


6、 投标人基本情况及资格证明文件
（一）供应商基本情况表及附件
[bookmark: _Toc11498]供应商基本情况表
填表单位：（加盖单位公章）             填表日期：      年     月      日

	采购人
	深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

	项目名称
	
	项目编号
	

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会 信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同关系单位
	缴纳社会保险单位

	
1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	

1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额 （或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响 应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要 影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。



注：
1. 主要经营负责人即实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。
2. 如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。
3. 投标供应商应如实申报本单位控股及管理关系人员信息，如存在隐瞒真实情况，提供虚假资料的，经查实，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定进行处罚。
[bookmark: _Toc21942]

《供应商基本情况表》附件
投标时需提供《供应商基本情况表》附件，该要求作为供应商资格性审查的证明材料。
注：
1.投标供应商如实提供上述人员的社会保险证明，如上述人员的社会保险未由投标供应商缴纳，亦需提供相应单位为其缴纳的社会保险证明。
2.投标供应商为新成立企业且成立时间不足一个月可提供加盖投标供应商公章的情况说明或者证明材料亦视为符合。
3.若为退休人员，提供退休证明。
4.如依法不需要缴纳社会保险的，提供相应文件证明。
5.若因为社保部门或税务部门原因无法提供的，需提供劳动合同及社保部门或税务部门官方通知证明（或官网公告截图）。
6.如本项目未安排项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员的，无需提供投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员的社保。
7.主要经营负责人即实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。如投标供应商无主要经营负责人的，无需提供主要经营负责人的社保。
8.请供应商按以下格式提供上述涉及人员近三个月（含开标当月）中的任意一个月的社保缴纳情况以及企业股权关系证明。（注：以下内容将作为评审委员会和主管部门判定本项目不同投标供应商是否涉嫌、属于串通投标的重要依据，请供应商认真填报，并保证所填信息的真实、准确和完整。）
（1）社保缴纳情况证明材料：
1　 法定代表人
姓名：
身份证复印件（正反面）：
近三个月（含开标当月）中的任意一个月的社保缴纳凭证：

2　 单位负责人（如有）
姓名：
身份证复印件（正反面）：
近三个月（含开标当月）中的任意一个月的社保缴纳凭证：

3　 主要经营负责人（如有）
姓名：
身份证复印件（正反面）：
近三个月（含开标当月）中的任意一个月的社保缴纳凭证：

4　 项目投标授权代表人
姓名：
身份证复印件（正反面）：
近三个月（含开标当月）中的任意一个月的社保缴纳凭证：

5　 项目负责人
姓名：
身份证复印件（正反面）：
近三个月（含开标当月）中的任意一个月的社保缴纳凭证：

6　 主要技术人员（有多人担任，应分行填写）
姓名：
身份证复印件（正反面）：
近三个月（含开标当月）中的任意一个月的社保缴纳凭证：

7　 投标文件编制人员（有多人担任，应分行填写）
姓名：
身份证复印件（正反面）：
近三个月（含开标当月）中的任意一个月的社保缴纳凭证：

（2） 企业股权关系证明材料（投标人根据自身情况提供证明材料）：


（二）资格证明文件
1.供应商须是在中华人民共和国境内经注册独立法人单位，具有独立法人资格或者具有独立承担民事责任的能力的其他组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。【分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外】。
[bookmark: _Hlk72257908]

4.中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函（如有）

填写指引：
1、该部分内容由投标人根据自身实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除相应的声明函。投标人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
2、该部分内容填写需要参考的相关文件：
(1)财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
(2)《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）；
(3)《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213号）；
(4)《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
(5)《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）
3、请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函不需要盖章或签字。
4、声明函具体填写要求：
（1）声明是中小企业须填写《中小企业声明函》的以下内容：
第一处，在“单位名称”下划线处如实填写采购人名称（深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院）；
第二处，在“项目名称”下划线处如实填写采购文件中确定的项目名称。对于分包方式面向中小企业采购的项目，应标明中小企业的具体分包内容；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，应标明联合体中中小企业所承担的具体内容；
第三处，在“标的名称”下划线处填写所采购货物（标的）的具体名称（以招标文件第一册第三章用户需求书“货物需求明细”的“货物名称”一栏为准）；如果涉及多项货物（标的）为同一企业制造，“标的名称”下划线处可以如实填写多项货物；对于分包方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的名称；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目“标的名称”应填写采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的名称。
第四处，在“采购文件中明确的所属行业”下划线处填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（所属行业以招标文件第一册第三章用户需求书“货物清单明细”的“标的所属行业”一栏为准），并应确保与采购标的涉及的货物制造商本身的所属行业保持一致。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的所属行业填写，并应确保与该分包部分采购标的涉及的货物制造商本身的所属行业保持一致；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的所属行业填写，并应确保与该分包部分采购标的涉及的货物制造商本身的所属行业保持一致；
第五处，在“企业名称”下划线处如实填写货物制造商名称。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写分包部分采购标的对应的货物制造商；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写联合体中中小企业承担采购标的对应的货物制造商；
第六、七、八处，在“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”下划线处如实填写从业人员、营业收入、资产总额。从业人员、资产总额指标以上年度末数据为依据，营业收入指标以上年度累计数据为依据。无上年度数据的新成立企业可不填报。
第九处，在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处应依据企业上年度从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号），判断《中小企业声明函》载明的货物制造商是否属于采购文件所属行业的中型企业/小型企业/微型企业。
（2）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，按照企业从事的主要活动确定所属行业；从业人员、营业收入、资产总额应按照上年度末实际情况填报，并应确保在争议纠纷处理时，可提供相关数据的来源依据。
（3）事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的货物参加货物采购项目的除外。
（4）声明是残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》的相关内容，具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。
（5）声明是监狱企业须填写《监狱企业声明函》的三项内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。
5、若本项目属于专门面向中小企业、残疾人福利性单位或监狱企业，则声明函有效性由采购人或代理机构判定，如判定声明函无效的，相关供应商将作资格审查不通过处理；若本项目非专门面向中小企业、残疾人福利性单位或监狱企业，声明函的有效性由评审委员会判定，如评审委员会判定声明函无效，相关供应商不享受价格扣除（但不作投标无效处理）。
6、采购人、代理机构、评审委员会在依法进行资格审查、评审过程中，发现《中小企业声明函》存在明显笔误或含义不明确的，应按规定要求供应商进行澄清、说明或补正。澄清修改后符合中小企业条件的供应商，可以享受中小企业扶持政策。

1、 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）    的    （项目名称）    采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.    （标的名称）     ，属于    （采购文件中明确的所属行业）    行业；制造商为    （企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致）    ，从业人员        人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）    ；
2.    （标的名称）     ，属于    （采购文件中明确的所属行业）    行业；制造商为    （企业名称，要求制造商本身所属行业应当与招标文件要求的行业相一致）    ，从业人员        人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）    ；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
[bookmark: _Hlk73562203]本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
本投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕300号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。



2、残疾人福利性单位声明函（货物类）

[bookmark: _Hlk73562331][bookmark: _Hlk73562245]本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （单位名称）    单位的    （项目名称）    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
本投标人已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。


3、监狱企业声明函【货物类，提供监狱企业货物的供应商如需享受优惠政策，还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件】
本投标人郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的监狱企业制造。相关监狱企业的具体情况如下：
1.    （标的名称）    ，制造商为    （企业名称）    ，属于  监狱企业  ；
2.    （标的名称）    ，制造商为    （企业名称）    ，属于  监狱企业  。
…… 
本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。


（三）法定代表人证明书格式
法定代表人（负责人）证明书

            同志，现任我单位         职务，为法定代表人（负责人），身份证号：                                        联系电话：         特此证明。
         
说明：
1、法定代表人为投标人（企业事业单位、国家机关、社会团体）的主要行政负责人。   
2、本证明书要求投标供应商同时提供法定代表人（负责人）的身份证扫描件（正反两面）作为附件方为有效。
3、本项目投标授权代表为法定代表人（负责人）的，无需提供《投标文件签署授权委托书》。
4、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。
附：
代表人性别：         年龄：            身份证号码：
统一社会信用代码：                         经济性质：
经营范围：

投标人名称：                 （盖章）
附：法定代表人身份证扫描件居民身份证扫描件粘贴处

（人像面）

居民身份证扫描件粘贴处

（国徽面）









温馨提示：为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第二项所列情形，请投标供应商核实贵单位法定代表人、本项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）等是否在贵单位缴纳社会保险。


（四）法定代表人授权书格式（投标人代表为法定代表人的无需提供本格式）

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）为本公司的合法代理人，参加  （项目名称、项目编号）  的采购活动，以本公司名义处理与之有关的事务。
本授权书于         年     月    日签字生效，被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人姓名：                  性别：            年龄：            
身份证号码：                                职务：                  
法定代表人（签字或盖章）：                            
被授权人（签字）：                                    
供应商（公章）：  

附：被授权人身份证扫描件
居民身份证扫描件粘贴处

（人像面）

居民身份证扫描件粘贴处

（国徽面）










温馨提示：为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第二项所列情形，请投标供应商核实贵单位法定代表人、本项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）等是否在贵单位缴纳社会保险。


七、实质性条款偏离表
[bookmark: _Hlk72092634]实质性条款响应情况表
	[bookmark: _Hlk72092651]序号
	实质性条款具体内容
	投标响应
	偏离情况
	说明

	1
	四、技术要求
★第一节 总则 全部内容
	
	
	

	2
	★第二节 技术需求说明 全部内容
	
	
	

	3
	第三节 主要设备技术参数
4.CPU控制器
★浮点运算速度 （典型值）：3.6 µs / 指令，提供产品样册等证明资料。
	
	
	

	4
	6.温湿度传感器
★适用范围：-5℃~+55℃/0～95％相对湿度（无冷凝）
	
	
	

	5
	五、商务要求
★1、履约时间：合同签订后60日历天内完成整个工程的工程量并且合格。每逾期1天，承担1000元/天的违约金。
	
	
	

	9
	★5、质保期：2年。
	
	
	



注：1.上表所列各项均为不可负偏离条款。
2.“投标响应”一栏应当详细填写投标人自身响应情况，而不能不合理照搬照抄招实质性条款具体内容。
3.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。
4.评审委员会有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。
5.实质性响应条款“投标响应情况”与投标文件其它内容冲突的，以实质性响应条款“投标响应情况”为准。
6.要求提供证明资料，在“说明”一栏中列明证明资料的位置,以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。


八、项目报价表

（一）分项报价表
	序号
	项目信息
	货物名称
	品牌
	规格/型号
	原产地
	制造商名称
	数量
	单位
	单价(元)
	合价(元)
	合计
（元）
	预算金额（元）

	1
	ENT202609-005
动物房显示设备及控制系统配套设备
	拼接屏
	
	
	
	
	6
	套
	
	
	
	194150

	2
	
	拼接屏支架
	
	
	
	
	1
	套
	
	
	
	

	3
	
	HDMI高清线
	
	
	
	
	6
	根
	
	
	
	

	4
	
	解码器
	
	
	
	
	1
	台
	
	
	
	

	5
	
	控制柜
	
	
	
	
	1
	台
	
	
	
	

	6
	
	系统授权USB硬件锁
	
	
	
	
	1
	套
	
	
	
	

	7
	
	CPU控制器
	
	
	
	
	1
	台
	
	
	
	

	8
	
	扩展模块
	
	
	
	
	6
	台
	
	
	
	

	9
	
	温湿度监测设备
	
	
	
	
	22
	套
	
	
	
	

	合计（即投标总价；币种：人民币；单位：元） 小写：         大写：




投标单位（盖章）：
日期：


注：1.本表可按同样格式扩展。
2.“品牌”可以与商标一致，也可以填写便于区分其他公司商品的制造商简称或者制造商认可的品牌名称。
[bookmark: _Hlk73646428]3.如所投货物属于定制类的非量产货物或无具体型号的货物，可以在“规格/型号”栏目仅填写规格信息而不填型号信息（型号信息用“定制”描述即可）；此类填写错误或缺漏（所投货物为定制类的非量产货物但供应商却错误填报了型号）的不利后果由供应商承担。经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误或缺漏将按照一项普通招标技术要求（一般参数/普通参数）负偏离扣分处理。
3.“原产地”是指货物的实际生产加工地，非品牌所在地
4.所投货物均应填写制造商名称，“制造商”是指产品品牌厂商，产品代工制造的，应填写接受委托生产制造的制造商。
5.以上分项报价表的投标总价应当与开标一览表的投标总价一致。
6.单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。
7.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的财政预算限额，否则将导致投标无效。


（二）核心产品品牌

我单位所投核心产品的品牌为：               。

备注：单一产品采购项目，核心产品即为该单一产品。


（三）可选配件报价清单（不包括在总报价内）
注：格式可以参照《（一）分项报价表》表格，并提供相应的品牌/规格/型号、原产地、制造商信息（没有品牌、型号的，用“定制”描述即可）、单价等详细信息


（四）投标人认为需要涉及的其他内容报价清单
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九、技术要求偏离表
	序号
	货物名称
	招标技术要求
	投标技术响应
	偏离情况
	说明

	1
	1.拼接控制屏
	1. 拼接控制屏
（1）功能需求：
以设施平面图方式实时显示房间温湿度。
	
	
	

	
	
	以设施平面图方式实时显示房间压差。
	
	
	

	
	
	▲以系统控制原理图的形式展现控制界面并设定控制参数、控制操作界面
	
	
	

	
	
	（2）显示功能技术参数：
▲55寸，支持1920*1080P输入
	
	
	

	
	
	单屏尺寸长1213.5*宽684.3mm
	
	
	

	
	
	亮度500cd/㎡
	
	
	

	
	
	对比度：4000:1
	
	
	

	
	
	双边物理拼3.5mm
	
	
	

	
	
	色彩饱和度97%
	
	
	

	
	
	（3）自控系统可视化
整合自控系统采集的全范围运行数据，将各点位设备运行状态、工艺参数、能耗信息等核心内容以动态流程图、趋势图、统计表等形式直观呈现，支持管理人员根据需求切换不同显示视图，快速掌握系统整体运行工况；
支持与告警模块联动，当参数超阈值、设备故障等异常情况发生时，自动在可视化界面高亮标注异常区域，辅助管理人员快速定位问题，有效提升异常响应与处置效率。
	
	
	

	2
	2.▲系统授权USB硬件锁

	2.▲系统授权USB硬件锁
配套软件要求满足当前 IT 流行技术，包括 B/S 结构、WEB SERVICE 技术、JAVA 技术、XML 技术等，以备将来与信息系统的集成。具有功能强、开放性好、易于安装使用的特点；配套软件遵循各种工业标准，并采用开放式的系统结构。
登录用户可授权可设置不少于 5 个等级的权限，并可根据项目本身设置不同用户操作不同区域的功能。应提供满足系统运行功能、二次开发、维修维护以及符合开发系统标准的系统软件、应用软件和应用编程软件包等全套软件。
需提供标准的 OPC 接口及协议与自控系统进行集成。系统平台应按实时、多用户和多进程对资源进行分配和管理。系统将拥有事件驱动顺序以及优化结构装配，以便系统能在正常巡检控制的同时及时响应处理实时情况与紧急任务。同时，系统平台还应具备网络管理、标准网络协议、远程通信管理以及符合计算机技术发展趋势的能力。软件应按模块形式设计，以利于应用的扩展和修改。配套软件应确保中央控制中心出现故障时，现场控制器继续独立执行其监控功能。核心功能：
（1）通信与连接
支持通过工业以太网（Industrial Ethernet）/ PROFIBUS进行通信
支持OPC UA服务器（DA、HDA）
（2）变量管理
外部变量数量由许可证决定（可选128、512、2048、8192、65536、102400、153600、262144个PowerTag），需满足本项目建设需求
内部变量不限数量，包含在每一个RT/RC许可证中
支持嵌套变量结构（Nested Tag structures），便于组织和管理复杂变量
支持将变量直接导入并创建为结构变量
（3）报警管理
支持报警记录功能，可组态报警类别、报警类型、报警确认机制
支持系统报警和状态变量管理
支持报警的显示、确认、归档与报表输出
支持报警依赖的可视化
支持掉电后重新装载功能，确保电源故障后报警数据可恢复
（4）数据归档
基础许可证已包含512个归档变量
支持变量快速归档、变量慢速归档、报警消息归档三大核心归档模块
支持按日、周、年等多种周期进行归档记录
支持差异归档等高级归档方法
采用Microsoft SQL Server作为实时数据库
（5）报表系统
提供时间和事件触发的文档化报表输出功能
支持报警报表、过程数据报表等多种类型
（6）用户管理
提供用户管理和权限分配工具
支持密码保护和访问权限控制
（7）脚本与编程接口
支持全局脚本（Global Script）编程
支持Visual Basic for Applications (VBA) 进行个性化扩展
支持ActiveX控件集成
支持.NET和XMAL控件
支持OPC跨厂商通信
	
	
	

	3
	3.控制柜

	3.CPU控制柜
（1）柜内布局与分区
分区原则：按“信号流向”划分，避免交叉干扰。
间距要求：控制器与开关电源之间应保持≥50mm的垂直间距，以避免开关电源产生的热量影响处理器稳定性。
	
	
	

	
	
	（2）▲元器件安装与选型要求
	元件类型
	制作与选型要求

	PLC/DDC控制器及扩展模块
	必须严格按厂家安装手册安装在接地金属导轨（DIN导轨）上。模块间连接总线（背板总线）插接必须紧固，两侧预留≥25mm空间用于散热。

	开关电源
	功率须留有≥30%余量。推荐安装于柜体侧下方，若为自然散热，其上下方向不得被遮挡；
若为强迫风冷，风扇进风口应朝下。

	中间继电器
	继电器插座必须带固定夹，防止振动松脱。

	接线端子
	信号端子（弱电）与电源端子（强电）应使用不同颜色区分（如灰色用于信号，蓝色用于中性线，黄绿色用于地线）。



	
	
	

	
	
	（3）布线工艺与线缆标识
· 屏蔽处理：模拟量信号线（AI/AO）及通讯线（RS485）必须使用双绞屏蔽电缆。屏蔽层应在控制柜侧单端接地，剥线时屏蔽层应拧成一股，套上热缩管后压接至接地排，严禁屏蔽线直接悬空或与模块0V端子短接。
· 线径要求：
· 开关电源进线使用≥2.5mm²多股铜线。
· 继电器公共端使用≥1.5mm²多股铜线
· I/O模块信号线、24V开关量输入输出：使或≥1.0mm²多股软线。
线号标识：每根导线两端都必须套上线号管（标记管）。线号管内容应包含“柜位号+端子号”或原理图位号（如：PLC1_AI_01）。线号管应清晰、朝向统一（水平线从左到右阅读，垂直线从下到上阅读）。
	
	
	

	
	
	（4）散热与防尘措施
· 散热方式：若柜内发热量不大（仅PLC+电源），可依靠柜体自然对流，顶部需开设散热孔并加装防尘滤网。若安装有较大功率驱动器（如步进/伺服驱动器），必须加装轴流风扇（上出风），风扇电源应单独控制且具备故障报警接点。
· 防尘防水：柜门缝隙处应加装密封胶条。进线电缆孔必须使用电缆防水接头或防火泥封堵，防止灰尘和小动物进入。
	
	
	

	
	
	（5）铭牌与面板标识
· 铭牌：柜体正面必须有清晰的铭牌，标注制造单位、额定电压（AC 220/380V）、防护等级（IP40或IP54）、出厂编号及日期。
面板标识：柜门上所有指示灯、转换开关、触摸屏下方必须有中文/英文功能标牌；柜内所有PLC模块、电源、继电器底座必须有与图纸对应的永久性标签。
	
	
	

	
	
	（6）出厂及现场验收试验
重点测试项目如下：
	试验项目
	具体要求

	绝缘电阻测试
	必须注意：测试前应短接所有PLC输入输出端或断开PLC电源线！使用500V兆欧表测量（电源进线回路与地之间），绝缘电阻应 >20MΩ（严禁用高压摇表直接打PLC模块端子，极易击穿）。

	供电测试
	检查开关电源输出是否稳定（24V ±5%），纹波系数是否满足控制器要求（一般 < 100mV）。

	I/O通道校验
	逐个短接/断开数字量输入点，逐个给定4-20mA标准信号源校验模拟量，确保上位机读数与现场实际值误差在允许范围内。

	接地连续性
	用万用表测量柜体门与接地母排之间的电阻，应 < 0.1Ω。



	
	
	

	4
	4.CPU控制器
	4.CPU控制器
供电电压：AC 85 ~ 264 V
	
	
	

	
	
	电源频率：47 ~ 63 Hz
	
	
	

	
	
	功耗：14 W （最大）
	
	
	

	
	
	冲击电流 （最大）：8.9 A (264 V 时）
	
	
	

	
	
	▲用户程序存储器：18 KB
	
	
	

	
	
	▲用户数据存储器：12 KB
	
	
	

	
	
	保持性存储器 （最大）：10 KB
	
	
	

	
	
	位运算速度 （典型值）：0.15 µs / 指令
	
	
	

	
	
	字运算速度 （典型值）：1.2 µs / 指令
	
	
	

	5
	5.控制器扩展模块
	5.控制器扩展模块
扩展DI模块：单个模块小于或等于16路输入，24VDC
	
	
	

	
	
	扩展DO模块：单个模块小于或等于16路输出，24VDC
	
	
	

	
	
	▲扩展AI模块：单个模块小于或等于8路输入，16位精度
	
	
	

	
	
	扩展AO模块：单个模块小于或等于8路输出，16位精度
	
	
	

	6
	6.温湿度传感器

	6.温湿度传感器
输出信号：4-20mA/0-10V
	
	
	

	
	
	▲精度：典型值±3％RH,±0.5℃，提供产品样册等证明资料。
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	防护等级：IP30
	
	
	

	
	
	▲其他：带本地显示，提供产品样册等证明资料。
	
	
	




[bookmark: _Hlk72095977]证明资料【如有的话，提供的证明资料应统一编号（排序），格式自定】：




《技术要求偏离表》编制指引：
《技术要求偏离表》编制指引：
1、技术要求偏离表的序号、货物名称、招标技术要求等栏目对应“用户需求书”中的“技术要求”章节相关内容。
2、“投标技术响应”一栏必须一一对照“招标技术要求”，详细填写投标人自身投标货物的具体参数，而不能不合理照搬照抄招标文件的技术要求，以体现具体响应情况。“投标技术响应”必须与所投产品客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。
3、“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标技术要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标技术要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标技术要求一致”。“投标技术响应”对比“招标技术要求”存在响应不全（包括未响应整项招标技术要求或者未响应一项招标技术要求的部分内容），均视为“负偏离”。带★号条款为不可负偏离条款，不作为评分准则中的评分内容，如未响应或出现负偏离的，将做投标无效处理。“偏离情况”必须与所投产品客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。
4、未要求提供证明资料的招标技术要求，可以不提供证明资料（如实响应即可）。
5、证明资料条款响应要求：要求提供证明资料（且已对证明资料的形式、内容作出明确要求）进行响应的条款，应当在“说明”一栏中列明是否提供了符合要求的证明资料，以及所提供证明资料在表后“证明资料”中的编号（位置）,以便评审；此类条款应严格依照要求的形式、内容提供证明资料，如未提供证明资料（或：证明资料的形式、内容等不符合要求；证明资料显示不符合招标技术要求；证明资料模糊不清无法判断或未显示是否满足招标技术要求），且投标人在“偏离情况”一栏响应为“正偏离”或“无偏离”的，经评审委员会认定，将判定为负偏离。
6、表后“证明资料”部分内容的编制：提供的所有证明资料应当统一编号（排序），且证明资料的编号（顺序）、数量和名称（形式）均应与“说明”一栏所填内容保持一致（一一对应），以便评审委员会查看。未按照招标文件要求在表后放置证明材料的供应商将承担不利后果，经评审委员会认定，相关技术要求将判定为负偏离。
7、证明资料的形式及其它具体要求：
（1）除照片、图片（截图）及不需加盖公章的文字说明（技术说明）外，其它证明资料均要求为原件扫描件；
（2）提供证明资料的形式包括但不限于：a.制造商公布（出具）的产品说明书、产品彩页；b.我国政府机构出具的产品检验和核准证件等；c.第三方机构出具的检测（检验、测试）报告、认证证书等；已对证明资料的形式、内容作出具体要求的，必须严格按要求的形式、内容提供证明资料；
（3）产品说明书或彩页应为制造商公布（出具）的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；
我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；
第三方机构出具的检测（检验、测试）报告、认证（证明）证书应为中文报告或证书；提供外文报告或证书的，必须同时提供对应的中文翻译文字说明，评标依据以中文翻译文字说明内容为准，外文报告或证书仅供参考；报告或证书的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；
其它证明资料的形式要求参照以上要求执行；
（4）证明资料均要求原件备查。
8、投标供应商严格核实所提交检测报告的真实性，除通过国家市场监督管理总局的全国认证认可信息公共服务平台核实报告编号、出具机构等基础信息外，还应尽可能通过检测报告出具机构的官网、邮箱、电话等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性（不可轻信检测报告上载明的网址、电话、二维码等），并留存核实过程证据备查，避免因未尽核实义务在投标文件中提交伪造、变造的虚假检测报告而被相关部门予以行政处罚。
9、其它注意事项：
（1）评审委员会有权对投标人的响应情况作出判断（评审结论）；
（2）评审委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意不合理照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况经政府集中采购机构报主管部门进行处理。


十、其他响应评分的内容及佐证材料


十一、投标人认为需要加以说明的其他内容








