## 开业前必须符合项
开业前必备条件
检查结果
1 | 所有设备房已进行彻底清洁及已清除所有碎片和垃圾、地面排水渠和坑道没有积水、墙壁和地板已妥善完成（包括防水，有需要时）
2 | 所有设备(风机、空调机组、风机盘管、水泵、制冷系统、冷却塔、热水系统、柴油发电机、配电柜等）和配件（手动和电动阀门，温度计，压力计，调节器，管道和管道保温，自动控温设备、标识等）已安装及调试完成
热水及空气源系统
3 | 完成热源水系统的清洗，并提供管道预膜及水质报告
4 | 提供空气源热泵能效评估报告。
空调系统
7 | 冷冻、采暖及生活水压力测试报告
8 | 完成空调水系统的清洗，并提供管道预膜及水质报告，而冷却塔的水质报告含军困菌检测报告
9 | 完成冷冻水泵及冷却水泵的变频及故障自动切换功能
10 | 完成冷水机组安全切停及故障自动切换功能
11 | 完成冷水机组、冷却塔、空气源热泵及空调末端温度自动控制系统及相关联动
12 | 调试及审核空调水平衡及风平衡，并提供所有风、水平衡测试报告
13 | 测试空调冷/暖切换功能。会议中心风机盘管温控器须满足冷暖自动切换功能
15 | 会议中心安装自动水处理器
给排水系统
16 | 完成生活水系统的清洗，并提供生活冷/热水水质报告含军团菌
17 | 完成给水系统调试及故障自动切换及功能，并确保水箱自动补水功能正常运作
18 | 完成生活水箱、污水箱及废水箱系高/底水位警报功能
19 | 完成排污泵/隔油池系统自动调试及故障自动切换功能，包括集水池清淤
强电系统
21 | 所有设备房间照度满足不少於300Lux要求
22 | 完成灯光系统功能调试。提供会议中心灯光系统控制图纸，所有的配电柜的现场线路有全部标识
其它
23 | BA系统完成集成调试,包括空调,给排水等。确保各机电设备最少能处于按时序自动起/ 停机状态及具备自动温度调节功能
24 | 完成会议中心控制系统调试
25 | 提供机电系统测试报告
26 | 电梯安全检验证
27 | 完成燃气系统安装及调试(包括消防联动)
28 | 提交机电系统竣工图及设备操作说明
29 | 提交机电设备工程质量保证书.
30 | 提供室内空气质量检测报告(IAQ)，包含会议中心，员工餐厅，办公室(地下)

## 消防
消防系统
序号 | 内容 | 第三方检查 | 检查结果
1 | 消防水泵房 | 1检查消防水泵房标志是否明显，设置位置正确，疏散否直通室外或安全出口；检查进出消防水泵房的管孔、线槽等开口部位的防火封堵措施是否完好。 2检查消防水泵房是否有消防专用电话分机和应急照明灯具；应急照明正常照度，90min 内照明正常；消防电话，通话功能正常、语音清晰。 3检查排水设施是否到位，是否堆放杂物等。（检查比例：100%）
2 | 报警阀间 | 1连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀，当不采用信号阀时，控制阀应设锁定阀位的锁具。 2预作用、雨淋、水幕、水喷雾等系统报警阀组处的电磁阀动作应可靠，报警阀组动作后阀瓣应能开启并供水。 报警阀组的复位功能应可靠，报警阀组的上下腔压力表完好有效。 3预作用、干式报警阀组干管顶部快速排气阀前端的电动阀应动作可靠。 4报警阀组报警管路阀门处于关闭状态。连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀，当不采用信号阀时，控制阀应设锁定阀位的锁具。（检查比例：100%）
3 | 消防水箱/池 | 1 消防设计审核意见书、竣工图纸（含容积计算书）。 2 材料合格证（混凝土抗渗等级≥P6、防水涂料检测报告。 3 池体无裂缝、渗漏（72小时满水试验，水位无下降) 4 最低水位确保消防水泵自灌式吸水（吸水管口淹没深度≥0.6m） 5 液位计精度±1%，高低水位报警联动补水系统。 6 溢流管直径≥进水管1.5倍，底部设防虫网。 7 进出水管采用热镀锌钢管/不锈钢管，阀门为明杆闸阀（启闭状态标识清晰）。 8 泄空管坡度≥1%，排至集水井或室外排水系统。 9 模拟水位报警，验证补水系统与消防泵联动逻辑。 10 水位在线监测仪（实时传输数据至BA系统)（检查比例：100%）
4 | 喷淋系统 | 1查看喷头设置情况，严禁给喷头、隐蔽式喷头的装饰盖板附加任何装饰性涂层。 2检查喷头有无变形、被遮挡、被包裹、拆除等现象。 3安装在易受机械损伤处的喷头，应加设喷头防护罩。 4当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于 1.2m 时，增设的喷头应安装在其腹面以下部位。（检查比例：100%）
5 | 消火栓系统 | 室内消火栓 1 检查消火栓标识标牌，应有“消火栓”字样，且字样清晰明显。 2 查看室内消火栓设置情况，检查消火栓组件，消火栓组件应齐全、完好无损、功能正常；消火栓箱开启角度应大120°，消火栓栓头不应有渗漏，且栓口不应安装在门轴侧。 3 室内消火栓的设置应方便使用和维护。 4 建筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮掩，消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标。检查消火栓静压，压力值应按规范要求设置；测试消火栓动压，动压应按规范要求设置。 消火栓系统最不利点静压是否满足设计或规范要求： 1.一类高层公共建筑，不应低于 0.10MPa，但当建筑高度超过 100m 时，不应低于 0.15MPa；2.高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑，不应低于 0.07MPa， 多层住宅不宜低于 0.07MPa；3.工业建筑不应低于 0.10MPa，当建筑体积小于20000m³时，不宜低于 0.07MPa；4 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定，但最小不应小于 0.10MPa；5 当高位消防水箱不能满足本条 室外消火栓 1查看数量、设置位置、标记室外消火栓无遮挡锈蚀，有明显标识；距建筑外墙或外墙边缘不宜小于 5m。 2 测试压力、流量：当市政给水管网设有市政消火栓时，其平时运行工作压力不应小于 0.14MPa，火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于 15L/s，且供水压力从地面算起不应小于 0.10MPa。（检查比例：100%）
6 | 烟感/手报/消火栓按钮/模块 | 1 外观正常，无腐蚀、起泡、剥落，标志应齐全、清晰，底座应安装牢固。 2 探测器安装应符合下列要求：探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于 0.5m；探测器周围水平距离 0.5m 内不应有遮挡物；探测器至空调送风口最近边的水平距离不应小于 1.5m，至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于 0.5m；在宽度小于 3m的内走道顶棚上安装探测器时、宜居中安装。 3 手报、消火栓按钮应设置在明显和便于操作的部位，其底边距地（楼）面的高度宜为 1.3m～1.5m，且应设置明显的永久性标识，消火栓按钮应设置在消火栓箱内。 4 各类型探测器、手报、消火栓按钮报警功能是否正常。 探测器、手报、消火栓按钮物理地址是否正确（抽查物理地址位置描述不详大于10%判定为较大风险，3%~10%判定为一般风险，3%以下判定为低风险）。（检查比例：100%）
7 | 消防控制室 | 消防报警主机、消防电话主机、消防广播主机 1 检查主机运行状态，不应出现卡顿、死机等情况。设置合理。 2 主机标识标牌齐全、清晰；配线应整齐，不宜交叉，并应固定牢靠。查看主机故障、屏蔽数量。 3 主电源应与消防电源直接连接，不应采用插座连接；主备电源切换正常。 电气火灾监控系统 1 检查监控主机故障率，测试主备电源切换。 2查看电流泄漏值，应在规定允许范围内（300-500mA)。 消防设备电源监控系统 1 检查监控主机故障率，测试主备电源切换。 2 查看监测的双电源柜运行情况。 图形显示装置 1 操作显示装置使其显示完整系统区域覆盖模拟图和各层平面图，图中应明确指示出报警区域、主要部位和各消防设备的名称和物理位置，显示界面应为中文界面。 2 使具有多个报警平面图的显示装置处于多报警平面显示状态，各报警平面应能自动和手动查询，并应有总数显示，且应能手动插入使其立即显示首次火警相应的报警平面图。 3 火灾报警控制器和消防联动控制器分别发出火灾报警信号和联动控制信号时，显示装置应在 3s 内接受并准确显示相应信号的物理位置并能优先显示火灾报警信号相对应的界面。 4 应能接收控制器及其他消防设备发出的故障信号，并在故障信号输入 100s 内显示故障状态信息。 5 与控制器及其他设备之间不能正常通信时，应在100s 内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号应具有信息记录功能。（检查比例：100%）
8 | 消防联动 | 1 联动状态下，声光警报器应动作。 2 联动状态下，消防广播应启动。 3 联动状态下，正压送风系统风机应动作，送风阀应开启。 4 联动状态下，电动挡烟垂壁应动作。 5 动状态下，排烟系统的风机应动作，常闭排烟口应开启。 6 联动状态下，排烟阀是否联动排烟风机开启及补风机开启。 7 联动状态下，排烟阀是否联动开启。 8 联动状态下，补风系统应联动启动。 9 联动状态下，常开防火门应自行关闭。 10 联动状态下，防火卷帘应动作。 11 联动状态下，疏散通道上的防火卷帘应设置为两步降。 12 联动状态下，电梯应迫降至首层或电梯转换层。 13 联动状态下，由发生火灾的报警区域开始，顺序启动全楼14 疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统，系统全部投入15 应急状态的启动时间不应大于 5s。 16 联动状态下，非消防电源应切断。 17 联动状态下，门禁系统应释放。 18 联动状态下，停车场出入口挡杆应抬起。 19 联动测试时，各设备联动信息是否反馈到消防控制室。（检查比例：100%）
9 | 气体灭火系统 | 1 气体灭火控制器处于正常运行状态。 2查看气体灭火主机是否处于自动状态。 3气体灭火主机按键功能是否正常（消音、复位）。 4气体灭火主机主备电切换是否正常。向报警主机传输信息功能正常（故障信号、火警信号、喷洒信号、手自动反馈信号）。接收火警信息、设备启动控制功能。 5 气体灭火主机显示时间是否相符。 6 气体灭火主机标识是否相符。 7 储气瓶压力表是否正常,固定安装。 8 调试保险销是否拔出；控制电磁阀状态是否正常。 9 选择阀安装状态是否正常、标识是否相符。 气瓶间应急照明是否正常,标识是否相符。 10 是否安装事故风口，安装是否正确。 11 气瓶间防火门设置及状态是否正常。 12 气体喷头是否正常。 13 气体喷头周围是否存在障碍物遮挡。（检查比例：100%）
10 | 防排烟系统 | 1 风机就地启停、远程启停；排烟阀（口）、防火阀联动风机启停功能； 2 消防联动启动功能；风机数量、型号参数；外观状态； 3 进出口风管及风阀安装质量；局部锈蚀、破损；（检查比例：100%）
11 | 防火门监测系统 | 1 防火门监控器应处于正常运行状态。 2 防火门监控系统应能监控所有防火门的工作情况。 3 防火门监控系统主备电源设置情况和主备电源切换功能符合规范要求。 4 防火门监控系统应能控制末端常开防火门的关闭。 5 防火门的组件齐全、功能完好、启闭灵活、关闭严密。 6 平时常闭防火门处于常闭状态、常开防火门处于常开状态。 7 常闭防火门任一侧开启后均能自行关闭。 8 常开防火门释放装置断开后能自行关闭，信号反馈至消防控制室。 9 双扇和多扇防火门应具有按顺序自动关闭功能。 10 防火门应关闭严密无缝隙。 11 防火门开启方向与疏散方向应按规范要求设置。 12 门禁的设置符合要求、功能正常。 （检查比例：100%）
12 | 安全疏散指示 | 1 查看应急灯外观、电源开关。外表完整无损,无脱落现象，充电、放电、故障等指示灯功能正常。充电电源开关应保持闭合充电状态,应急照明充电线路不与日常照明及其它生活及动力电源共用。 2.疏散指示的设置满足要求； 3.疏散指示组件齐全，功能正常； 4表面无腐蚀、涂覆层剥落和起泡现象,无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤，紧固部件无松动； 应有清晰、耐久的标志； 5安装应牢固、无遮挡，疏散方向的指示应正确。（检查比例：100%）
13 | 消防电话 | 1 设置部位及数量满足规范及设计要求。 2 外观正常，标志应齐全、清晰，底座应安装牢固。 3 用消防专用电话通话，检查通话效果。 4 用插孔电话呼叫消防控制室，检查通话效果。 5 查看消防控制室、消防值班室、企业消防站等处的外线电话（（检查比例：100%）
14 | 控制柜 | 1 控制柜控制按钮是否设置在自动状态。 2 控制柜标识是否完成；控制柜柜门接线图是否正常配置。 3 控制柜柜门或指示灯是否正常；控制柜开关、按钮是否可靠；控制柜手、自动转换功能是否正常。 4 风机控制柜总线模块是否正常。（检查比例：100%）
15 | 防排烟风机 | 1 消防风机的设置及选型符合规范、设计要求。 2 消防风机电机的外观表面不应有破损；消防风机运行平稳，不应发出噪声、出现反转现象。 3 风机软连接,启动运转,多线控制启动,现场手动启动风机是否正常、远程多线启停和自动启动。 4 消防风机的动作信号应能反馈至消防控制室；反馈信息准确无误。排烟风机低速通风转换至高速排烟是否正常,风机是否接地。（检查比例：100%）
16 | 消防广播 | 1 扬声器在走道内安装时，距走道末端的距离不应大于 12.5m。 2 消防广播扬声器采用壁挂方式安装时，底边距地面高度应大于 2.2m。 3 消防广播手动播放功能是否正常。 4 消防广播的语音是否清晰。（检查比例：100%）
17 | 防火卷帘 | 1 防火卷帘通电状态是否正常；指示灯是否正常。 2 防火卷帘下方障碍物是否及时清理。 3 防火卷帘组件是否正常。 4 防火卷帘手动控制按钮是否安装；防火卷帘手动控制功能是否正常。 5 防火卷帘控制箱备用电池状态能否下降。 6 远程启动防火卷帘动作是否正常。 7 防火卷帘下降到底后信号反馈是否正常。 8 防火卷帘温控释放装置是否安装及功能是否正常。 9 防火卷帘逃生功能是否正常。（检查比例：100%）
18 | 智能疏散主机 | 1 应急照明控制器运行正常。 2 应能监测全部应急灯具工作状态。 3 主机应能发出故障声、光信号，并指示故障部位。 4 主备电源设置情况及主备电源切换功能正常。 5 手动应急启动应急照明控制器，末端灯具应按预设的逻辑关系动作。（检查比例：100%）
19 | 防火封堵 | 1 防火门周围缝隙封堵是否正常。 2 防火卷帘、防护罩等与楼板、梁和墙、柱之间的空隙，应采用防火封堵材料等封堵，封堵部位的耐火极限不应低于防火卷帘的耐火极限。 3 电缆井、管道井防火封堵是否正常。 4 风管、水管、电缆桥架等穿墙或楼板封堵是否正常。（检查比例：100%）
20 | 电动排烟窗 | 1 安装应牢固、可靠，符合有关门窗施工验收规范要求，并应开启、关闭灵活。 2 手动开启机构或按钮应固定安装在距地面 1.3m~1.5m 之间，并应便于操作、明显可见。 3 自动排烟窗驱动装置的安装应符合设计和产品技术文件要求，并应灵活、可靠。 4 手动/自动测试时，应能开启到符合要求的位置，动作状态信号应反馈到消防控制室。（检查比例：100%）
21 | 消防水泵 | 1 消防水泵应能手动启停、远程多线启停和自动启动。 2 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能，停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。 3 低压压力开关、流量开关动作后应能连锁启动消防水泵；消火栓按钮应能连锁或 4 联动启动消火栓泵。 5 消防水泵启停信号应能反馈至消防控制室。 6 主泵不能正常投入运行时,应自动切换启动备用泵。 7 水泵运行平稳，不应发出不良噪声或异常噪音、出现反转或渗漏等现象。 8 消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表。（检查比例：100%）
22 | 稳压泵 | 1 查看稳压泵控制柜是否处于自动状态；稳压泵主、备电源自动切换功能是否正常。 2 当达到设计启动压力时，稳压泵应立即启动；当达到系统停泵压力时，稳压泵应自动停止运行。 3 能满足系统自动启动要求，且当消防主泵启动时，稳压泵应停止运行。 4 稳压泵在正常工作时每小时的启停次数应符合设计要求，且不应大于 15 次/h。 5 稳压系统气压罐功能是否正常。 6 稳压系统启泵压力设置是否正确：1稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值，且增加值宜为 0.07MPa～0.10MPa；2稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于 0.15MPa。 稳压泵、控制柜标识标牌是否相符，管网应设置区分消火栓和喷淋的标识。（检查比例：100%）
23 | 风管 | 1 检查风管设置情况，以及风管漏风情况。 2 查看风管穿墙处防火封堵，应采用防火材料封堵严密。 3 风管施工连接缝隙是否正常。 4 软连接是否完好；是否做等电位联结。(检查比例：100%）
24 | 末端试水装置 | 1 查看末端试水装置设置情况及排水措施。 2 测试末端试水装置工作压力，应不小于 0.05Mpa。 3 检查末端试水装置组件完好有效，标识标牌齐全信息无误。 4 喷淋末端试水装置设置在吊顶内（检查比例：100%）
25 | 声光警报器 | 1 声光警报器应设置在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位，且不宜与安全出口指示标志灯具设置在同一面墙上。 2 声光警报器的安装是否牢固，表面是否有破损。 3 声光警报器的安装高度是否符合要求：底边距地面高度应大于 2.2m。 4 每个报警区域内应均匀设置火灾警报器，其声压级不应小于 60dB；在环境噪声大 5 于 60dB 的场所，其声压级应高于背景噪声 15dB。（检查比例：100%）
26 | 水力警铃 | 1 带延迟器的水力警铃应在 5-90 秒内发出报警铃声，不带延迟器的水力警铃应在15 秒内发出报警铃声。 2 水力警铃的声音应清晰可辨，动作分贝应满足规范要求：距水力警铃 3m 远处警铃声强不应小于 70dB。 3 水力警铃未安装在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上。 （检查比例：100%）
27 | 信号阀 （水流指示器） | 1 查看信号阀设置情况，外观完好，转动灵活。 2 测试信号阀，动作信号应能传输至消控室；信号阀反馈信息准确、详细。 3 信号阀的启闭状态，应保持常开。 4 测试末端试水装置，水流指示器应能及时动作，动作信号能反馈至消控室；水流指示器反馈信息准确、详细。 （检查比例：100%）
28 | 末端试水装置 | 1 查看末端试水装置设置情况及排水措施。 2 测试末端试水装置工作压力，应不小于 0.05Mpa。 3 检查末端试水装置组件完好有效，标识标牌齐全信息无误。 4 喷淋末端试水装置设置在吊顶内。（检查比例：100%）

## 暖通空调
暖通空调
序号 | 内容 | 第三方检查 | 检查结果
1 | 资料 | 1.水系统冲洗记录，系统冲洗应在连接制冷机组和空调箱之前完成，冲洗出水口流速应在1.5m/s~2.0m/s之间，出水口水色与透明度与入水口目测一致，现场复核水质。 2.止回阀的压降需控制在2米以内 3.调试结束后，必须提供完整的调试资料和集中空调通风系统竣工图,以及卫健委认可的集中通风系统检测报告。 （检查比例：100%）
2 | 风量平衡资料 | 1.总风量测试（风量测试孔及记录）； 2.主支管风量测试（风量测试孔及记录）； 3.末端风口风量测试（单线图及记录）； （检查比例：30%）
3 | 水量平衡资料 | 1.分水器主管流量；（系统图和记录） 2.各立管流量；（系统图和记录） 3.各支管流量；（系统图和记录） 各静态平衡阀流量；（系统图和记录）（检查比例：30%）
4 | 空调冷站群控 | 1.传感器采集数据准确； 2.控制器功能无故障； 3.控制器反馈准确； 4.控制界面所有数据均可显示，无误； 5.控制界面与实际现场相符； 控制逻辑无误，可行，有效；（检查比例：100%）
5 | 空调末端自控 | 1.传感器采集数据准确； 2.控制器功能无故障； 3.控制器反馈准确； 4.控制界面所有数据均可显示，无误； 5.控制界面与实际现场相符； 6.控制逻辑无误，可行，有效；（检查比例：20%）
6 | 厨房送、排风系统 | 1 排油烟口与空调新风口水平设置时，排油烟口应在下风向，距离不小于20米；排油烟口与空调新风口垂直设置时，排油烟口应在上方，距离不小于3米 2 排油烟口与附近塔楼建筑的直线距离应不小于30米（检查比例：50%）
7 | 水泵 | 1.手动启停功能，转向是否正确； 2.水泵连续运转 2h 后，滑动轴承外壳最高温度不得超过 70℃；滚动轴承不得超过 75℃。 3.压差，电流是否正常； 4.异常震动与噪音； 5.单泵运行流量和组合运行流量，压差，电流； （检查比例：100%）；
8 | 冷却塔 | 1.出厂合格证、性能检测报告（风量、冷却能力、噪音值）。 2.防腐材质证明（塔体：玻璃钢/不锈钢；填料：PVC阻燃型）。 3.布水均匀性：目测无干点，喷头压力. 4.风机与电机采用弹性支座. 5. 玻璃钢塔体无裂纹、气泡（敲击检测）。 6.填料安装平整，间隙均匀（无塌陷或堵塞）. 7.防护等级IP55（防尘防水）。 8.功能测试：手动启停功能，转向是否正确；闭式冷却塔的提升泵运行正常；布水器布水是否均匀；是否存在溢水或漂水；凝水盘是否漏水；各台冷塔水位是否一致；自动补水是否正常；运行电流是否正常；异常震动与噪音；（检查比例：20%）；
9 | 制冷机 | 1.手动启停功能，运行电流是否正常；是否可以正常加载及减载； 2.控制面板功能及显示是否正常；急停开关功能是否正常； 3.稳定运行时，进出水温，冷凝压力，蒸发压力是否正常； 4.冷凝器、蒸发器的小温差是否正常； 5.油压差、温度是否正常； 6.水流开关或压力开关是否正常动作； 7.在额定流量下的蒸发器、冷凝器水压差是否正常 8.异常震动与噪音；（检查比例：100%）；
10 | 油烟风机 | 1.手动启停功能，转向是否正确，变频电机冷却风扇接线是否正确； 2.电流是否正常； 3.异常震动与噪音； 4.风机静压/全压测试； 5.总风量测试及餐饮商铺分风口风量测试； 6.排油烟系统联合试运行与调试的结果(风量及正压)， 必须符合设计与技规的规定。（检查比例：20%）；
11 | 防排烟风机 | 1.手动启停功能，转向是否正确； 2.电流是否正常； 3.异常震动与噪音； 4.排烟主管道上的280度排烟防火阀与排烟风机的联动接线检查； 5.防排烟系统联合试运行与调试的结果(风量及正压)， 必须符合设计与消防的规定。（检查比例：30%）；
12 | 空调风柜 | 1.手动启停功能，转向是否正确； 2.电流是否正常； 3.检查过滤段的过滤器规格是否符合设计要求，安装方向是否正确；盘管段的翅片是否有运输损伤、水管接口处的密封是否符合要求；风机段的电机限位是否合格。 4.机组静压/全压测试； 5.机组风量测试 6.各功能段检查测试是否正常； 7.机组排水是否顺畅； 8.机组是否有明显漏风点； 9.机组送风温度测试； 10.新风比的调试 11.新风直接取自室外空气清洁的地点，新风口与污染源、开放式冷却塔、排风口等的距离符合 wS10013 要求;与餐厨垃圾站(房)距离应大于等于20米，其他应大于等于10米。 12.异常震动与噪音；（检查比例：20%）；
13 | 制冷机房 | 1 - 主机安装：主机位置需符合设计图纸，固定牢固无倾斜，减震措施到位（如减震垫、弹簧支架），与管道连接无应力损伤。 2 管道安装：管道走向整齐，坡度符合要求（如冷凝水管坡度≥0.8%），焊接或法兰连接无渗漏，保温层完整无破损，标识清晰（流向、介质类型）。 3 辅助设备：水泵、冷却塔、分集水器等安装牢固，运行时无异常振动，电机接地符合电气规范。 （检查比例：100%）
14 | 空气源热泵 | 1 主机基础牢固，减震措施到位（橡胶减震垫或弹簧减震器），水平度偏差≤3mm/m。 周围预留≥1.5m检修空间，通风良好，避免气流短路。 2 电源电压波动范围≤±10%，接地电阻≤4Ω，电缆规格符合设备要求。 防雷措施完备。 3 冷媒型号及充注量符合设备要求，无泄漏。 4 制冷剂为R32/R290等低GWP值环保冷媒，提供MSDS安全资料。 （检查比例：100%）
15 | 风机盘管 | 1 风机盘管的运行功能，数量、型号参数；管道及阀门的局部锈蚀、破损；保温安装； 2 冷凝水管安装坡度；温控面板（检查比例：10%）；

## 给排水
给排水系统
序号 | 内容 | 第三方检查 | 检查结果
1 | 水箱 | 1 水箱材质需为食品级不锈钢（如304或316），厚度≥1.5mm，内壁光滑无毛刺，焊接处需钝化处理，避免锈蚀污染水质。 2 水箱盖为密封式，配备锁具，溢流口、泄水口需设防虫网（孔径≤1mm），防止异物进入。 3 水箱的尺寸、材质；局部的锈蚀或破损；检修空间、检修孔. 水箱内部支撑框架牢固，避免满水时变形；人孔直径≥600mm，便于检修，且需设密封胶条防漏。 4 电气设备（如液位控制器）需防水防潮，接线盒防护等级≥IP65，接地电阻≤4Ω。 5 水箱需设液位显示装置（如玻璃管液位计或远传传感器），高、低水位报警功能有效（报警信号可传至值班室）。 6 注满水后静置24小时，观察水箱焊缝、接口无渗漏，箱体无变形，基础无沉降。 7 开启水泵向水箱注水，浮球阀关闭时无滴水；水箱水位降至低限时，水泵应自动启动补水，高限时自动停止，启停信号反馈准确。 8 泄空水箱时，从满水位到排空的时间≤30分钟（按水箱容积计算），溢流管排水通畅，无倒灌风险。 9 需提供水箱材质检测报告、卫生许可批件、安装调试记录、消毒证明等文件，且与现场参数一致（如容积、承压能力）。 10 水箱外表面需标注“生活饮用水”“禁止污染”等标识，管道标注水流方向（如“进水”“出水”“溢流”）。（检查比例：100%）
2 | 生活给水泵/中水泵/雨水泵 | 1 水泵的手动启停、自动启停、变频控制、供水压力等功能性；水泵附属设施的安装质量、功能检查； 2 控制柜接线等；水泵的数量、型号参数；外观、锈蚀、破损；泵房空间、卫生状况、排水沟等（检查比例：100%）
3 | 潜污泵 | 1 潜污泵的手动启停、自动启停、高水位启双泵等功能性；水泵附属设施的安装质量、功能检查； 2 控制柜接线等；潜污泵的数量、型号参数；外观、锈蚀、破损；集水井盖板等（检查比例：100%）
4 | 隔油池/污水处理装置 | 1 功能分区：结构分区明确，包括进水区、沉淀区、分离区和出水区等，各区域功能正常。内部设置的挡板或导流装置能正常引导水流。 2 集油与排泥：集油区能有效收集油脂，排泥管道通畅，便于定期清理油脂和污泥。 ） 3 检查隔油池的设计图纸、施工记录、材料检验报告、水质检测报告等资料是否齐全、准确（检查比例：100%）
5 | 管道/管井 | 1 管道及阀门局部锈蚀、破损；漏水；地漏、排水设施； 2 防火封堵；标牌标识；管道保温等（检查比例：50%）

## 电气
电气系统
序号 | 内容 | 第三方检查 | 结果
1 | 变配电房 | 1.变电所、控制室、配电室等电器专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨、防汛、防小动物符合要求； 2.电气安全用具和灭火器材合格并配备齐全，摆放有序，定期检查或检测，避免老化、粘连等； 3.绝缘拉杆、绝缘胶垫、绝缘罩、绝缘夹钳等电力安全用具每年进行一次绝缘检测试验，高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘绳每半年进行一次绝缘检测； 4.配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩，直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨、雪飘入的措施； 5.配电室内除本室需用的管道外，不应有其他的管道通过； 6 警示标识：高压危险、禁止合闸等标牌齐全。 7 绝缘工具：配备验电器、绝缘手套（年检合格）。 （检查比例：100%）
2 | 柴油发电机房 | 1.发电机房内卫生状况、标识状况、外表状况良好； 2.油箱容积标尺清晰，无渗漏油现象，油箱采取静电接地保护措施，储油箱油量符合要求(不超过 1m³的 80-85%)； 3.发电机运行正常，通风良好； 4.发电机本体和机械部分的外露可导电部分应分别与保护导体可靠连接，并应有标识； 5.储油间设置符合安全要求，储油间符合防爆要求； 6.储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管，通气管应设置带阻火器的呼吸阀，油箱的下部应设置防止油品流散的设施； 7 自动切换：市电断电后10~15秒内自启动，30秒内带载。 8 带载测试：100%负荷运行1小时，电压波动≤±5%，频率偏差≤±0.5Hz。 9 油箱防火：储油间独立设置，通风防爆，油量≤8小时用量。 10 警示标识：高压危险、禁止合闸等标牌齐全。（检查比例：100%）
3 | 高低压柜 | 1.应满足变频器的安装和通风散热要求、无堵塞现象。 2.配电柜内的热继电器，元器件需与下级所控制的用电设备配套，严禁偏大或偏小 3.配电柜内的电器元件在开机前，已经经过整定，包括变频器等 4.柜、屏、台、箱、盘的内应无杂物，表面平整度完好，无划痕、锈蚀等现象，设备元器件运行良好，无异常声响、生锈、进水等。柜、屏、台、箱、盘上的标识器件应标明被控设备编号及名称或操作位置，出线回路标识清晰、准确。 5.配电柜（屏、台、箱、盘）的运行电压、电流应正常，各种仪器指示正常 6.配电柜（屏、台、箱、盘）、开关箱内各分立电器应符合有关规定 7.配电柜（屏、台、箱、盘）、开关箱应作如下检查： a) 配电柜（屏、台、箱、盘）、开关箱周围不应堆放杂物； b) 配电柜（屏、台、箱、盘）、开关箱的导线应绝缘良好，固定牢固，导线不应有接头，导线端头应用螺栓压接，同一端子上导线连接不应超过两根，并应有防松动装置； c) 配电箱（盘）不应直接安装在低于Ｂ１级的装修材料上； d) 照明配电箱（盘）安装应符合GB 50303-2015中5.1.12的有关规定； e) 导线进出箱（盘、板）孔处，进出线孔应光滑无刺，并应装设绝缘护套； f) 配电柜（屏、台、箱、盘）的接地应符合GB 50171-2012中7.0.5和7.0.6的规定 8.储存可燃物的库房及类似场所的电源开关箱应当设在库外，并有防雨防潮的保护措施 9.储存可燃物的库房及类似场所不宜装设电气设备，若必须安装时，电气设备应限于所必需使用的设备 10.配电柜（屏、台、箱、盘）内母线的连接点、分支接点、接线端子的温升不应超过规定的数值 11.配电柜（屏、台、箱、盘）内线间和线对地间的绝缘电阻值应符合GB 50303-2015中5.1.6的规定 12.对于低压成套配电柜、箱及控制柜(台、箱)间线路的线间和线对地间绝缘电阻值，馈电线路不应小于0.5MΩ，二次回路不应小于1MΩ； 13.变配电房柜体操作端需敷设绝缘地垫，标准应符合当地电业局要求。 14.电缆出入电缆沟，电气竖井，建筑物，配电(控制)柜、台、箱处以及管子管口处等部位应采取防火或密封措施。 查验自动开关负荷出线导线规格与截面，其允许载流量应大于热脱扣器的整定电流值 （检查比例：100%）
4 | 双电源配电箱 | 1 进出线桥架、线缆；绝缘、接地措施；内部接线、回路、元器件、浪涌保护器配置、熔断器、接线排；ATS切换开关； 2 显示功能；柜内火灾监控系统功能；数量、型号参数；柜体外观状态、柜门柜体、门锁； 3 标牌标识、检修空间、安装牢固性、防火封堵等；（检查比例：30%）
5 | 普通配电箱 | 1.电缆电线进入配电柜、箱后的孔洞周边应采取防止刮伤措施及孔洞的防火封堵； 2.配电柜/箱电源带电部分及大面积突出的带电母排应设置防止触及的隔离措施； 3.落地式配电箱其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内； 4.各类控制箱（柜）的手、自动控制及安全（漏电、短路、过载）保护功能正常，技术铭牌及操作标识清晰，各控制柜张贴控制原理图，配电房有与使用相符的供电系统图； 5.指示灯完好，柜内装置无异响、无焦糊气味，开关状态、标识准确，内外清洁无杂物； 6.停用的开关应转换到“关”的位置并悬挂“严禁合闸”标识牌（未接线端备用回路除外），进线柜断路器停用应将其退出并挂牌上锁； 7.各二次线路端子处连接紧密、线号完好规范，连接螺栓无松动，接线无发热变色，不得零地并接、多线铰接，多股导线应使用终端附件压接； 8.各仪表、蜂鸣器、电铃、按钮指示动作正常，电流值在额定范围内；各大电流连接处、开关无异常发热，柜内外零线、地线连接牢固； 9.补偿柜开关运行正常，放电电阻、熔断器可靠无损坏，手、自动切换有效，电容壳体无膨胀； 10.电气联锁安全可靠；（检查比例：100%）
6 | UPS/EPS | 1 进出线桥架；绝缘、接地措施；内部回路、元器件、浪涌保护器配置、熔断器、接线排、接端子；柜内电池布置； 2 显示功能；充放电功能，断电后应急供电功能；数量、型号参数；柜体外观状态、柜门柜体；标牌标识、检修空间、安装牢固性、防火封堵等.（检查比例：100%）
7 | 接线 | 1.各类电气设备设施防雷接地、保护接地规范； 2.各类安全开关按照规范要求装设； 3.电气设备外露可导电部分必须与保护导体可靠连接； 4.电线、插座连接是否有松动、线路是否有破损、老化、短路、发热、焦糊现象，是否使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路； 5.严禁使用未经产品质量认证的电器或移动插排； 6.电气线路不得私拉乱接，不可在电气线路上悬挂物品； 7.大功率电器的配电回路应设置与其设备匹配的短路、过载保护装置. （检查比例：100%）
8 | 防护 | 1.配电箱等电气设备设施附近堆放易燃易爆物质，采取隔热、散热等防火保护措施； 2.配电箱电气元件运行不正常、有过负荷现象； 3.灯杆的检修门应采取防水措施，且闭锁防盗装置完好； 4.电气设备设施有防潮防水措施，且不得安装在供水管道、喷淋头的正下方；（检查比例：100%）
9 | 配电线路 | 1电线电缆在托盘、线槽、梯架、竖井、电缆沟、电缆隧道等成束敷设时，应采用阻燃电线电缆 2在严重腐蚀性的场所（如酸、碱和具有腐蚀性的化学气体），不宜采用金属管配线 3低压配电线路总进线处应装设短路、过流、过（欠）压保护和接地故障保护装置线路导体应有明显的颜色、标志 4电线电缆在室内直敷时的高度要求 5配电线路中性导体（N）线或保护中性导体（PEN）截面积是否符合要求 6配电线路穿管、在槽内敷设、暗敷、明敷、以及导管、线槽敷设施工规范整齐，遇特殊环境是否有保护措施 7防火分区内的电气布线系统应符合规定；电气布线系统穿孔的封堵应符合规定 储存可燃物的仓库的电线必须敷设在金属或硬质难燃塑料套管内，电气线路和灯头应当设在库房通道上方，与堆垛保持安全距离 （检查比例：100%）
10 | 稳压整流设备 | 1整流器工作区域应保持洁净，不应堆放可燃物 2柜体内螺栓连接的导线应无松动，专用端子压接应牢固无开裂，焊接连接的导线应无脱焊、虚焊、碰壳及短路 3用于整流器保护的快速熔断器的型号和规格，应符合设计规定，不得任意调换或代用 4整流器的冷却系统应运转正常 5导线、母线电流不应大于允许载流量，其连接点和接线端子温升，不应超过规定的数值 6电气设备连接点、壳体等不应有放电现象 7相线与中性导体电流不应超过允许载流量 （检查比例：100%）
11 | 线缆敷设 | 1.布线系统各部位孔隙应按等同建筑构件的耐火等级的规定封堵（防火胶泥、填料阻火包或防火帽、防火隔板）； 2.桥架等同各类水管的敷设方式应符合规范安全要求； 3.封闭式母线外壳与支架应可靠接地； 4.母线槽段与段的连接口不应设置在穿越楼板或墙体处，垂直穿越楼板处应设置与建(构)筑物固定的专用部件支座，其孔洞四周应设置高度为 50mm 及以上的防水 台，并应采取防火封堵措施； 5.每段母线槽的金属外壳间应连接可靠；（检查比例：100%）
12 | 变压器 | 1.变压器温度、风机、温度监测仪运行正常； 2.变压器房或变压器隔离网必须上锁； 3.变压器高低压接口无氧化，无变色;变压器编号及相色标识清晰,无破损、干净； 4.母排无损伤,不变形； 5.绝缘电阻：高压侧≥100MΩ（2500V兆欧表），低压侧≥10MΩ（500V兆欧表）。（检查比例：100%）
13 | 智能化与监控 | 1 数据采集：电压、电流、功率因数、电能计量等实时监测。 2 报警功能：过载、缺相、温度超限等报警推送至监控中心。 3 关键断路器支持远程分合闸（需权限管理）。 4 温控系统：风机自动启停（60℃启动，100℃报警）。 （检查比例：100%）
14 | 强/弱电井 | 1.防雷接地规范；无违规接线取电现象；照明正常； 2.电井内禁止堆放易燃物品，以及与运行无关的杂物； 3.楼板处的洞口应采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火材料作封堵，井壁的洞口应采用防火材料封堵； 4.电气竖井内应敷设接地干线和接地端子； 5.高层建筑竖井内的接地干线，每隔 3 层应与相近楼板钢筋做等电位联结；（检查比例：100%）
15 | 充电安全 | 1 新能源汽车地下停放场所所在的每个防火分区尚应配置不少于两具 45L 的推车式水基型灭火器或推车式水喷雾灭火器； 2.取电线路符合负荷要求，充电设施有安全保护装置； 3.充电区域宜布置在地下一、二层，不应布置在地下四层及以下，且应按照国家、省、市相关标准和技术要求的规定分组设置；新能源汽车地下停放场所应全域设置视频监控系统，视频监控系统应设置于消防控制室或 24h 专人值班的场所内且视频存储不小于 30 天； 4.交流充电桩设置急停开关，在充电过程中可使用该装置紧急切断输出电源。（检查比例：100%）
16 | 光伏发电 | 1 施工单位资质（电力承装/机电安装资质、安全生产许可证等）。 2 设备合格证（光伏组件、逆变器、支架等需符合TÜV、IEC 61215/61730、UL等国际/国内认证）。 3 并网许可（当地电力部门出具的并网验收文件）。 4 屋顶荷载验算报告 ,确保屋顶承重 5 支架系统：防腐处理（热镀锌或铝合金）、抗风压设计（需满足当地最大风荷载）、间距合规（避免阴影遮挡）。 6 组件安装：平整无变形，倾角符合设计（通常15°-30°），紧固件防松措施到位。 7 电气系统：电缆防火阻燃、接地电阻≤4Ω、防雷装置. 8 绝缘性能：组件对地绝缘电阻≥1MΩ 9 防火安全 - 光伏组件与屋顶防水层间距≥10cm，避免热斑效应引发火灾。 - 电缆桥架防火涂料处理，配电箱远离易燃区域。 10 文档移交 - 竣工图（含电气接线图、屋顶荷载分布图）。 - 设备说明书、保修协议（组件质保≥年，逆变器≥年）。 - 运维手册（清洁周期、故障处理流程）。（检查比例：20%）

## 机房
机房
序号 | 内容 | 第三方检查 | 结果
1 | 配电房 | 1.实体砖墙或防火石膏板（耐火≥1.5h），穿墙孔洞用 防火泥（阻燃包)封堵 ； 2.配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩，直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨、雪飘入的措施； 3.配电室内除本室需用的管道外，不应有其他的管道通过； 4.独立防火隔间（耐火极限≥2.0h），门为甲级防火门（带闭门器),防火门检验报告 5.地面 绝缘防静电环氧地坪（厚度≥2mm） 6.通风独立机械通风（换气量≥12次/h），进/出风口加装防虫网 7.温湿度:空调+除湿机,温湿度传感器实时监测 。（检查比例：100%）
2 | 柴油发电机房 | 1.防火分隔: 独立防火隔间（耐火≥2.0h），甲级防火门（带闭门器+推杆锁） 防火门检验报告. 2 地面：防油防滑环氧地坪（厚度≥3mm） 3 隔音:进排风道安装 **阻抗复合消音器**（插入损失≥25dB） 4 门采用 **双层防火隔声门**（计权隔声量Rw≥40dB） 5.储油间设置符合安全要求，储油间符合防爆要求； 6.储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管，通气管应设置带阻火器的呼吸阀，油箱的下部应设置防止油品流散的设施； 7 警示标识：高压危险、禁止合闸等标牌齐全。（检查比例：100%）
3 | 风机房 | 1.防火分隔: 独立防火隔间（耐火≥2.0h），甲级防火门带闭门器 ,防火门检验报告. 2 地面：防油防滑环氧地坪. 3 减震传递:设备与基础间设惰性块重量≥设备1.2倍） （检查比例：30%）
4 | 中央空调主机房 | 1 机房与其他区域用防火墙（耐火极限≥3.0h）分隔，门需为甲级防火门（耐火≥1.5h）。 2 穿墙孔洞用 防火包+防火胶 密封 3 地面处理: 防滑耐油环氧地坪（厚度≥3mm），排水沟坡度≥2% 4 墙面、顶面隔音材料（如隔音棉、隔音板），噪音控制在55分贝以下（运行时）。 5 排风量按主机发热量计算（通常每小时30-50次换气），配备轴流风机 6 风口与排风口分设两侧，间距≥3米，避免气流短路，风口加装防尘网。 7 机房门密封胶条需完整，门缝≤2mm，噪音控制在65分贝以下（室外1米处）。 （检查比例：100%）
5 | 生活/中水泵房 | 1墙面、地面、顶面无裂缝、空鼓，混凝土强度达标，地基无沉降. 2. 排水沟坡度≥2%，排水通畅，地漏防返水设计。 3.地面处理: 防滑耐油环氧地坪（厚度≥3mm 4.墙面、顶面隔音材料（如隔音棉、隔音板），噪音控制在55分贝以下（运行时）。 5 配备机械排风系统（排风量按每小时12次换气计算）. 6 配电箱需防水防尘（IP54等级），接地系统符合标准. 7 照明采用防爆灯具，应急照明持续时间≥90分钟，开关位置便于操作. 8 设备区划分警示线（黄色边框），悬挂“高压危险”“禁止合闸”等标识。 9 管道阀门标注启闭方向，压力表、流量计安装位置便于读取。（检查比例：100%）
6 | 消房水泵房 | 1墙面、地面、顶面无裂缝、空鼓，混凝土强度达标，地基无沉降. 2. 排水沟坡度≥2%，排水通畅，地漏防返水设计。 3.地面处理: 防滑耐油环氧地坪（厚度≥3mm 4.墙面、顶面隔音材料（如隔音棉、隔音板），噪音控制在55分贝以下（运行时）。 5 配备机械排风系统（排风量按每小时12次换气计算）. 6 配电箱需防水防尘（IP54等级），接地系统符合标准. 7 照明采用防爆灯具，应急照明持续时间≥90分钟，开关位置便于操作. 8 设备区划分警示线（黄色边框），悬挂“高压危险”“禁止合闸”等标识。 9 管道阀门标注启闭方向，压力表、流量计安装位置便于读取。（检查比例：100%）
7 | 监控/消控中心 | 1.地面铺设防静电地板（系统电阻10⁶-10⁹Ω），支架接地电阻≤4Ω。 2 操作台、机柜需接地，墙面刷防静电涂料（表面电阻≤10⁹Ω）。 3 温度保持22±2℃，湿度40%-60%，采用恒温恒湿精密空调（制冷量按设备发热量1.5倍配置）。 3 空调需双路供电，备用机组自动切换，漏水检测装置安装于管道下方。 4 新风量≥30m³/(人·h)，排风口与进风口分设，避免气流短路，风口加装初效过滤器。 5 配备气体灭火系统（如七氟丙烷），禁止使用水喷淋，灭火器选用ABC类干粉（每50㎡≥2具）。 6 入口设门禁系统（室内安装红外双鉴探测器，与监控系统联动报警。 7 接地需采用等电位联结，防止电位差损坏精密仪器。（检查比例：100%）
8 | 强电间 | 1：地面铺防火地砖. 2 与其他区域分隔的墙体耐火极限≥2.0h，门为甲级防火门（耐火≥1.5h），缝隙≤2mm。 3 地下室时，墙面做20cm高防水踢脚线（防水涂料≥1.5mm厚），地面设防潮层（SBS卷材）。 4 接地系统，工作接地、保护接地、防雷接地独立设置，接地电阻≤4Ω。（检查比例：30%）
9 | 弱电间 | 1 区域分隔的墙体耐火极限≥2.0h，门为乙级防火门（耐火≥1.0h），门缝≤3mm。 2 地下室弱电井墙面做1.5米高防水涂层（聚氨酯涂料≥2mm），地面设疏水坡（坡度≥5%）。 3 等电位联结，弱电井内设置铜质接地端子板（60×6mm），与建筑接地网连接（电阻≤1Ω）。 4 桥架、设备外壳用6mm²多股铜线接地，连接点做搪锡处理。 5 防雷保护： 顶层弱电井安装浪涌保护器），进出线缆需在入口处做防雷接地，天线馈线需套防雷接地网。（检查比例：100%）
10 | 水管井 | 1.墙面、地面满做防水（聚氨酯涂料≥2mm），高度至顶板下10cm，穿楼板管道周围做20cm宽防水加强层。 2.地漏设置：地面坡度≥5%，坡向地漏，地漏直径≥75mm，周边防水上翻10cm。 3.每层设置管道标识牌（标注管径、流向、系统类型），阀门手柄朝向便于操作方向。 4.与其他区域分隔的墙体耐火极限≥2.0h，门为乙级防火门（耐火≥1.0h），门缝≤3mm。 5 金属管道需做等电位联结（6mm²铜线接地），接地电阻≤4Ω。（检查比例：100%）

## 弱电AV
弱电智能化系统
序号 | 内容 | 第三方检查 | 检查结果
1 | 楼宇自控 | 1 空调机组：能按预设时间表/温湿度自动启停，故障时报警并切换备用机组。 - 新风系统：CO₂浓度超标时自动增加新风量，与排风系统联动。 - 风机盘管：客房温控面板可独立调节，数据需上传至中央管理系统。 2 照明控制: - 公共区域照明按时间表或光照传感器自动开关，支持节假日模式。 - 应急照明与消防系统联动，强制点亮逃生路径。 3 给排水系统: - 水箱液位联动水泵启停，爆管或水位异常时立即报警。 - 热水循环泵温度控制误差≤±2℃ 4 权限管理：分设管理员、工程师、操作员三级权限，操作日志可追溯。 5 移动端支持：通过APP或网页远程监控，响应延迟≤5秒。 6 能源管理：能耗数据对接酒店ERP系统，生成日报/月报。 7 安防系统：与视频监控联动，异常入侵时触发周边照明。 8 可视化操作：3D楼宇模型展示设备状态，支持颜色区分正常/报警/故障。（检查比例：主机100%，末端50%）
2 | 视频安防监控 | 1.监控视频无黑屏、花屏现象； 2.监控视频应覆盖重点区域，视频录像保存不少于 30 天：主要出入口、主要通道、电梯轿厢、地下停车库、天台/屋面出入口处；健身运动区、景观水系； 3 监控中心，燃气调压站，水泵房、配电机房门口等重要区域保存不少于 30 天。（检查比例：主机100%，末端50%）
3 | 门禁系统 | 1 读卡器、开门按钮和电磁锁的功能；非法进入报警功能；消防联动门禁释放功能； 2 常态和报警日志；现场设备（读卡器、控制单元、门锁、出入按钮）安装质量； 3 闭门器功能；编号、标识（检查比例：主机100%，末端30%）
4 | 入侵报警系统 | 报警功能；电子地图显示功能；现场设备（探测器）安装质量；导线安装质量；设备编号、标识（检查比例：主机100%，末端100%）
5 | 停车管理系统 | 入口余位显示屏，挡车器，摄像头工作情况；出口挡车器，摄像头工作情况；出入口过车测试地感线圈工作情况；防跟车、防盗车、出入口控制机对讲等功能；设备安装外观质量；线管安装质量；标牌标识（检查比例：主机100%，末端10%）
6 | 多媒体信息发布 | 1工作站信息发布终端接收功能； 2终端多路视频信号显示切换功能；触摸式终端触控操作功能； 3终端安装位置、数量、外观质量；线管安装质量；标牌标识（检查比例：主机100%，末端30%）
7 | 程控交换机 | 1 基本通话功能： - 分机互拨、内外线通话清晰，无杂音、断话或串线现象； - 呼叫转移、呼叫保持、三方通话等功能正常，操作逻辑符合酒店使用场景（如前台转接客房）。 - 增值功能： - 语音信箱（Voicemail）：支持留言录制、提取及删除，留言提醒功能有效； - 叫醒服务：可定时触发，语音播报准确，与酒店PMS系统（物业管理系统）对接无误； - 会议电话：支持≥8方同时通话，音质无明显衰减。 - 计费与管理功能： - 通话计费准确，支持国际/国内长途、市话分类统计，生成报表并对接酒店财务系统； - 管理员权限分级（如前台、客房、管理层），可设置分机呼出限制（如禁止2. 性能指标测试 2 通话质量： - 信噪比：≥50dB，杂音电平≤-65dBm； - 呼损率：本局呼叫≤0.1%，出局呼叫≤0.5%（高峰时段）； - 接续时延：内部呼叫≤200ms，外线呼叫≤500ms。 - 系统容量与可靠性： - 支持分机数量≥酒店客房数+15%预留量（如500间客房需≥575门分机）； - 忙时试呼次数（BHCA）：≥10000次/小时，系统处理能力达标； - 双机热备份：主备机切换时间≤30秒，切换过程无通话中断。 - 接口兼容性： - 中继接口（E1/PRI）：支持与运营商线路对接，信令协议（如7号信令、Q.931）适配； - 数据接口：支持TCP/IP、RS485等协议，与PMS、计费系统对接无数据丢失。国际长途）。（检查比例：50%）3. 安装与布线规范 - 机柜与设备安装： - 交换机机柜垂直偏差≤1‰，固定牢固，通风散热良好（温度≤30℃，湿度40%-60%）； - 配线架、电源模块等配件齐全，标签清晰（如分机号、线路用途）。 - 线缆与接地： - 信号线与电源线分离铺设，距离≥30cm，避免电磁干扰； - 接地电阻≤4Ω，保护地与工作地分开敷设，符合GB 50311综合布线标准； - 外线引入需加装浪涌保护器，防止雷击损坏设备。5. 试运行与场景测试 - 连续试运行15天，模拟酒店真实运营场景： - 高峰时段（早8点-10点）测试≥200路并发通话，系统无拥塞； - 模拟PMS对接场景：前台办理入住/退房时，分机开通/关闭及时生效； - 断电重启测试：恢复供电后系统自动启动，通话记录无丢失。（检查比例：主机100%）
8 | 有限电视机房 | 1地面需做防静电处理，墙面、天花板应防尘、防潮，门窗密闭性良好，避免灰尘侵入。 2 配备独立配电箱，供电容量满足设备满负荷运行，需有UPS不间断电源保障断电时系统持续运行（至少30分钟）。 3 接地系统需符合国家标准，接地电阻≤4Ω，设备金属外壳、机柜等需可靠接地。 4 安装空调系统（恒温恒湿)，温度控制在22±2℃，湿度保持40%~60%，并设置通风扇加强空气流通。 5 机柜需垂直安装，排列整齐，间距≥80厘米，便于维护；设备安装牢固，线缆标识清晰。 6 前端设备（如调制解调器、编码器、交换机等）需按功能分区布置，避免信号干扰。 7 电源线与信号线分开布线，采用金属桥架或线管保护，避免缠绕；线缆两端需标注编号，便于检修。 8 视频线、网线等需符合行业标准（如HDMI、超五类网线），传输损耗需满足信号质量要求。 9 接入的电视信号源（如卫星、有线电视、IPTV等）需稳定，频道数量符合酒店运营需求（通常≥50套），且无非法频道。 10 系统需支持自办频道（如酒店宣传频道），信号切换流畅，无卡顿、黑屏现象。 11 声音与画面同步，音量适中，无杂音、失真。 12 需取得《广播电视节目传送业务经营许可证》等相关资质，接入的信号源需来自合法渠道，无侵权内容。 13 机房需安装防雷装置，电源、网络接口需有防浪涌保护，避免雷击损坏设备。 14 模拟断电、信号中断等场景，测试UPS、备用信号源切换的及时性。： 15 需提供设备清单、布线图、系统拓扑图、操作手册、维护记录等完整技术文档。（检查比例：主机100%）
11 | AV设备 | 1 设备功能完整性、性能参数达标性、安装工艺规范性、系统联动流畅性及文档资料齐全性，通过逐项测试确保设备符合设计要求与使用标准。 2 麦克风（有线/无线）：拾音清晰无杂音，信号接收稳定，切换无断频音响设备：音质饱满、无失真，音量调节范围符合设计要求，各频段（高音、中音、低音）平衡。- 音频处理器：噪声抑制、回声消除等功能有效，场景模式（如会议、演出）切换正常。 3 视频系统： - 投影仪/显示屏：画面清晰、色彩还原准确，无偏色、暗斑、闪烁，分辨率（如4K/1080P）达标。摄像头：焦距调节顺畅，自动对焦、逆光补偿功能正常，视频传输无卡顿 4 中控系统： - 触摸屏/控制面板：操作响应灵敏，可统一控制音视频设备开关、参数调节及场景切换。 - 设备联动：投影与幕布、灯光与音响等联动逻辑正确，无延迟或冲突。 4 音频指标： - 信噪比：≥60dB（无明显底噪）；频率响应：20Hz-20kHz（人耳可听范围全覆盖）；- 声压级：主会场平均声压≥95dB，声场均匀度偏差≤±3dB 5 视频指标： - 投影仪亮度：≥5000流明（根据会场面积调整），对比度≥2000:1； 显示屏亮度：≥500cd/m²，可视角度≥178°，响应时间≤8ms。 6 传输与延迟： - 音视频信号传输无丢包，延迟≤50ms（人眼/耳无明显感知)。 7. 试运行与场景测试 连续试运行72小时，模拟会议、培训、演出等场景，测试： - 多设备同时运行时的稳定性（如音视频同步、中控系统无死机）； - 极端操作测试（如频繁切换信号源、音量骤升骤降），设备无异常。（检查比例：100%）
12 | 巡更糸统 | 1 数据采集：巡更棒需每日上传数据至系统，确保无漏检点。 -4小时1次。 2 每日生成巡更报告, 每月分析巡更数据，优化巡逻路线.功能按设计方案进行功能验收.（检查比例：主机100%，末端50%）
13 | 无线对讲系统 | 1 工作频率：350MHz且中心频点可根据最终申请频率定制； 射频输出功率：≥40dBm；射频输入总功率：≥ -25dBm；光接收灵敏度：≥-15dBm 传输延时：≤1us；噪声系数：≤5；隔离度：≥80dB；增益：≥55dB，上下行平衡设计,19英寸标准机柜安装 . 2 室内全向天线 :辐射方向：全向；极化方式：垂直极化。  工作频率：350~866MHz；阻抗：50Ω；承载功率：≥50W。 3 离线巡更:纽扣型，配合无线对讲机使用。 4 光纤射频中继近端:工作频率：8000MHz且中心频点可根据最终申请频率定制；射频功率调节范围：30dB；有效射频输入总功率：≤10dBm光接收灵敏度：≥-15dBm；增益调节步进：1dB；阻抗：50Ω；功能按设计方案进行功能验收.（检查比例：主机100%，末端50%）
14 | 无人机防控糸统 | 1管制范围：2.4G，5.8G等多频段干扰能力。支持两种模式：无人机驱离模式（迫使无人机返航）、无人机迫降模式（迫使无人机在受压制点降落）。 2多频带覆盖，覆盖各类传输链路。360°水平全向监测扇形测向，可甄别无人机大致方位。探测范围：不小于1km。全天候自动监测、报警。 3 联动开启、关闭反制设备。无无线电辐射，绿色安全防护等级 IP65 。功能按设计方案进行功能验收.（检查比例：主机100%，末端50%）
15 | 防爆安检糸统 | 1能清晰识别测试物体（如线对卡、金属丝等），通常要求分辨直径≥0.1mm的金属丝。 2 穿透力：能穿透规定厚度的金属（如40mm钢板），图像无明显噪点. 3 灰度等级：能区分不同密度的物质（如塑料、液体、金属）。 4 辐射泄漏：符合国家标准;机械与功能 5 传送带速度：匀速运行，无卡顿，速度可调（如0.2m/s±10%）。 6 多能量检测（如有）：能区分有机物和无机物，并标记颜色。 7 图像处理：放大、增强、反转、图像存储/回放功能正常。 8 报警功能：对可疑物品（如刀具、爆炸物模拟物）能触发报警。 9 设备无破损，配件齐全（如电源线、遥控器等）。 10 功能测试：按厂家说明书逐项验证各项功能。 11 性能测试：使用标准测试物品（如CTN金属测试卡）验证灵敏度。 12 安全检测：辐射或电磁泄漏需由专业机构出具报告。（检查比例：主机100%）
16 | 建筑设备监控糸统 | 1 流量计, 2 水道温度传感器及套管, 3 室外温/湿度传感器, 4 风道温湿度传感器, 5 风道温度传感器, 6 液位开关,以上功能按设计方案进行功能验收.（检查比例：主机100%，末端50%）
17 | 综合能源管理糸统 | 1 能量积算、流量计; 2 CO2、PM2.5、PM10、甲醛、TVOCs、CO、臭氧、温湿度空气质量探测器 ; 3 一体化水表 ; 4 水质传感器 以上功能按设计方案进行功能验收.（检查比例：主机100%，末端50%）
18 | 报馆糸统 | 1 展商信息管理:支持展商在线注册、资料上传（企业LOGO、产品介绍等），字段可自定义。<br>- 自动生成展商唯一编码，避免重复录入。 2 支持可视化平面图选位，拖拽分配展位。<br>- 冲突检测功能（如面积超限、重复占. 自动生成电子合同，支持在线签署。 3 对接支付系统（支付宝/微信/银联），实时更新缴费状态。 4 支持多角色权限（主办方、展商、审核员），操作日志完整可追溯。<br>- 提供“一键式”展位图自动生成功能。 5 门禁与票务对接门禁系统，展商注册后自动同步证件数据。<br>- 支持二维码/人脸识别入场. 6 官网与小程序报馆系统数据实时同步至展会官网、微信小程序，展商可自助修改信息。 7 支持≥5000人同时在线操作，服务器CPU负载≤70%。 8 数据备份 每日增量备份，全量备份每周一次，灾难恢复时间≤1小时。 9异常处理 断网时支持本地暂存数据，网络恢复后自动同步。 10 提供系统操作手册、API接口文档、数据库字典。 （检查比例:100%）
19 | 智慧能源管理 | 1.能源管理：将仪表类（冷热量、水、电和燃气）的设备进行详细登记，记录表与设备设施的关联性，仪表读数所涉及运行的管理范围。读取系统中仪表读数记录，作为能耗统计的基础数据，可查看仪表详情，能够浏览仪表所管辖区域的耗能设备以及仪表周期性读数记录。 2.实现能耗监测与统计，提供能效分析与诊断、用能策略建议等服务。（检查比例:100%）

## 电梯
电梯扶梯
序号 | 内容 | 第三方检查 | 检查结果
1 | 电梯机房 | 1检查机房通道、通道门设施、照明设施及机房布置及内部环境 2检查照明电源、动力电源安装状态及接地、接零、绝缘保护情况 3检查电气设备、线管、线槽接地状况 4手动紧急操作装置外观检查，手动紧急操作测试 5紧急电动运行装置检查，紧急电动运行操作测试 6曳引轮、导向轮、限速器轮的防护及防脱槽装置满足要求 7机房地面上的开口有无遮挡、台阶高度是否满足要求 8驱动主机工作状态、曳引轮磨损程度 9制动器应当动作灵活，制动时制动闸瓦(制动钳)紧密、均匀地贴合在制动轮(制动盘)上，电梯运行时制动闸瓦(制动钳)与制动轮(制动盘)不发生摩擦；并且制动闸瓦(制动钳)以及制动轮(制动盘)工作面上没有油污 10检查限速器上的铭牌，各调节部位、封记是否无好无损，功能是否正常 11层门和轿门旁路装置、门回路检测功能符合要求 12轿厢限速器－安全钳或对重安全钳联动试验是否有效；各保护开关动作间隙是否满足满足要求； 13空载曳引力试验、上行制动试验是否正常，有无明显变形和损坏 14检查上行超速保护装置有效、铭牌完好无损 15检查轿厢意外移动保护装置功能有效、名牌有效完好 16急停开关、盘车手轮开关、限速器开关、上行超速保护开关是否有效动作 17在机房内应当设有清晰的应急救援程序、上行超速试验方法说明 18轿厢照明、井道照明回路中的插座，电压高于AC50V的层站控制装置和指示器的控制电路及电气安全回路，轿厢上电压高于AC50V的电路，应采用额定动作电流不大于30mA的剩余电流动作保护装置(RCD) 噪音测试： 19机房噪声:对额定速度小于等于4m/s的电梯，不应大于80dB(A)；对额定速度大于4m/s的电梯，不应大于85dB(A)（检查比例：100%）
2 | 井道 | 1轿厢与面对轿厢入口的井道壁的间距不大于0.15m，对于局部高度小于0.50m或者采用垂直滑动门的载货电梯，该间距可以增加到0.20m。 2查看井道内状况、照明状态 3井道检修门或安全门门上应当装设用钥匙开启的锁，以及设置电气安全装置以验证门的关闭状态 4查看悬挂钢丝绳绳端固定应当可靠，弹簧、螺母、开口销等连接部件无缺损 5查看悬挂装置补偿装置的磨损断丝变形等情况 6每根钢丝绳张力与平均值偏差不应大于5% 7查看补偿绳（链）端固定情况，补偿链状态，测试补偿绳张紧装置保护开关（距离） 8查看缓冲器应当固定可靠、无明显倾斜，并且无断裂、塑性变形、剥落、破损等现象，对重缓冲器附近应当设置永久性的明显越程距离标识，验证柱塞复位的电气安全装置、耗能型缓冲器液位 9查看对重由重块组成，应当可靠固定 10查看随行电缆应当避免与限速器绳、选层器钢带、限位与极限开关等装置干涉，当轿厢压实在缓冲器上时，电缆不得与地面和轿厢底边框接触 11查看底坑底部应当平整，不得渗水、漏水、底坑内应当设置在进入底坑时和底坑地面上均能方便操作的停止装置，停止装置的操作装置为双稳态、红色并标以“停止”字样，并且有防止误操作的保护 12测试极限保护开关、张紧轮开关、底坑急停开关、缓冲器开关、安全门开关、补偿绳开关是否动作有效 13活动部位应运转灵活，相对位置及间隙应规定的范围内；各部件应处于正常工作状态除必要的开口外井道应当完全封闭（检查比例：50%）
3 | 直梯 | 电梯底坑： 1.电梯底坑环境清洁、无杂物、无积水； 2.急停开关以及其他安全开关动作可靠灵活，底坑内照明正常，涨紧轮及开关功能正常，无异声、润滑良好； 轿厢与对重 ： 1.轿顶护栏、空调或换气扇、轿架固定可靠，空调或换气扇运行正常、无异响； 2.安全开关动作正常，照明完好； 3 电梯紧急三方（五方）通话功能正常，语音清晰，接听及时24 小时紧急电话正常；轿厢（机房）安装监控备； 4 开关门动作正常，无异响，轿厢天花、灯无破损、松动、不亮现象；运行无明显振动，摇晃现象； 5对重装置清洁、对重压块不松动；磨损断丝变形、旋转部件的防护符合安全要求 6 安全窗、紧急照明和报警装置、超载保护装置、锁梯装置（无机房）符合安全要求. 轿门与层门 1.地坎无积垢，厅、轿门门扇无变形，门扇与门立柱、门眉间隙≤6mm（货梯≤ 10mm）； 2.外呼、到站钟（层显）正常有效； 3.玻璃门、防止门夹人的保护装置、门的运行和导向、自动关闭层门装置、紧急开锁装置、门的锁紧、门的闭合符合安全要求； 4.层门锁紧装置的啮合深度不小于 7mm； 5 耗能缓冲器、轿厢限速器安全钳联动、对重限速器安全钳联动、空载曳引力、消防返回功能、上行制动符合安全要求； （检查比例：100%）
4 | 扶梯 | 扶梯监控及安全装置 1.扶手带入口保护、梳齿板保护、检修盖板保护、驱动保护装置、梯级保护装置、扶手带保护装置、制动器保护装置等以上电气开关均动作有效； 驱动装置及转向站 1.防护、照明、电源插座、主开关、驱动装置、加油装置、出入口装置、盘车、制动装置、停止装置，安装制动均符合安全要求； 扶手装置及围裙板:出入口、垂直净高度、防护挡板、扶手带、护壁板、防爬装置、围裙板、围板等符合安全要求； （检查比例：100%） 安全注意事项及警示标识 1.电梯及自动扶梯应有使用登记证，《安全检验合格》标志应在有效期内且按规定张贴； 2.电梯及自动扶梯应有警示标识及安全注意事项，且张贴在醒目位置；( 检查比例：100%）
5 | 消防电梯 | 1查看设置位置、数量，是否符合消防技术标准和消防设计文件要求。 2消防电梯应运行正常，并能每层停靠，从首层至顶层的运行时间不宜大于 60s。 3消防电梯的载重量不应小于 800kg。 4电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施。 5在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮。 6电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料，并应设置专用消防对讲电话。( 检查比例：100%）

## 人防设备
人防设备
序号 | 内容 | 第三方检查 | 检查结果
1 | 防护结构体系 | 1· 防护密闭性能： 检查所有穿越人防围护结构的管道、电缆等是否按要求预埋了密闭套管，并进行了密闭处理（如用密闭材料填塞严密）。 2 孔口防护： 这是人防工程的“门户”，是关键中的关键。 3 防护密闭门/密闭门： 检查所有门扇是否开启灵活、密封条是否完好平整、无老化脱落、无油漆涂抹。门框墙是否结实，铰页和闭锁装置是否牢固、润滑良好。关门后应能有效密闭，不透光、不透气。 4 防爆波活门： 检查其型号、规格是否正确，安装是否牢固，开关是否灵活，胶板是否完好。 5 出入口： 主要出入口和次要出入口是否畅通，没有被堵塞或占用。通道尺寸是否符合要求。（检查比例：100%）
2 | 通风与超压排风系统 | 1滤毒通风设备： 检查滤毒器、密闭阀门、通风机等设备是否安装到位、是否完好、能否正常启动和切换。管道连接是否密闭。 2 测压装置： 检查超压测压管是否预埋，装置是否安装。 3 气密性： 整个系统在滤毒模式下应能保持必要的超压和密闭性。 （检查比例：50%）
3 | 给排水系统 | 1 防爆地漏： 检查所有染毒区的排水地漏是否为防爆波地漏，是否清理干净，篦子是否完整，密封是否完好。普通地漏是严重不合格项。 2 管道材料与安装： 穿越防护单元的管道是否使用防腐蚀的镀锌钢管等合格材料，是否安装了防爆波阀门。 3 污水集水坑与水泵： 检查是否设置，水泵能否正常工作。 （检查比例：100%）
4 | 电气与照明系统 | 1 三种电源： 检查是否按规范配备了市电、柴油发电机、蓄电池（用于应急照明和通讯）三种电源。柴油发电机能否正常启动和供电。 2 线路敷设： 所有电缆、电线穿越防护密闭墙时，是否使用了密闭盒和密闭材料进行密封处理。 3 应急照明： 检查疏散通道和主要功能房间的应急照明灯具和指示灯是否完好，断电后能否自动点亮并达到规定持续时间。 ( 检查比例：100%）
5 | 内部环境与管理 | 1 功能房间： 检查值班室、配电室、风机房、滤毒室、洗消间、防化通信值班室等是否标识清晰，设备齐全。 2 平战转换： 检查是否预留了平战转换所需的预埋件和接口。 3 不得占用： 严禁将人防工程用于易燃、易爆、有毒、有腐蚀性物品的仓库，或改造成与防护无关的功能间（如普通宿舍、厨房），安全出口和疏散通道绝对不允许堵塞。( 检查比例：100%）

## 燃气
燃气系统
序号 | 内容 | 第三方检查 | 检查结果
1 | 户外燃气设施 | 1.每根立管起端需设置燃气紧急自动切断阀和手动阀门（对照燃气公司设计图， 若设计图无此设计，可考虑不扣分）户外车道旁立管是否采取防撞措施； 2.管井检查门应上锁并做警示标识，是否设置可燃气体浓度报警器并接入消防控制室； 3.户外调压箱、计量柜满足以要求：放散管高度是否符合要求；管道是否漏气；外观是否良好；近车道处是否加装防撞装置；柜门是否锁闭。（检查比例：100%）
2 | 户内燃气设施 | 安装空间是否合规；地下室、密闭空间是否设有通风系统、燃气探测系统；管道外观质量，管卡、支架，防撞措施；阀门外观质量（检查比例：100%）
3 | 用气设备 | 1 燃气进户管是否设置紧急切断阀；连接管是否合规；餐饮厨房是否设置事故通风系统并与燃气泄漏探测报警系统联动；管道外观质量，管卡、支架，防撞措施； 2 阀门外观质量；公共区域，餐饮等用气场所是否存在漏气、私拉乱接、使用羊角三通、气源混用（液化石油气）等现象（检查比例：50%）
4 | 燃气探测报警系统 | 1.特种气体探测系统在确认气体泄漏时,应自动关闭相关部位的气体切断阀,并应接受反馈信号,特种气体站房的事故通风装置应与其气体泄漏和气体切断信号联锁； 2.特种气体探测系统确认气体泄漏时,应自动启动泄漏现场的声光报警装置,该声光报警应有别手火灾报警装置,并应自动启动应急广播系统；（检查比例：100%）
5 | 燃气用具 | 1.不得使用被国家明令淘汰燃气燃烧器具，不得超使用年限； 2.阀门及各设备连接处无漏气； 3.操作阀门完好，管道无弯折和破损，连接符合要求； 4.燃气管道外防腐层应保持完好； 5. 燃具应设置熄火保护装置，与燃气管道的连接软管的使用年限不应低于燃具的判废年限；（检查比例：40%）
6 | 燃气管井 | 1.每根立管起端需设置燃气紧急自动切断阀和手动阀门（对照燃气公司设计图，若设计图无此设计，可考虑不扣分）； 2.管井检查门应上锁并做警示标识， 3 是否设置可燃气体浓度报警器并接入消防控制室；（检查比例：100%）
·

## 化学品
化学品
序号 | 内容 | 第三方检查 | 检查结果
1 | 危险化学品 | 1.储存易燃易爆危险化学品场所应设置通风、防爆、防泄漏、防静电、防雨防潮; 安全措施，产生易燃易爆气体场所设置可燃气体检测报警装置； 2.现场使用危险化学品场所存量过大时，应存放在专用危险化学品存放柜，采取接地保护措施； 3.易发生反应危险化学品应分开储存； 4.设置安全警示标志； 5工程部设置危险品仓库存放油漆,天那水等危险物品.（检查比例：100%）

## 有限空间
有限空间
序号 | 内容 | 第三方检查 | 检查结果
1 | 有限空间 | 1.有限空间临边采取隔离、防坠等安全防护措施； 2.化粪池、污水池、隔油池、污水井等水池水井设置明显的“有限空间”标识； 3.在醒目位置设置有限空间风险告知卡； 4.有限空间作业有审批记录、交底培训记录、作业现场监护记录； 5.配备相关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器材； 6.有限空间作业“先通风、再检测、后作业”； 7.其他。（检查比例：100%）

## 装修
装饰
序号 | 内容 | 第三方检查 | 检查结果
1 | 墙面 | 1 基层牢固、清洁，无疏松、粉化；防潮层（如地下室）需完整无渗漏。 2用2m靠尺检查，墙面平整度偏差≤3mm，阴阳角垂直度偏差≤2mm。 3 墙面颜色、图案、材质需符合设计样板，无色差、划痕、污渍或明显接缝。 4 涂料墙面,涂刷均匀，无漏涂、流坠、透底；耐擦洗性符合设计要求 5 隔音性能：符合隔声设计规范》会议室内墙面隔声量≥45dB（具体按设计要求） 6 材料合格证、检测报告（防火、环保、隔音等）。 7 隐蔽工程验收记录（如基层处理、防潮层、管线预埋）。 8 施工方自检记录及整改报告。 （检查比例：100%）
2 | 地毯 | 1 表面平整度：地毯铺设后应平整服帖，无隆起、皱褶、鼓包或明显接缝。 2 色泽与图案：颜色、花纹、纹理应符合设计样板，无色差、污渍、褪色或破损。 3 接缝处理：拼缝应严密、对齐，无明显高低差（≤1mm），接缝处胶带或热熔焊接牢固，无翘边。 4 收边处理：墙边、柱子、门槛等收口处应整齐，无毛边，踢脚线或收边条安装牢固。 5 满铺地毯：应采用胶粘或拉伸固定（如使用地毯胶或钉条），确保无移位、起翘。 6 块毯：四周需固定或使用防滑垫，避免滑动。 7 基层处理：地面（水泥、木地板等）应平整、干燥、无灰尘，无空鼓、裂缝等缺陷。 8 隔音性能（如会议中心、酒店）：地毯+垫层应符合设计要求的吸音标准（如撞击声隔声改善量≥15dB）。 9 防滑性：坡道、楼梯等区域的地毯需具备防滑性能. 10 防火性能：公共场所地毯需符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624）并提供检测报告。 11 地毯产品合格证、检测报告（防火、环保、防静电等）。 （检查比例：20%）
3 | 大理石地面 | 1无裂纹、缺角、崩边、色斑、水渍、锈蚀等缺陷。 2 色泽、纹理均匀一致，无明显色差（参照样板）。 3镜面抛光大理石光泽度≥80度（或按设计要求）。 4 拼缝宽度一致（通常≤1mm），填缝饱满（云石胶或环氧树脂），无黑缝、脱落。 5 异形拼花（如波浪线、几何图案）需对缝精准，误差≤1mm。 6 用**2m靠尺**检查，允许偏差≤2mm（高档场所≤1.5mm）。 7 湿区（如卫生间、茶水间）坡度≥1%，无积水。 8 采用专用大理石胶或水泥砂浆（厚度≤30mm）（检查比例：100%），粘结牢固，敲击无空洞声。 9 光面大理石在湿态情况下需做防滑处理（如防滑槽、防滑剂). 10大理石表面需做六面防护（防油、防水、防渗色），滴墨水测试2小时无渗透 11 - 大理石材质检测报告（放射性、抗弯强度等）。（检查比例：50%）
4 | 卫生间 | 1 洗手台、马桶、小便器、干手器等间距合理，使用舒适。 2自动感应设备（水龙头、冲水阀、皂液器）反应灵敏，无漏水。 3 铺贴平整，无空鼓（空鼓率≤5%），接缝均匀（≤2mm），填缝密实、防霉。 阴角、阳角垂直, 4 防滑砖（防滑系数≥R10级），坡度≥1%向地漏倾斜，无积水。 地漏安装牢固，排水顺畅，无渗漏。 5 - 采用防潮石膏板或铝扣板，接缝平整，无变形、开裂。 检修口设置合理，灯具、排风扇安装牢固。 6 给水管（PPR/不锈钢）无渗漏，水压试验合格. 7 排水管（PVC/铸铁）坡度符合标准（DN50管≥2%，DN100管≥1%），无堵塞、反味。 8 马桶、小便器、洗手盆安装稳固，无晃动，排水顺畅。 存水弯密封良好，无渗漏、异味。 9 插座、开关防水等级≥IP44（潮湿区域），照明无频闪，应急灯功能正常。 等电位联结符合《民用建筑电气设计标准》 10 排风扇换气量≥15次/小时，噪音≤45dB，风管无漏风。 新风系统（如有）风量达标，风口无冷凝水。 11 门锁、铰链、毛巾架等安装牢固，无松动，304不锈钢材质。 12 - 男女标识清晰，应急指示灯、无障碍标志符合规范.（检查比例：100%） |  | /
5 | 天花 | 1 吊顶设计图纸（含标高、造型、节点大样）。 2 材料合格证（石膏板、金属板、防火涂料等）。 3 隐蔽工程验收记录（龙骨、管线、防火处理） 4 石膏板：耐火等级≥A级（如12mm厚耐水石膏板，潮湿区域使用）。 5 金属板：铝合金板厚度≥0.8mm，表面氟碳喷涂（耐候性≥15年）。 6 木质饰面：需涂刷防火涂料（燃烧性能≥B1级）。 7 吊杆与结构顶棚采用膨胀螺栓固定，严禁焊接钢筋替代 。 8 金属板采用插接式或打胶密封（胶缝宽度均匀，无开裂）。 9 吊顶内电线管需穿金属软管，线盒加盖板。 10 消防喷淋头、烟感器周围500mm内无遮挡。 11 材料检测报告（防火、环保性能）。 （检查比例：20%） |  | /

## 防渗漏测试
防渗漏测试
序号 | 内容 | 第三方检查 | 检查结果
1 | 卫生间蓄水 | 1、检查10个卫生间的蓄水渗漏情况（蓄水24小时），必须保证过程中蓄水深度满足高出完成面最高点20mm，若蓄水过程中，蓄水深度不符合要求，即判定为渗漏； 2、观察蓄水楼层下层卫生间顶板的渗漏情况，发现渗漏即判定为不合格 （检查比例：20%）
2 | 阳露台蓄水 | 1、选取5个阳台（管根）蓄水检查（蓄水24小时）； 2、观察蓄水阳台室内及下层的管根部位渗漏情况，发现渗漏即判定为不合格（检查比例：20%）
3 | 外窗淋水 | 1、挂管一层，检查三层外窗的渗漏情况； 2、淋水试验过程中，发现窗户的任意部位出现渗漏现象即判定为渗漏（如窗框型材拼缝、窗框侧边，窗台）（检查比例：20%）
4 | 屋面蓄水 | 1、随机选取两个屋面（包含平屋面或金属屋面天沟、檐口）进行蓄水，蓄水高度须满足屋面最高点的蓄水不小于20mm，检查室内及公区渗漏情况； 2、蓄水试验过程中，发现渗漏即判定为不合格（检查比例：20%）
5 | 地下室渗漏 | 随机抽查地下室区域至少检查1000平方米，检查有无渗漏情况，每处发生渗漏计一处不合格点，共计10个测区（检查比例：20%）

## 声学隔音
声学隔音
序号 | 内容 | 第三方检查 | 检查结果
1 | 声学测试 | 声学顾问提供全部声学测试报告,并在会议中心现场配合抽查20%

## 灯光
灯光
序号 | 内容 | 第三方检查 | 检查结果
1 | 灯光测试 | 灯光顾问提供全部灯光测试报告,并在会议中心现场配合抽查5%灯具的角度,亮度.（抽查40%）

## 建筑
幕墙/建筑
序号 | 内容 | 第三方检查 | 检查结果
1 | 墙体、 柱、梁、地面等主体结构 | 1.建筑结构的梁、柱、墙、板等承重构件是否平直牢固，有无倾斜变形、裂缝、松动等现象； 2.内墙面无因基础下沉而造成的倾斜，墙面抹灰应平滑无起壳，无剥落现象； 3.屋面排水管/排水沟/排水口保持完好，清洁、畅通； 4.装饰物、女儿墙完好无损； 5.屋面爬梯、女儿墙应张贴警示标识及采取防护措施； 6 位于阳台、外廊及开敞楼梯平台下部的公共出入口，应采取防止物体坠落伤人的安全措施；（检查比例：10%）
2 | 墙面、地面、天 花、门窗及其他设施 | 1.外墙皮应无脱落、无裂缝，窗户无缺失和破损，楼梯踏步及栏杆完好； 2.定期检查玻璃护栏； 3.确保边坡坡脚排水系统畅通； 4.在坡顶和坡脚外围设置警示牌； 5.定期对边坡检查，并保留相关记录； 6.公共部分墙面、天花无明显起壳、裂缝、破损、漏水、发霉、乱悬挂现象，墙砖无脱落； 7.地面平整、无塌陷、无隐患裂缝和积水； 8.雨水/污水/化粪池管道畅通、各种井盖完好、齐全； 9.各种门窗安装牢固、无损坏、破碎，五金配件功能完好、开闭自如； 10.雨棚、招牌等各种装饰物完好无损、安装牢固、无松动； 11.检验幕墙玻璃无漏水； 12.不得使用易燃可燃泡沫夹芯彩钢板材料设置外墙、隔墙、吊顶、屋面或在屋面、室内等区域搭建临时用房； 13.不得将地下车库擅自变更为厨房、仓库、冷库、包间等，厂房、仓库内设置员工宿舍；（检查比例：100%）

## 厨房设备
厨房设备
序号 | 内容 | 第三方检查 | 检查结果
1 | 厨房装修 | 1 设备安装位置是否与厨房设计平面图、设备布局图一致。 2 墙面、地面：防滑瓷砖（地面坡度≥1.5%向地漏倾斜）无缝、耐腐蚀。 3 天花板：防潮、防火材料（如铝扣板），高度≥2.5米。 4 门窗：防虫鼠不锈钢门（带自闭器），窗户配备纱网。 5 单向工作流（进货→存储→加工→烹饪→出餐），避免交叉污染。 6 粗加工区与烹饪区分离，冷荤间设二次更衣室（洗手池+风淋设备)（检查比例：100%）
2 | 设备 | 1对照合同/订单：核对到货设备的品牌、型号、规格、数量是否与采购合同、送货单完全一致，包括主机、配件、备件（如喷嘴、过滤网、密封圈）、工具包等。. 2 配件齐全： 检查所有说明书、合格证、保修卡、安装图纸、电路图、管道图等齐. 3 灶具：燃气灶需具备熄火保护装置，电磁灶绝缘检测合格。 4 制冷设备：冰箱/冷库温度达标（冷藏0~4℃，冷冻-18℃以下），温度计校准。 5消毒设备：商用洗碗机（82℃以上热力消毒）或消毒柜（紫外线+臭氧双验证. 6洗碗机：测试完整洗涤程序（预洗、主洗、漂洗、烘干）。检查水温、水压、清洁剂/催干剂投放,碗碟清洁度、干燥度,喷淋臂旋转顺畅无阻,排水是否彻底. 7 加热设备：加热设备档位调节开关是否安装防回档本质安全防护措施. 8 和面机、搅拌机：测试不同档位运行平稳,噪音.搅拌效果. 9 切片机、绞肉机：测试切割/绞碎效果、均匀度运行平稳,安全防护装置是否有效. 10.冻库保温材料耐火能级B1级以上，具备合格证书和检测报告 11.燃气阀门、管道完好、管道油漆完好率在95%以上。 12.厨房设备是否正常运行，防护是否规范，设备表面是否清洁干净，清洁完成后是否摆放整齐并封闭，不得有生物藏匿滋生或引起二次污染。 （检查比例：20%）
3 | 厨房烟罩灭火系统 | 1.测试系统并确认系统启动时联动要求：发送火警信号到消防报警控制器 2 启动电磁或机械切断阀，关闭受影响灶台的燃气。 3 关闭烟罩下方所有炉具的供电和灯具. 4 关闭烟罩补风机. 5 排油烟机应持续运行. 6 启动本层的火警警报 7.自动灭火装置喷嘴及保险弹片是否覆盖每个炉头 （检查比例：100%）
4 | 排油烟系统 | 1 - 排烟罩安装：罩体与灶台对齐，边缘距灶面≤800mm，集油槽坡度≥3%，排水孔畅通，无渗漏。 2 - 风机需固定在减震支架上，叶轮与机壳无摩擦，试运行时噪音≤85dB（距设备1米处）。 - 油烟净化器需安装在风机前端，型号与风量匹配（净化效率≥90%），电源接地可靠，指示灯正常。 3 净化效率：委托第三方检测油烟排放口浓度，需符合《饮食业油烟排放标准（试行）》GB 18483-2001，且肉眼观察无明显油烟。 4电气安全：配电箱需防水防尘，线缆穿金属管保护，风机、净化器接地电阻≤4Ω，避免漏电隐患。 5消防设施：管道穿越楼层处需设防火套管，每层厨房排烟支管需安装自动喷淋装置（温度≥93℃），并配备灭火器。 6卫生要求：排烟罩、管道、净化器需便于拆卸清洗，集油槽需每日清理，系统无异味、无虫害滋生风险。 7 需提供设备合格证、安装图纸、第三方检测报告、试运行记录（连续运行4小时无异常）. （检查比例：100%）
5 | 垃圾房 | 1 选址与建筑结构 · 位置：独立建造或位于地下室设备层，方便垃圾车进出，远离食品加工、储存区域及客用区域。 · 面积：容量需满足酒店高峰期（如大型会议、满房时）的垃圾产生量，并预留操作空间。 · 结构材料： · 墙面：铺贴浅色、光滑、易清洁的瓷砖（至少1.8米高至墻裙以上），防水、防酸、防油污。 · 地面：耐磨、防滑、耐腐蚀的无缝地坪（如环氧地坪），并向地漏方向保持≥1.5%的排水坡度，确保无积水。 · 天花板：防霉、防潮、易清洁的材质（如铝合金扣板）。 2. 基础设施与设备 · 排水系统 · 必须设置明沟+不锈钢漏水箅子和防堵塞防异味地漏。 · 地面冲洗废水必须接入酒店隔油池和污水处理系统，严禁直接排入市政雨水管网。 · 通风系统： · 必须安装强制排风系统（大功率排风扇），保持负压状态，防止异味外溢。 · 排风量需经过计算，确保足够换气次数（通常每小时换气次数不低于10次）。 · 出入口可安装风幕机，有效阻隔蚊蝇和气味。 · 给水系统： · 墙面安装高压热水龙头和冲洗水枪，用于冲洗垃圾箱和地面。 · 设置员工洗手池，并配备消毒洗手液。 · 照明与电气： · 充足的防爆、防水LED照明，照度不低于150-200 lux。 · 电源插座需为防水型（IP44等级以上）。 · 清洗与消毒设备： · 配备高温热水系统或蒸汽清洗机，用于深度清洁和消毒。 · 墙面设置专用工具挂架，存放扫把、地拖、消毒喷壶等。 3. 卫生与环境控制 · 防虫防鼠设施： · 所有门窗开口必须安装可拆卸清洗的不锈钢纱网。 · 下水道出口安装防鼠网。 · 定期由专业虫害控制公司（PCO）进行消杀，并留有记录。 · 异味控制： · 除了排风，还需配备臭氧发生器或UV紫外线杀菌灯，在夜间无人时自动工作，彻底消除异味和细菌。 · 可使用自动香氛喷雾系统（气味需清淡中性）。 · 温控系统（可选但高端配置）： · 配备冷藏室或压缩式制冷系统，用于储存厨余垃圾，尤其在夏季，能极大抑制细菌滋生和异味产生。这是五星级酒店的显著标志之一。 4. 操作与管理设施 · 垃圾分类系统： · 设置明确的、有标识的分类区域和带盖的分类垃圾桶（通常包括：厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾）。 · 标识清晰，图文并茂，中英文对照。 · 垃圾容器： · 使用高强度、耐腐蚀、带轮子的塑料或不锈钢垃圾桶。（检查比例：100%）

## 交通与停车场管理
交通与停车场管理
序号 | 内容 | 第三方检查 | 检查结果
1 | 停车场管理 | 1.出入口、行车道、转弯处等地方设有减速装置，并能有效发挥功能； 2.车行道应设置车行出口引导标志、停车位引导标志、注意行人标志、车行道边缘线和导向箭头，必要位置应设广角反光镜； 3.入口应设置停车场（库）入口标志、规则牌、限制速度标志、限制高度标志、禁止驶出标志和禁止烟火标志； 人行道标志和标线清晰可见，出口应设置出口指示标志和禁止驶入标志。 4.道闸各项功能测试：消控中心远程开闸功能、人工手动开闸功能、道闸对讲装置功能测试 5.现场检查车辆管理存储数据是否完整（检查比例：50%）
2 | 消防车通道 | 1 保持畅通，标识完整有效，施划黄色禁止停车标线。 2 消防车道的净宽度和净空高度均不应小于 4.0m。 3 消防车道应无堆放物品、无锁闭、无停放车辆、无移动障碍物等。 4 消防车道应无挖坑、刨沟、搭建临时建筑等行为。 （检查比例：100%）
3 | 救援场地 | 1.消防车登高操作场地位置、长度、宽度、坡度等设置符合规范和设计要求； 2. 消防车登高操作场地应无堆放物品； 3.消防车登高操作场应无挖坑、刨沟、搭建临时建筑等行为 ； 4.标识完整有效。 （检查比例：100%）

## 网络
网络
序号 | 内容 | 第三方检查 | 检查结果
1 | 覆盖范围与信号质量测试 （信号覆盖图） | 要求提供专业的无线信号热力图（覆盖图），并现场实测验证。使用专业Wi-Fi测试工具（如Ekahau,AirMagnet,或手机APP如WiFiAnalyzer）在项目所有关键区域（办公区、公共区域、会议室、电梯厅、卫生间、地下车库、室外重点区域）进行信号强度（RSSI）、信噪比（SNR）测试。（检查比例：50%）
2 | 覆盖范围与信号质量测试 （覆盖盲区/弱区） | 重点检查结构复杂区域（承重墙后、电梯井、金属吊顶内、地下室角落）、人流密集区边缘是否存在覆盖不足或信号过弱问题。（检查比例：50%）
3 | 覆盖范围与信号质量测试 （信号均匀区） | 检查信号强度是否相对均匀，避免某些区域过强而相邻区域过弱。（检查比例：50%）
4 | 网络性能测试 （吞吐量测试） | 使用测速工具（如iPerf）在典型位置测试实际的有线到无线、无线到无线的传输速率（上传/下载），是否满足设计带宽要求（如千兆接入）。（检查比例：50%）
5 | 网络性能测试 （漫游测试） | 模拟用户移动（如边走边视频通话、持续ping大包），测试在不同AP间切换时是否平滑、丢包率是否在可接受范围内（通常要求<1%）、切换延时是否低（毫秒级）。（检查比例：50%）
6 | 网络性能测试 （并发用户测试） | 模拟多用户（数量参考设计容量）同时接入并执行典型操作（浏览网页、视频会议、文件传输），测试网络是否稳定，性能是否显著下降。（检查比例：50%）
7 | 网络性能测试 （时延与抖动） | 测试关键业务（如VoWiFi）的网络延迟（Latency）和抖动（Jitter）是否在可接受范围内。（检查比例：50%）
8 | 网络功能与配置查验 （SSID与认证） | 检查预设的SSID（员工、访客、IoT等）是否广播正常。测试不同SSID的认证方式（如员工WPA2/WPA3-Enterprise+802.1XRADIUS，访客Portal认证）是否工作正常。检查访客网络的隔离策略是否生效。（检查比例：50%）
9 | 网络功能与配置查验 （VLAN划分） | 检查不同SSID或用户类型是否被正确划分到预设的VLAN中，确保网络隔离安全。（检查比例：50%）
10 | 网络功能与配置查验 （无线控制器配置） | 查验AC（无线控制器）的配置，包括AP管理、射频调优（信道、功率）策略、负载均衡策略、安全策略（防火墙、入侵检测/防御）、QoS策略（保障语音、视频流量优先）等是否按设计要求配置并生效。（检查比例：50%）
11 | 网络功能与配置查验 （DHCP服务） | 测试无线客户端能否正确获取IP地址、DNS等信息。（检查比例：50%）
12 | 网络功能与配置查验 （PoE供电） | 确认所有AP由接入交换机通过PoE（802.3af/at/bt）正常供电。（检查比例：50%）
13 | 安全防护检查 （加密强度） | 确认所有SSID（尤其是内部网络）使用了强加密协议（WPA3最佳，WPA2-AES可接受），禁用WEP/WPA-TKIP等不安全协议。（检查比例：50%）
14 | 安全防护检查 （管理安全） | 检查AC、AP的管理接口是否使用强密码，是否仅限管理网络访问，是否禁用不必要服务。（检查比例：50%）
15 | 安全防护检查 （访客隔离） | 严格验证访客网络是否实现了客户端隔离（ClientIsolation），访客无法访问内部网络资源。（检查比例：50%）
16 | 安全防护检查 （RogueAP检测） | 确认无线控制器或安全系统的非法AP检测功能是否开启并有效。（检查比例：50%）
17 | 设备安装与标识 （AP安装） | AP安装位置是否合理（避开强干扰源、金属遮挡），是否牢固、美观（吸顶/壁挂），天线角度是否合适（如有）。检查AP型号与设计是否一致。（检查比例：50%）
18 | 设备安装与标识 （线缆与供电） | AP上联网线（Cat5e/Cat6及以上）敷设是否规范，标签是否清晰。PoE供电是否稳定。（检查比例：50%）
19 | 设备安装与标识 （设备标识） | 所有AP、天线、相关网络设备（AC、PoE交换机）应有清晰标签。（检查比例：50%）
20 | 文档资料移交 （无线网络设计图纸） | AP点位图、网络拓扑图、信号覆盖预测图。（检查比例：50%）
21 | 文档资料移交 （配置文档） | 无线控制器（AC）配置文件、交换机配置文件（涉及无线部分）、认证服务器（如RADIUS）配置。（检查比例：50%）
22 | 文档资料移交 （测试报告） | 专业的无线覆盖测试报告、性能测试报告。（检查比例：50%）
23 | 文档资料移交 （设备清单） | AP型号/序列号/MAC地址清单、AC、PoE交换机清单。（检查比例：50%）
24 | 文档资料移交 （账号密码） | AC、核心/接入交换机管理账号密码、认证服务器账号密码。（检查比例：50%）
25 | 文档资料移交 （运维手册） | 无线网络日常运维、监控、排错手册。（检查比例：50%）