## 9家社康报警系统控制器集中监控服务项目需求及报价表
社康火灾报警控制器集中监控设备采购项目报价表
单位名称 （盖章） |  | 联系人 （必填）
联系方式 （必填）
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数要求 | 单价 | 总价 | 备注说明
1 | 用户信息传输装置 | 9 | 台 | 1. 采用 AC220V（主电）和蓄电池供电（备电）二种供电方式供电，主备电源自动切换； 2.具有自动检测电源故障、通讯故障的功能； 3.中文显示，4.3寸及以上显示屏； 4.通过总线(RS485)与火灾报警控制器（联动型）进行通信；提供国家消防电子产品质量监督检验中心出具的具有CMA或CNAS标识有效检测报告佐证； 5.能采用网线(TCP/ IP)或无线通讯方式向监控中心传送信息； （提供国家消防电子产品质量监督检验中心出具的具有CMA或CNAS标识有效检测报告佐证； 6.具有火警手动报警按钮，具备一键报警功能；具有查岗应答按钮，具备值班查岗功能； 7.具有“黑匣子”功能，能保存不少于1万条历史记录，记录断电不丢失； 8.具有声、光报警指示；具有断网续传功能； 9.单节容量：12V3Ah、电池节数：1节；提供国家消防电子产品质量监督检验中心出具的具有CMA或CNAS标识有效检测报告佐证； 10.主机与消控报警主机通信延时不大于 5秒；主机与监控平台通信延时不大于 5 秒； 11.设备至少具备3路有源开关量信号输入，输入信号信息类型（故障或报警），信号触发方式（高或低电平），均可根据现场需要，灵活设置，并能将报警信息上传至平台； 12.设备具备本地实时时钟功能，并可与服务器进行同步； 13.设备具有USB方式升级功能； 14.产品具有国家权威机构颁发的产品认证证书。 15.提供具有CMA或CNAS标识的检测报告影印件或扫描件。 |  |  | 用于采集各社康消防主机的各部件信息到智慧消防平台。
2 | 智慧消防独立服务器(智慧消防一体机)及软件功能 | 1 | 台 | 硬件基本参数：Intel工业主板，十代i5处理器，DDR4-32GB内存，512G固态硬盘+1T机械硬盘（不低于该配置） 尺寸：482*450*178mm，4U机架式机箱； 预装软件：智慧消防平台标准软件最新版本独立部署； 特性：软硬一体，完全私有化，开机即用，适用于单个联网单位或中小园区。 一、平台支持接入：火灾自动报警、消防水监测、室外消防栓、NB/4G可燃气体、NB/4G探测器、用电安全、视频监控 1. 分系统显示状态： (1) 所有直连设备支持离线检测、(2) 火警系统支持多状态显示，支持LoRa无线火灾报警系统接入、(3) 水系统水压表支持水压超阈值报警，水位计支持水位超阈值报警、(4) 室外消防栓支持漏水、撞击、水压超阈值、低电压报警、(5) 用电安全系统支持交流过流、电源中断/缺相/过压/欠压、剩余电流超阈值、温度超阈值报警、(6) NB/4G可燃气体系统支持高浓度报警，显示浓度数值、(7) NB/4G探测器系统支持多类型探测器及三网通设备接入、(8) 视频监控支持消防联动，支持AI离岗、电动车识别，支持浏览器实时监管、(9)★支持查看设备全量监控信息，可标记预警、屏蔽误报、查看联动视频、标注设备位置（需提供CNAS检测报告）、(10)★支持多类型视频设备新增、查看、配置、管理（需提供CNAS检测报告） 2. 分系统显示监控量： (1) 水系统设备显示当前参数、电池电压，提供参数历史走势图、(2) 室外消防栓显示当前水压、电池电量，提供参数历史走势图、(3) 用电安全系统显示多类监测值，支持查看监控量历史走势、(4) NB/4G探测器显示当前电池电压、信号值，支持查看电压历史趋势图、(5) 可在线设置多类设备参数 3. 设备控制：支持NB/4G烟感复位、消音；支持远程对用电安全设备消音、复位 4. 报警联动：支持跨系统联动，报警触发声光联动 二、支持GIS地理信息功能：1. 地图查看联网单位位置、2. 地图显示设备位置，按运行状态分色标识、3. 可新建楼栋楼层，支持设备楼层图定位 三、消防接警功能，要求实时发现、接警： 1．支持web、APP、短信、电话、微信五种推送，单位可自定义、2．火警5秒内弹窗报警，定位设备；非紧急事件可设置不弹窗、3．新火警置顶，关联摄像头联动，核查后记录操作、4．APP推送支持定位、导航、5．★支持自定义报警触发规则、联动设备类型（需提供CNAS检测报告） 四、消防管理功能，同时具备消防物联网与核心消防管理功能： 1.巡检：NFC关联设备，企业创建任务，手机定点定时检查、2.隐患整改：web/APP提交隐患，全程记录整改至消除、3.安全培训：企业开展培训，留存记录、4.消防预案：紧急情况可查看预案、应急小组与处置方法、5.可管理评估项，支持自动、手动评分，自定义权重，增删改评估模型，生成下载PDF报告（需提供CNAS检测报告）、6.AI助手：接入千问、deepseek、星火等主流大模型，支持知识库本地训练（需提供资料证明）、7.可按项目查询本级及下级物联网卡，查看IMSI、设备编码，统计运营商卡数量及激活状态（需提供CNAS检测报告） 五、支持联网单位接入三维建筑可视化模型，显示消防设备运行状态 六、支持大数据可视化分析，通过统计图表展示系统实时状态，包含：1.联网单位总2.消防各系统设备状态统计 3.高风险单位/设备/时段排行分析 4.实时警情展示核查 5.报警/故障趋势分析 6.隐患整改统计分析 7.巡检巡查统计分析 8.异常设备走势分析 9.可查看多单位概况及事件信息，支持多视图查看设备位置与状态（需提供CNAS检测报告佐证）。 七、用户权限管理：管理员管控单用户权限，避免误操作： 1.分级联网单位组织管理，上级可查看下级数据、2.同一组织可关联多个用户、3.一个用户可拥有多个角色、4.一个角色可拥有多个操作查看权限、5.可按条件查询用户信息，一个用户可关联多个项目或单位（需提供CNAS检测报告佐证） 八、日志查看功能： 1.支持查看设备通信日志，分析异常设备、2.支持查看用户操作日志，记录全部敏感操作、3.支持查看用户登录日志，保障账号安全、4.支持查看短信记录日志、5.支持查看电话拨打日志 九、多客户端登录： 1.支持PC端、手机APP、微信小程序登录、2.营运端仅PC端可登录，客户端支持PC端、手机APP登录、3.手机APP含安卓版、ios版、鸿蒙版，支持绑定微信公众号接收警情消息（需提供功能截图等证明资料） |  |  | 包含智慧消防远程监控的软件和运行服务器
3 | 火灾报警控制微机 | 1 | 台 | 1.名称：显示器电脑控制主机 2.规格参数：台式一体电脑及24寸显示器（根据实际机柜配置） 3.备注：戴尔、惠普、联想等 |  |  | 用于显示火灾报警控制器的部件点位信息
4 | 液晶显示器 | 1 | 台 | 1.名称：壁挂式液晶显示器安装 2.规格参数：壁挂式液晶显示器安装86寸 3.其他：LMM86壁挂式液晶显示器 4.备注：小米、创维、联想等 |  |  | 用于显示消防远控监控软件信息
5 | 镀锌铁线管敷设 | 300 | 米 | 1.名称：图文高清数据传输线路敷设安装，（显示器厂家配置）； 2.规格参数：电源线ZR-BV-2.5mm、网络线DS-ZC6AU-W/LS线、接线盒：86方盒H40、管内穿线 3.配管：镀锌线管JDG25mm |  |  | 用于线路敷设套管
6 | 电源线敷设 | 300 | 米 |  |  |  | 信息传输装置拉设电源
7 | 网络线敷设 | 305 | 米 |  |  |  | 信息传输装置拉设网络线
8 | 金属接线盒安装 | 80 | 个 |  |  |  | 线管敷设接线盒
7 | 总价（报价包含设备、税费、人工费、技术调试费等费用） | [5 empty] | 包含设备、税费、人工费、技术调试费等费用

## 附件_医院下属社康中心业务用房信息一览表
深圳市龙岗区人民医院下属社康中心业务用房信息一览表
序号 | 社康名称 | 品牌 | 规格型号 | 报警设备情况
1 | 鸿威社康 | 泛海三江 | JB-QBL-MN210 | 社康内独立设置报警控制器，未与物业消防控制室连接
2 | 龙禧社康 | 泛海三江 | JB-QBL-MN210 | 社康内独立设置报警控制器，未与物业消防控制室连接
3 | 御府名筑社康 | 上海松江繁飞电子有限公司 | JB-32008B | 社康内独立设置报警控制器，未与物业消防控制室连接
4 | 千林山居社康 | 杭州清华 | JB-QB-QH900 | 社康内独立设置报警控制器，物业仅能接收单一报警，不能显示具体信息
5 | 学府道社康 | 杭州清华 | JB-QB-QH8000B | 社康内独立设置报警控制器，未与物业消防控制室连接
6 | 尚景社康 | 泛海三江 | JB-QBL-MN210 | 社康内独立设置报警控制器，未与物业消防控制室连接
7 | 紫薇社康 | 高新投三江 | JB-QBL-MN210 | 社康内独立设置报警控制器，未与物业消防控制室连接
8 | 公园大地社康 | 泛海三江 | JB-QBL-MN210 | 社康内独立设置报警控制器，物业仅能接收单一报警，不能显示具体信息
9 | 中心城社康 | 高新投三江 | JB-QBL-C8001 | 社康内独立设置报警控制器，未与物业消防控制室连接

## Sheet1
序号 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注说明
1 | 用户信息传输装置 | 9 |  |  | 1.屏幕尺寸：不小于4.3寸的彩色TFT显示屏； 2.具有“黑匣子”功能，能保存不少于1万条历史记录，记录断电不丢失； 3.设备至少支持3路有源开关量信号输入；输入信号信息是故障还是火警，信号触发方式是高电平还是低电平，均可根据现场需要，灵活设置；并能将报警信息上传至平台
2 | 智慧消防独立服务器(智慧消防一体机) | 1
3 | 火灾报警控制微机(CRT) | 1
4 | 液晶显示器 | 1
5 | 配线配管 | 10
6 | 技术调试费 | 10
7 | 总价