## 电气线路设备设施检测清单
附件3：深圳市龙岗区妇幼保健院电气线路检测打包清单
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 检测内容 | 抽检比例
1 | 干式变压器 | SCB13-1600/10 | 台 | 2 | 外观检查、接线端子红外测温、绝缘性能、接地检查、本体温度及冷却系统隐患排查 | 30%
2 | 电容补偿柜 | 6CK | 台 | 2 | 柜体外观，电容器、接触器、接线端子红外测温，无功补偿功能、柜体接地检查 | 30%
3 | 谐波治理柜 | 6CK | 台 | 3 | 元器件外观、接线端子红外测温，谐波治理模块、保护回路、接地检查 | 30%
4 | 母联柜 | 6CK | 台 | 1 | 母联开关、母排端子红外测温，联锁保护功能核查，柜体接地检查 | 30%
5 | 出线柜 | 6CK | 台 | 12 | 断路器、出线端子红外测温，回路保护核查，线缆接头、柜体接地、标识检查 | 30%
6 | 10kV中压成套柜 | Mvnex HP | 台 | 22 | 外观检查、绝缘电阻测试、回路电阻测试、接地电阻测试、红外热成像测温、机械联锁检查、保护装置功能校验、柜内元器件检查 | 30%
7 | 高压真空断路器 | EV12s | 台 | 13 | 绝缘电阻测试、回路电阻测试、动作特性测试、分合闸时间测试、红外热成像测温、辅助回路检测、机械操作试验 | 30%
8 | 多功能电能表 | DSSD566 | 台 | 1 | 外观检查、接线核查、电能表精度校验、通讯功能测试、红外测温 | 30%
9 | 隔离开关 | GSEI-10/1250 | 台 | 2 | 绝缘电阻测试、机械操作试验、接触电阻测试、红外热成像测温、接地检查 | 30%
10 | 高频开关直流屏 | GZDW65/110-M | 台 | 2 | 蓄电池内阻测试、充放电功能检测、绝缘监测装置校验、输出电压稳定性测试、红外测温、接地检查 | 30%
11 | 低压进线柜 | GCK-L | 台 | 50 | 外观检查、接线端子紧固检查、红外热成像测温、绝缘电阻测试、接地电阻测试、主开关动作试验、电流互感器校验 | 30%
12 | 低压电容补偿柜 | GCK-L | 台 | 56 | 外观检查、电容元件外观检查、无功补偿功能测试、投切开关动作试验、红外热成像测温、接地检查、功率因数校验 | 30%
13 | 低压配电柜 | GCK-L | 台 | 74 | 外观检查、接线端子紧固检查、红外热成像测温、绝缘电阻测试、接地检查、分路开关动作试验、回路电阻测试 | 30%
14 | 低压联络柜 | GCK-L | 台 | 8 | 外观检查、接线端子紧固检查、红外热成像测温、绝缘电阻测试、接地检查、联络开关动作试验、机械联锁检查 | 30%
15 | 市电发电切换柜 | GCK-L | 台 | 6 | 外观检查、接线端子紧固检查、红外热成像测温、绝缘电阻测试、接地检查、切换动作试验、双电源切换时间测试 | 30%
16 | 平时发电机 | MX1350-4 | 台 | 3 | 外观检查、燃油系统检查、润滑油系统检查、启动试验、带载测试、输出电压频率测试、红外测温、接地检查 | 30%
17 | 战时发电机 | HP120-4 | 台 | 3 | 外观检查、燃油系统检查、润滑油系统检查、启动试验、带载测试、输出电压频率测试、红外测温、接地检查 | 30%
18 | 双电源切换柜 | 6CK | 台 | 3 | 元器件外观，端子红外测温，双电源自动切换功能试验，接地检查 | 30%
19 | 分路负荷监控柜 | 6CK | 台 | 3 | 监控模块外观、接线端子测温，负荷监测回路、接地及线路检查 | 30%
20 | 配电房接地系统检测 | 配套低压配电系统 | 项 | 7 | 配电房保护接地、等电位接地电阻测试，接地连接线完整性检查 | 30%
21 | 配电房母线、进出电缆线路检测 | 配套低压配电系统 | 项 | 1 | 柜间联络母线、进出电缆外观检查，接头红外测温，线路老化、敷设隐患排查 | 30%
22 | 低压配电房配电柜红外检测 | 配套低压配电柜 | 台 | 18 | 柜体外观检查、母排/断路器/接线端子红外测温、保护装置核查、接地及标识检查 | 30%
23 | 水泵房控制柜红外检测 | 配套水泵控制柜 | 台 | 4 | 控制柜外观、元器件、接线端子红外测温、控制功能核查、接地检查 | 30%
24 | 全院配电箱红外检测 | 配套楼层配电箱 | 台 | 84 | 配电箱外观、开关、接线端子红外测温、回路保护核查、接地及标识检查 | 30%
25 | 污水处理站电气设备红外检测 | 配套电气设备 | 台 | 8 | 配电柜/配电箱外观、元器件、接线端子红外测温、保护功能核查、接地检查 | 30%
26 | 各楼层强电井配电箱红外检测 | 配套强电井配电箱 | 台 | 30 | 配电箱外观、开关、接线端子红外测温、回路保护核查、接地检查 | 30%
27 | 楼顶设备控制柜红外检测 | 配套设备控制柜 | 台 | 15 | 控制柜外观、元器件、接线端子红外测温、控制功能核查、接地检查 | 30%
28 | 漏电保护器动作性能检测 | 配套漏电开关 | 台 | 1156 | 漏电保护器手动跳闸测试、动作电流测试、功能有效性核查 | 30%
29 | 电气防火检测报告编制 | / | 份 | 1 | 整理现场检测原始数据、隐患记录，出具正式盖章电气防火检测报告（含纸质 + 电子版） | 30%