## 医院消防设施年度维护保养服务项目需求及报价表
深圳市龙岗区人民医院消防设施年度维护保养服务项目需求及报价表
医院消防设施年度维护保养服务项目需求一览表
项目名称 | 深圳市龙岗区人民医院消防设施年度维护保养服务 | 服务范围 | 医院及下属社康中心
|  | 服务时间 | 1年（根据履约情况及双方意愿，第一年合同期结束后可考虑续签，但同一项目合同履行期限最多不可以超过三年）
项目概况 | 深圳市龙岗区人民医院位于龙岗区中心城爱心路53号，院区内总建筑面积约16.4万平方米，目前开设下属社康中心共 21 家，多遍布于中心城片区，其中“天安云谷社区健康服务中心”位于龙岗区坂田街道，下属社康中心业务用房面积约 16890.83 平方米（详见附表）。为保障医院（含下属社康中心）建筑消防安全，拟委托专业公司承包我院消防设施年度维护保养服务工作。 |  |  | 需要确认社康数量和社康面积，补充附表具体数量信息。
工作要求 | （一）质量标准：按照《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）规定等政策文件的工作要求（或标准）执行。
（二）维保内容：主要包括医院及下属社康中心现有的“火灾自动报警系统”“室内外消火栓系统”“自动喷水灭火系统”“防排烟系统”“防火分隔设施”“气体灭火系统”“消防应急照明”及“疏散指示系统”等消防设施设备。
（三）服务要求 1.确保维护保养的消防系统运行正常，消防设施、器材完好可用。保证对维护保养范围内的消防设施、器材按比例（每月不低于10%，全年100%覆盖）进行月度检查测试、季度检查测试、半年度检查测试（需院方工作人员在场，并签名确认）。根据现场实际维保情况，出具《建筑消防设施维保报告》 ，于次月5日前上交院方存档。 2.人员要求 （1）项目负责人：不少于1名；持有一级注册消防工程师证。 （2）驻点人员：不少于1名；持有消防设施操作员中级证或以上证书；要求24小时驻点深圳市龙岗区人民医院本部； （3）团队人员：不少于4名；持有消防设施操作员中级证或以上证书；要求每月按照维保计划开展维护保养工作（包括：消防检查测试、设备维护保养、应急维修更换等）。 3.维保单位需配合医院每半年组织一次“消防报警设备操作培训”及“院级消防教育宣教、讲座培训相关活动”。
（四）维修材料 单价200元（含200元）及以下的维修材料费用由维保单位免费提供；单价200元以上的维修材料费用，由甲方采购。
（五）其他要求 每年对医院院部及各社康进行检测消防安全评估，评估费用由维保单位承担，出具一式二份消防安全评估报告。
报价要求 | 项目报价应为综合报价，包含人工、仪器、报告及税收等全部费用；院部（建筑面积约16.4万平方米）和下属社康中心（目前共 21 个）维保费用、消防安全评估费用需分开单独报价。 提醒各潜在供应商特别注意：社康中心报价包含维保年度内待新开业社康（即上述21家以外社康中心的维保费用），请各潜在供应商结合自身的综合实力慎重考量后再报价。
医院消防设施年度维护保养服务项目报价表
单位名称 （盖章） |  | 联系人 （必填）
联系方式 （必填）
序号 | 项目名称 |  | 报价（元/年）
1 | 医院院部消防设施维保服务 | 建筑面积约16.4万平方米 | 0
2 | 医院下属社康中心消防设施维保服务 | 目前21家社康中心建筑面积约 16890.83平方米,报价时注意考虑维保年度内待新开业社康中心情况（计算时按实际开业社康为准） | 0
3 | 消防安全评估服务（含各社康） |  | 0
合计（元） |  |  | 0

## 附件_医院下属社康中心业务用房信息一览表
深圳市龙岗区人民医院下属社康中心业务用房信息一览表及分项报价
序号 | 社康中心名称 | 地址 | 面积（㎡） | 备注
1 | 深圳市龙岗区人民医院中心城社区健康服务中心 | 龙岗区中心城德政路97号 | 713.62 | 实际测绘报告713.62㎡（含露台63.71㎡），合同约定租赁面积为室内649.91㎡。
2 | 深圳市龙岗区人民医院尚景社区健康服务中心 | 深圳市龙岗区龙城街道尚景社区龙福路362号城市花园小区22栋1层101、102、103、104号 | 575.99
龙岗区人民医院药物维持治疗门诊部
3 | 深圳市龙岗区人民医院千林山居社区健康服务中心 | 龙岗区龙城街道五联社区千林山居1区2号楼 | 580.63
4 | 深圳市龙岗区人民医院紫薇社区健康服务中心 | 龙岗区龙城街道吉祥中路588 号雅邦朗悦国际酒店商铺二层 244-255 号铺及一楼、二楼楼梯间 | 1651.59
5 | 深圳市龙岗区人民医院龙翔社区健康服务中心 | 龙岗区龙翔大道龙翔花园商铺110号、111号、112号 | 332 | 合同面积165.93㎡，实际332㎡（含二层）
6 | 深圳市龙岗区人民医院中央悦城社区健康服务中心 | 龙城街道中央悦城花园一期9号楼DS110、DS102 | 576.16
7 | 深圳市龙岗区人民医院翰邻城社区健康服务中心 | 龙岗区中心城首创八意府（万科翰邻城）12栋裙楼配套01层06号 | 1151.4
8 | 深圳市龙岗区人民医院御府名筑社区健康服务中心 | 龙城街道御府名筑花园1栋01号03号 | 772.38
9 | 深圳市龙岗区人民医院学府道社区健康服务中心 | 广业城学府道花园5栋商业02层65号楼 | 499.47
10 | 深圳市龙岗区人民医院公园大地社区健康服务中心 | 龙城街道公园大地花园商业及会所101号 | 858.2
11 | 深圳市龙岗区人民医院龙禧社区健康服务中心 | 龙城街道龙禧雅苑4栋商业及配套01层B001、B002 | 411.32
12 | 深圳市龙岗区人民医院麓园社区健康服务中心 | 深圳市龙岗区龙城街道麓园7栋商业及配套半地下01层02号 | 609.22
13 | 深圳市龙岗区人民医院鸿威社区健康服务中心 | 龙岗区龙岗街道鸿威鸿景华庭6栋01层01房、02层01房 | 402.84
14 | 深圳市龙岗区人民医院悦澜山社区健康服务中心 | 龙岗区龙城街道悦澜山花园2座商业配套01层D02号 | 404.19
15 | 深圳市龙岗区人民医院吉祥里社区健康服务中心 | 深圳市龙岗区龙城街道吉祥里豪庭1栋01层101号（复式） | 607.11
16 | 深圳市龙岗区人民医院天安云谷社区健康服务中心 | 深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期4栋122、123、124单元 | 607.72
17 | 深圳市龙岗区人民医院龙平紫园社区健康服务站 | 深圳市龙岗区龙城街道龙平紫园1号楼半地下01层16号房及02层14号房 | 437.35
18 | 深圳市龙岗区人民医院清林半山社区健康服务中心 | 深圳市龙岗区清林半山1栋半地下商业及配套半地下03层01号、半地下02层01号 | 1055.07
19 | 深圳市龙岗区人民医院岗宏社区健康服务站 | 深圳市龙岗区龙城街道岗宏大厦1栋配套01层02号 | 1043.24 | 预计2026年底前开业
20 | 深圳市龙岗区人民医院五联社区卫生服务中心 | 龙岗街道保达誉都花园5栋01层p01号 | 1601.33 | 预计2027年开业
21 | 深圳市龙岗区人民医院天安云谷（三期）社区健康服务中心 | 坂田街道天安云谷（三期） | 2000 | 预计2027年开业
合计（㎡） |  |  | 16890.83