用户需求书
（一）全院净化洁净空调及新风系统主要维护设备清单

表1：（南栋）8楼旧手术室主要设备清单

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	洁净手术室
	间
	9
	万级

	2
	洁净走廊、器械房、麻醉恢复间和辅助用房
	项
	1
	十万级

	3
	污物走廊
	项
	1
	三十万级

	4
	洁净新风机
	台
	3
	广州雅士

	5
	洁净循环机
	台
	8
	广州雅士

	6
	冷水机组
	台
	8
	麦克维尔

	7
	冷水机组循环泵
	套
	3
	广州一泵

	8
	冷水机自动控制系统
	套
	1
	麦克维尔

	9
	热水机组
	台
	2
	格力热泵

	10
	热水机组
	台
	1
	约克热泵

	11
	热水机组循环泵
	台
	3
	广州一泵

	12
	自动门
	趟
	16
	净化配套产品

	13
	手术室监控系统
	套
	1
	净化
配套产品

	14
	洗手池
	套
	3
	净化配套产品

	15
	箱式排风机
	台
	9
	净化配套产品

	16
	自动控制系统
	套
	11
	净化配套产品

	17
	刷手池
	套
	3
	净化配套产品

	18
	器械柜
	套
	36
	净化配套产品

	19
	中央控制面板
	套
	11
	净化配套产品

	20
	电话对讲系统
	套
	9
	净化配套产品

	21
	背景音乐系统
	套
	1
	净化配套产品

	22
	加湿器
	套
	8
	广州雅士


表2：（北栋）8楼、9楼新手术室主要设备清单

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	8楼洁净手术室
	间
	9
	3间百级、6间万级

	2
	9楼隔离手术室
	间
	2
	负压隔离手术室

	3
	8楼洁净走廊、器械房、麻醉恢复间和辅助用房
	项
	1
	十万级

	4
	9楼走廊、器械房、负压手术室缓冲间和辅助用房
	项
	1
	十万级

	5
	洁净新风机
	台
	2
	广东申菱空调

	6
	洁净循环机
	台
	8
	广东申菱空调

	7
	螺杆式风冷机组
	台
	2
	清华同方

	8
	螺杆式风冷机组（单冷型）
	台
	2
	清华同方

	9
	冷水机组循环泵
	套
	3
	威乐

	10
	热水机组循环泵
	套
	3
	威乐

	11
	冷水机自动控制系统
	套
	2
	清华同方

	12
	热水机自动控制系统
	套
	2
	清华同方

	13
	自动门
	项
	1
	净化配套产品

	14
	手术室远程控制系统
	套
	1
	净化
配套产品

	15
	洗手池
	套
	8
	净化配套产品

	16
	箱式排风机
	台
	11
	净化配套产品

	17
	自动控制系统
	套
	10
	赛洁自控

	18
	刷手池
	套
	3
	净化配套产品

	19
	器械柜
	套
	42
	净化配套产品

	20
	中央控制面板
	套
	11
	赛洁自控

	21
	电话对讲系统
	套
	9
	净化配套产品

	22
	背景音乐系统
	套
	1
	净化配套产品

	23
	加湿器
	套
	8
	广东申菱空调


表3：（南栋）9楼产房主要设备清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	备  注

	1
	负压隔离产房
	间
	1
	十万级 

	2
	负压隔离缓冲间
	间
	1
	十万级 

	3
	医用洁净型空调处理机组
	台
	1
	广州雅士 

	4
	自动控制系统
	套
	1
	净化配套产品

	5
	自动门
	趟
	9
	含普通产房

	6
	中央控制面板
	套
	1
	净化配套产品

	7
	洗手池
	套
	1
	净化配套产品

	8
	器械柜
	套
	3
	净化配套产品

	9
	箱式排风机
	台
	1
	净化配套产品

	10
	加湿器
	套
	1
	广州雅士

	11
	负压系统
	套
	1
	净化配套产品


表4：（南栋）4楼辅助生殖手术室/实验室主要设备清单

	序号
	名称
	单位
	数量
	备  注

	1
	手术室
	间
	4
	万级 

	2
	陪台培养室
	间
	1
	千级 

	3
	显微操作间
	间
	1
	千级 

	4
	液氮冷冻室
	间
	1
	千级 

	5
	医用洁净型空调处理机组
	台
	4
	欧博空调

	6
	医用洁净型空调室外机组
	套
	4
	欧博空调

	7
	自动控制系统
	套
	4
	欧博空调自控

	8
	自动门
	项
	1
	净化配套产品

	9
	中央控制面板
	套
	4
	净化配套产品

	10
	洗手池
	套
	1
	净化配套产品

	11
	器械柜
	套
	4
	净化配套产品

	12
	箱式排风机
	台
	4
	净化配套产品

	13
	加湿器
	套
	4
	   欧博空调


表5：保健楼6楼旧中心实验室主要设备清单

	序号
	名称
	单位
	数量
	备  注

	1
	中心实验室洁净室
	项
	1
	十万级

	2
	中心实验室洁净室缓冲间
	项
	1
	三十万级

	3
	风冷组合式空调机组（室外机）
	台
	2
	净化配套产品

	4
	医用洁净新风空调处理机组
	套
	2
	净化配套产品

	5
	箱式排风机
	台
	2
	净化配套产品

	6
	自动控制系统
	套
	2
	净化配套产品

	7
	自动门
	趟
	2
	净化配套产品

	8
	中央控制面板
	套
	2
	净化配套产品

	9
	加湿器
	套
	2
	净化配套产品


表6：（北栋）11楼儿童重症监护室（PICU）主要设备清单

	序号
	名称
	单位
	数量
	备  注

	1
	新生儿科洁净室
	项
	1
	十万级

	2
	负压隔离病房
	间
	2
	含缓冲间

	3
	医用洁净型空调处理机组
	台
	2
	广东申菱空调

	4
	空调自控系统
	套
	2
	赛洁自控

	5
	箱式排风机
	台
	2
	广东申菱空调

	6
	自动控制系统
	套
	1
	净化配套产品

	7
	自动门
	项
	1
	净化配套产品

	8
	中央控制面板
	套
	2
	净化配套产品

	9
	洗手池
	项
	1
	净化配套产品

	10
	加湿器
	套
	2
	广东申菱空调


表7：（北栋）10楼静配中心主要设备清单

	序号
	名称
	单位
	数量
	备  注

	1
	静配中心洁净室
	项
	1
	十万级

	2
	医用洁净型空调处理机组
	台
	2
	广东申菱空调

	3
	空调自控系统
	套
	2
	赛洁自控

	4
	箱式排风机
	台
	2
	广东申菱空调

	5
	自动控制系统
	套
	1
	净化配套产品

	6
	自动门
	项
	1
	净化配套产品

	7
	中央控制面板
	套
	2
	净化配套产品

	8
	洗手池
	项
	1
	净化配套产品

	9
	加湿器
	套
	2
	广东申菱空调


表8：（北栋）7楼新生儿科ICU主要设备清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	备  注

	1
	负压隔离病房
	间
	2
	隔离病房 

	2
	负压隔离缓冲间
	间
	2
	隔离病房缓冲间

	3
	生儿科病区
	项
	1
	ICU配套空调

	4
	新风机组
	台
	2
	广东申菱空调

	5
	盘管机
	项
	1
	ICU配套空调

	6
	自动控制系统
	套
	2
	ICU配套产品

	7
	自动门
	项
	1
	ICU配套产品

	8
	洗手池
	项
	1
	ICU配套产品

	9
	箱式排风系统
	台
	2
	ICU配套产品

	10
	负压系统
	套
	1
	净化配套产品


表9：（北栋）5楼检验科主要设备清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	备  注

	1
	检验科工作区域
	项
	1
	配套空调

	2
	新风机组
	台
	2
	广东申菱空调

	3
	盘管机
	项
	1
	检验科配套空调

	4
	自动控制系统
	套
	3
	检验科配套产品

	5
	自动门
	项
	1
	检验科配套产品

	6
	洗手池
	项
	1
	检验科配套产品

	7
	箱式排风系统
	台
	3
	检验科配套产品


表10：（北栋）4楼病理科主要设备清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	备  注

	1
	病理科工作区域
	项
	1
	配套空调

	2
	新风机组
	台
	2
	广东申菱空调

	3
	盘管机
	项
	1
	病理科配套空调

	4
	自动控制系统
	套
	3
	病理科配套空调

	5
	自动门
	项
	1
	病理科配套空调

	6
	洗手池
	项
	1
	病理科配套空调

	7
	箱式排风系统
	台
	2
	病理科配套空调


表11：（北栋）3楼中心实验室（遗传实验室）主要设备清单

	序号
	名称
	单位
	数量
	备  注

	1
	中心实验室（遗传实验室）洁净室
	项
	1
	配套空调

	2
	中心实验室（遗传实验室）洁净室缓冲间
	项
	1
	配套空调

	3
	医用洁净新风空调送风机组
	套
	2
	山东雅士

	4
	箱式排风机
	项
	2
	配套产品

	5
	自动控制系统
	套
	2
	山东雅士

	6
	中央控制面板
	套
	2
	山东雅士

	7
	自动门
	项
	1
	配套产品

	8
	加湿器
	套
	2
	山东雅士

	9
	传递窗
	项
	1
	配套产品

	10
	实验室高效排风口
	项
	1
	配套产品


（二）全院净化洁净空调及新风系统维保内容

一、项目概况

医院医疗净化空调系统设施及设备的全面维护、保养及维修，主要包括：保健楼6楼旧中心实验室、（南栋）8楼旧手术室、（南栋）9楼产房负压手术室、（南栋）4楼辅助生殖手术室/实验室、（北栋）11楼儿童重症监护室（PICU）、（北栋）10楼静配中心、（北栋）8楼、9楼新手术室、（北栋）7楼新生儿科ICU、（北栋）5楼检验科、（北栋）4楼病理科、（北栋）3楼中心实验室（遗传实验室）的净化洁净空调及新风空调系统的室内设施和相关设备，含空调冷水主机、热泵机组、新风风柜、循环风柜、盘管机、送风天花、中央控制面板、观片灯、电插座、器械柜、透明加强玻璃、净化空调系统、回风口、污物门、自动门、天花灯组、标志灯（手术中）、自控柜、监控系统、空调水书写台及压力平衡阀等。

二、维保内容

1、装饰部分：墙面密封、地面、天花、照明、气密门、自动门、刷手池等。

2、暖通部分：净化空调机组、排风机、风系统、空调水系统、加湿器等。

3、电气部分：配电柜、自控柜、情报面板、远程控制屏、背景音乐、门禁、呼叫对讲、室内监控等。

三、工作内容要求
1、维保公司提供多名工作人员进行日常维保工作，≧2人常驻医院提供24小时的日常保养维修服务，另外预备≧3名机动支援维修人员，出现突发事件时到场维修（出现故障时机动支援需在30分钟内到场），另外维保公司指派1名项目负责人，负责医院项目的日常管理工作，在出现故障时该负责人需30分钟内到场解决故障，且项目负责人需要和甲方报备，不得随意更换。安排不少于2人现场24小时驻点维护和保养洁净净化空调系统设备，保证洁净净化空调系统设备正常运行。

2、驻点维护人员严格遵循《医院洁净手术部建筑技术规范（GB50333-2013）》和《医院空气净化管理规范WS/T368-2025》的要求，进行检查保养并做好记录。

3、每日工作内容：

（1）洁净区各项技术指标记录（温度、湿度、压差等）检查记录；

（2）维保范围内净化设备系统、照明、自动门、气密门检查；

（3）设备层风柜巡视，主要内容：冷凝水系统、冷冻水系统、风管系统、电气系统，并做好巡视记录；

（4）日常的故障维修处理。

4、每周工作内容：

（1）完成每日的工作内容；

（2）每周清洗一次净化区域的回风口过滤网，新生儿科回风口过滤网和高效送风口用消毒抹布擦拭；

（3）机组风柜检查，主要内容：水系统、风系统、控制柜、机组卫生和运行状态等。

5、每月工作内容：

（1）完成每日、每周的工作内容；

（2）检查过滤器，对需要跟换的过滤器提前向公司做出采购申请，采购过滤器清单交医院后勤保障部及使用科室留底备查，按要求定时更换过滤器；

（3）检查风机轴承、皮带、马达轴承、温度和紧固件；

（4）检查自控系统的有效性，测试保护开关灵敏性，检测自控系统的运行情况，检查电气系统控制元器件的运行情况；

（5）对净化工程系统进行例行保养，包括：装饰部分、暖通部分、电气部分等；

（6）更换新风机初效过滤器，并检查所有过滤器对堵塞滤网进行更换。

6、每季度工作内容：

（1）完成每日、每周、每月的工作；

（2）配合医院进行细菌培养的检测；

（3）检查和保养净化空调系统并做好记录；

（4）清洁高效出风口；

（5）培训净化系统的相关知识。

（6）拟定耗材采购计划提前向公司申请采购所需的必要过滤器耗材。

7、公司承诺精心日常管理、维修保养，严格按维保内容要求及安全操作规程履行定期维修、保养义务，认真填写巡检、维修、保养记录并提交给后勤保障部负责人审核，接受医院主管科室负责人、使用科室负责人及相关领导的检查监督，并保证净化空调系统安全正常运行；

8、新风机组、自取新风机组初效过滤网每7天检查并清洁一次，初效、中效过滤器2个月更换一次，亚高效过滤器每6个月更换一次，发现污染和堵塞及时更换。

9、空气处理机组（循环机组）初效过滤器、中效过滤器每月检查一次，初效2个月更换一次、中效过滤器3个月更换一次，发现污染和堵塞及时更换。

10、末端高效过滤器每年检查一次，当阻尼超过设计阻力160Pa或已使用2年以上进行更换。

11、排风机组过滤网每月清洗一次，每一年更换一次，中效过滤器6个月更换一次，发现污染和堵塞及时更换。

12、回风口过滤网每周清洗一次，每一年更换一次，如遇污染及时更换，并用500PPM含氯消毒剂擦拭回风口表面。

13、每季度对手术部净化系统进行一次全面的技术指标检测（温湿度、照度、噪声、尘埃粒子、压差、换气次数或风速）及设备机械传动部分润滑保养。技术指标未达到要求立即调整达到要求。

14、免费为医院及使用科室提供净化知识和产品设备日常保养知识培训。

15、负责机房环境机房卫生和保证机房照明情况。

16、对医院净化系统自动门出现故障时进行维修养护。

17、其它工作要求。支持医院净化空调系统标准化管理，提供设备的运行操作、维护保养、应急处理等方面的行为准则，积极配合医院完成各项检查。

（1）确定设备维保内容，建立设备维保档案。对每次设备日常维保内容进行详细记录，并提交给医院。

（2）对维护的设备性能应进行技术分析，以便确定该设备或配件是否需要进行维修、更换，同时每年将技术分析报告、维修费用报告提交给医院。

（3）为了确保项目的服务及时性和设备的正常运行，维保公司对项目的设备进行调查了解后，维保公司对易损配件应进行同等型号、规格零配件库存。

（4）维保公司确保项目的服务工具、检查仪器在任何时间均能正常使用，同时作好工具的备用工作。

（5）建立突发事故的应急处理机制，维保公司在收到现场维保人员的信息后，项目负责人应根据信息描述，立即召集相关工程技术人员成立应急小组，对产生的事故原因进行分析，并拿出解决事故的初步方案；同时派遣技术人员在30分钟内赶到现场，根据初步方案对事故设备进行控制或维修，并把现场的实际情况反应回应急小组。应急小组在最短的时间内拿出最终解决事故方案、解决事故的时间、解决事故的费用，并及时提交用户，维修完成后，及时提交维修报告给到用户。

（6）档案管理，定期监测记录，完整档案归档，归纳监测报告，乙方、医院各保留壹份。

（7）每天对临时的维护、修理任务做好充分的准备工作，并对临时的修理任务做好记录。

（8）对每天或每周维护、保养的设备有重大的质量隐患要以书面的形式立即报告使用科室或后勤保障部，同时上报公司售后服务部。

（9）更换材料记录表及售后服务回访记录表等资料，由医院使用科室或医院后勤保障部确认，一式叁份，交医院使用科室、后勤保障部各一份，公司留存一份。每年维保到期后，对维保状况做年终总结报告到相关部门。

（10）配合医院做好净化空调系统其它相关工作。

（三）全院净化洁净空调及新风系统维保耗材数量及更换要求

	南栋8楼旧手术室每年过滤器更换数量及要求

	耗材名称
	更换及要求
	更换次数
	更换数量
	1年总数
	备注

	新风过滤器
	每年更换1次
	1次/年
	16台/每次
	16台
	/

	回风过滤器
	每年更换1次
	1次/年
	36台/每次
	36台
	/

	初效过滤器
	每年更换1次
	1次/年
	43台/每次
	43台
	效率G4

	中效过滤器
	每年更换1次
	1次/年
	46台/每次
	46台
	效率F8

	亚高效过滤器
	每年更换1次
	1次/年
	12台/每次
	12台
	效率H10

	加湿过滤器
	每年更换1次
	1次/年
	15支/每次
	15支
	/

	备注：南栋8楼旧手术室目前为备用预留手术室，需要每7天开1次净化系统，保持设备能正常运行。各级

过滤器维保公司按1年更换1次的数量备货，医院通知启用手术室时，需在2天内更换及调试好手术室。后续更换各级过滤器由医院另行采购，维保公司负责免费更换。

	（南栋）9楼产房每年过滤器更换数量及要求 

	耗材名称
	更换及要求
	更换次数
	更换数量
	1年总数
	备注

	回风过滤器
	每7天清洗1

次，3个月更换
	4次/年
	4台/每次
	16台
	/

	初效过滤器
	2个月更换
	6次/年
	2台/每次
	12台
	效率G4

	中效过滤器
	3个月更换
	4次/年
	2台/每次
	8台
	效率F8

	加湿过滤器
	冬季1月更换一次
	3次/年
	1支/每次
	3支
	/

	科教楼6楼旧中心实验室每年过滤器更换数量及要求

	耗材名称
	更换及要求
	更换次数
	更换数量
	1年总数
	备注

	初效过滤器
	2个月更换
	6次/年
	9台/每次
	54台
	效率G4

	中效过滤器
	3个月更换
	4次/年
	9台/每次
	36台
	效率F8

	（南栋）4楼辅助生殖手术室/实验室每年过滤器更换数量及要求

	耗材名称
	更换及要求
	更换次数
	更换数量
	1年总数
	备注

	新风过滤器
	2个月更换
	6次/年
	4台/每次
	24台
	/

	回风过滤器
	3个月更换
	4次/年
	20台/每次
	80台
	/

	活性炭过滤器
	3个月更换
	4次/年
	26台/每次
	104台
	/

	初效过滤器
	2个月更换
	6次/年
	24台/每次
	144台
	效率G4

	中效过滤器
	3个月更换
	4次/年
	24台/每次
	96台
	效率F8

	加湿过滤器
	冬季1月更换一次
	3次/年
	4支/每次
	12支
	/

	（北栋）8楼、9楼新手术室每年过滤器更换数量及要求

	耗材名称
	更换及要求
	更换次数
	更换数量
	1年总数
	备注

	新风过滤器
	每7天清洗1

次，1个月更换
	12次/年
	2台/每次
	24台
	/

	回风过滤器
	每7天清洗1

次，3个月更换
	4次/年
	62台/每次
	248台
	/

	初效过滤器
	2个月更换一次
	6次/年
	58台/每次
	348台
	效率G4

	中效过滤器
	3个月更换一次
	4次/年
	58台/每次
	232台
	效率F8

	亚高效过滤器
	6个月更换一次
	2次/年
	10台/每次
	20台
	效率H10

	加湿过滤器
	冬季1月更换一次
	3次/年
	15支/每次
	45支
	/

	盘管机回风网
	每年更换1次
	1次/年
	具体数量按现场实际数量更换
	/

	（北栋）11楼儿童重症监护室（PICU）每年过滤器更换数量及要求

	耗材名称
	更换及要求
	更换次数
	更换数量
	1年总数
	备注

	新风过滤器
	每7天清洗1

次，1个月更换
	12次/年
	2台/每次
	24台
	/

	回风过滤器
	每7天清洗1

次，3个月更换
	4次/年
	20台/每次
	80台
	/

	初效过滤器
	2个月更换一次
	6次/年
	12台/每次
	72台
	效率G4

	中效过滤器
	3个月更换一次
	4次/年
	12台/每次
	48台
	效率F8

	排风高效过滤器
	6个月更换一次
	2次/年
	4台/每次
	8台
	效率H10(隔离病房）

	加湿过滤器
	冬季1月更换一次
	3次/年
	2支/每次
	6支
	/

	盘管机回风网
	每年更换1次
	1次/年
	具体数量按现场实际数量更换
	/

	（北栋）10楼静配中心每年过滤器更换数量及要求

	新风过滤器
	每7天清洗1

次，1个月更换
	12次/年
	2台/每次
	24台

	回风过滤器
	每7天清洗1

次，3个月更换
	4次/年
	16台/每次
	64台

	初效过滤器
	2个月更换一次
	6次/年
	10台/每次
	60台

	中效过滤器
	3个月更换一次
	4次/年
	10台/每次
	40台

	加湿过滤器
	冬季1月更换一次
	3次/年
	2支/每次
	6支

	盘管机回风网
	每年更换1次
	1次/年
	具体数量按现场实际数量更换

	（北栋）7楼新生儿科ICU每年过滤器更换数量及要求

	耗材名称
	更换及要求
	更换次数
	更换数量
	1年总数
	备注

	新风过滤器
	每7天清洗1

次，1个月更换
	12次/年
	2台/每次
	24台
	/

	排风回风过滤器
	每7天清洗1

次，3个月更换
	4次/年
	15台/每次
	60台
	/

	排风高效过滤器
	6个月更换一次
	2次/年
	4台/每次
	8台
	效率H10(负压病房）

	盘管机回风网
	每年更换1次
	1次/年
	具体数量按现场实际数量更换
	/

	（北栋）5楼检验科每年过滤器更换数量及要求

	耗材名称
	更换及要求
	更换次数
	更换数量
	1年总数
	备注

	新风过滤器
	每7天清洗1

次，1个月更换
	12次/年
	2台/每次
	24台
	/

	排风回风过滤器
	每7天清洗1

次，3个月更换
	4次/年
	20台/每次
	80台
	/

	盘管机回风网
	每年更换1次
	1次/年
	具体数量按现场实际数量更换
	/

	（北栋）4楼病理科每年过滤器更换数量及要求

	耗材名称
	更换及要求
	更换次数
	更换数量
	1年总数
	备注

	新风过滤器
	每7天清洗1

次，1个月更换
	12次/年
	2台/每次
	24台
	/

	排风回风过滤器
	每7天清洗1

次，3个月更换
	4次/年
	15台/每次
	60台
	/

	盘管机回风网
	每年更换1次
	1次/年
	具体数量按现场实际数量更换
	/

	（北栋）3楼中心实验室（遗传实验室）每年过滤器更换数量及要求

	耗材名称
	更换及要求
	更换次数
	更换数量
	1年总数
	备注

	新风过滤器
	2个月更换
	6次/年
	4台/每次
	24台
	/

	回风过滤器
	3个月更换
	4次/年
	25台/每次
	100台
	/

	初效过滤器
	2个月更换
	6次/年
	8台/每次
	48台
	效率G4

	中效过滤器
	3个月更换
	4次/年
	8台/每次
	32台
	效率F8

	加湿过滤器
	冬季1月更换一次
	3次/年
	4支/每次
	12支
	/

	盘管机回风网
	每年更换1次
	1次/年
	具体数量按现场实际数量更换
	/

	南栋8楼旧手术室每年过滤器更换数量及要求

	耗材名称
	更换及要求
	更换次数
	更换数量
	1年总数
	备注

	新风过滤器
	每年更换1次
	1次/年
	16台/每次
	16台
	/

	回风过滤器
	每年更换1次
	1次/年
	36台/每次
	36台
	/

	初效过滤器
	每年更换1次
	1次/年
	43台/每次
	43台
	效率G4

	中效过滤器
	每年更换1次
	1次/年
	46台/每次
	46台
	效率F8

	亚高效过滤器
	每年更换1次
	1次/年
	12台/每次
	12台
	效率H10

	加湿过滤器
	每年更换1次
	1次/年
	15支/每次
	15支
	/

	备注：南栋8楼旧手术室目前为备用预留手术室，需要每7天开1次净化系统，保持设备能正常运行。各级

过滤器维保公司按1年更换1次的数量备货，医院通知启用手术室时，需在2天内更换及调试好手术室。后续更换各级过滤器由医院另行采购，维保公司负责免费更换。

	（南栋）9楼产房每年过滤器更换数量及要求 

	耗材名称
	更换及要求
	更换次数
	更换数量
	1年总数
	备注

	回风过滤器
	每7天清洗1

次，3个月更换
	4次/年
	4台/每次
	16台
	/

	初效过滤器
	2个月更换
	6次/年
	2台/每次
	12台
	效率G4

	中效过滤器
	3个月更换
	4次/年
	2台/每次
	8台
	效率F8

	加湿过滤器
	冬季1月更换一次
	3次/年
	1支/每次
	3支
	/

	科教楼6楼旧中心实验室每年过滤器更换数量及要求

	耗材名称
	更换及要求
	更换次数
	更换数量
	1年总数
	备注

	初效过滤器
	2个月更换
	6次/年
	9台/每次
	54台
	效率G4

	中效过滤器
	3个月更换
	4次/年
	9台/每次
	36台
	效率F8

	（南栋）4楼辅助生殖手术室/实验室每年过滤器更换数量及要求

	耗材名称
	更换及要求
	更换次数
	更换数量
	1年总数
	备注

	新风过滤器
	2个月更换
	6次/年
	4台/每次
	24台
	/

	回风过滤器
	3个月更换
	4次/年
	20台/每次
	80台
	/

	活性炭过滤器
	3个月更换
	4次/年
	26台/每次
	104台
	/

	初效过滤器
	2个月更换
	6次/年
	24台/每次
	144台
	效率G4

	中效过滤器
	3个月更换
	4次/年
	24台/每次
	96台
	效率F8

	加湿过滤器
	冬季1月更换一次
	3次/年
	4支/每次
	12支
	/

	（北栋）8楼、9楼新手术室每年过滤器更换数量及要求

	耗材名称
	更换及要求
	更换次数
	更换数量
	1年总数
	备注

	新风过滤器
	每7天清洗1

次，1个月更换
	12次/年
	2台/每次
	24台
	/

	回风过滤器
	每7天清洗1

次，3个月更换
	4次/年
	62台/每次
	248台
	/

	初效过滤器
	2个月更换一次
	6次/年
	58台/每次
	348台
	效率G4

	中效过滤器
	3个月更换一次
	4次/年
	58台/每次
	232台
	效率F8

	亚高效过滤器
	6个月更换一次
	2次/年
	10台/每次
	20台
	效率H10

	加湿过滤器
	冬季1月更换一次
	3次/年
	15支/每次
	45支
	/

	盘管机回风网
	每年更换1次
	1次/年
	具体数量按现场实际数量更换
	/

	（北栋）11楼儿童重症监护室（PICU）每年过滤器更换数量及要求

	耗材名称
	更换及要求
	更换次数
	更换数量
	1年总数
	备注

	新风过滤器
	每7天清洗1

次，1个月更换
	12次/年
	2台/每次
	24台
	/

	回风过滤器
	每7天清洗1

次，3个月更换
	4次/年
	20台/每次
	80台
	/

	初效过滤器
	2个月更换一次
	6次/年
	12台/每次
	72台
	效率G4

	中效过滤器
	3个月更换一次
	4次/年
	12台/每次
	48台
	效率F8

	排风高效过滤器
	6个月更换一次
	2次/年
	4台/每次
	8台
	效率H10(隔离病房）

	加湿过滤器
	冬季1月更换一次
	3次/年
	2支/每次
	6支
	/

	盘管机回风网
	每年更换1次
	1次/年
	具体数量按现场实际数量更换
	/

	（北栋）7楼新生儿科ICU每年过滤器更换数量及要求

	耗材名称
	更换及要求
	更换次数
	更换数量
	1年总数
	备注

	新风过滤器
	每7天清洗1

次，1个月更换
	12次/年
	2台/每次
	24台
	/

	排风回风过滤器
	每7天清洗1

次，3个月更换
	4次/年
	15台/每次
	60台
	/

	排风高效过滤器
	6个月更换一次
	2次/年
	4台/每次
	8台
	效率H10(负压病房）

	盘管机回风网
	每年更换1次
	1次/年
	具体数量按现场实际数量更换
	/

	（北栋）5楼检验科每年过滤器更换数量及要求

	耗材名称
	更换及要求
	更换次数
	更换数量
	1年总数
	备注

	新风过滤器
	每7天清洗1

次，1个月更换
	12次/年
	2台/每次
	24台
	/

	排风回风过滤器
	每7天清洗1

次，3个月更换
	4次/年
	20台/每次
	80台
	/

	盘管机回风网
	每年更换1次
	1次/年
	具体数量按现场实际数量更换
	/

	（北栋）4楼病理科每年过滤器更换数量及要求

	耗材名称
	更换及要求
	更换次数
	更换数量
	1年总数
	备注

	新风过滤器
	每7天清洗1

次，1个月更换
	12次/年
	2台/每次
	24台
	/

	排风回风过滤器
	每7天清洗1

次，3个月更换
	4次/年
	15台/每次
	60台
	/

	盘管机回风网
	每年更换1次
	1次/年
	具体数量按现场实际数量更换
	/

	（北栋）3楼中心实验室（遗传实验室）每年过滤器更换数量及要求

	耗材名称
	更换及要求
	更换次数
	更换数量
	1年总数
	备注

	新风过滤器
	2个月更换
	6次/年
	4台/每次
	24台
	/

	回风过滤器
	3个月更换
	4次/年
	25台/每次
	100台
	/

	初效过滤器
	2个月更换
	6次/年
	8台/每次
	48台
	效率G4

	中效过滤器
	3个月更换
	4次/年
	8台/每次
	32台
	效率F8

	加湿过滤器
	冬季1月更换一次
	3次/年
	4支/每次
	12支
	/

	盘管机回风网
	每年更换1次
	1次/年
	具体数量按现场实际数量更换
	/




