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净化洁净空调及新风系统维保报价单

	南栋8楼旧手术室每年维保耗材更换预算报价

	耗材名称
	更换及要求
	更换次数
	更换数量
	1年总数
	单价
	年总费用

	新风过滤器
	每年更换1次
	1次/年
	16台/每次
	16台
	
	

	回风过滤器
	每年更换1次
	1次/年
	36台/每次
	36台
	
	

	初效过滤器
	每年更换1次
	1次/年
	43台/每次
	43台
	
	

	中效过滤器
	每年更换1次
	1次/年
	46台/每次
	46台
	
	

	亚高效过滤器
	每年更换1次
	1次/年
	12台/每次
	12台
	
	

	加湿过滤器
	每年更换1次
	1次/年
	15支/每次
	15支
	
	

	备注：南栋8楼旧手术室目前为备用预留手术室，需要每7天开1次净化系统，保持设备能正常运行。各
级过滤器维保公司按1年更换1次的数量备货，医院通知启用手术室时，需在2天内更换及调试好手术室。后续更换各级过滤器由医院另行采购，维保公司负责免费更换。

	南栋9楼产房每年维保耗材更换预算报价

	耗材名称
	更换及要求
	更换次数
	更换数量
	1年总数
	单价
	年总费用

	回风过滤器
	3个月更换
	4次/年
	4台/每次
	16台
	
	

	初效过滤器
	2个月更换
	6次/年
	2台/每次
	12台
	
	

	中效过滤器
	3个月更换
	4次/年
	2台/每次
	8台
	
	

	加湿过滤器
	冬季1月更换一次
	3次/年
	1支/每次
	3支
	
	

	（南栋）4楼辅助生殖手术室/实验室每年维保耗材更换预算报价

	耗材名称
	更换及要求
	更换次数
	更换数量
	1年总数
	单价
	年总费用

	新风过滤器
	2个月更换
	6次/年
	4台/每次
	24台
	
	

	回风过滤器
	3个月更换
	4次/年
	20台/每次
	80台
	
	

	活性炭过滤器
	3个月更换
	4次/年
	26台/每次
	104台
	
	

	初效过滤器
	2个月更换
	6次/年
	24台/每次
	144台
	
	

	中效过滤器
	3个月更换
	4次/年
	24台/每次
	96台
	
	

	加湿过滤器
	冬季1月更换一次
	3次/年
	4支/每次
	12支
	
	

	科教楼6楼旧中心实验室每年维保耗材更换预算

	耗材名称
	更换及要求
	更换次数
	更换数量
	1年总数
	单价
	年总费用

	初效过滤器
	2个月更换
	6次/年
	9台/每次
	54台
	
	

	中效过滤器
	3个月更换
	4次/年
	9台/每次
	36台
	
	

	（北栋）8楼、9楼新手术室每年维保耗材更换预算报价

	耗材名称
	更换及要求
	更换次数
	更换数量
	1年总数
	单价
	年总费用

	新风过滤器
	2个月更换
	6次/年
	2台/每次
	12台
	
	

	回风过滤器
	3个月更换
	4次/年
	62台/每次
	248台
	
	

	初效过滤器
	2个月更换
	6次/年
	58台/每次
	348台
	
	

	中效过滤器
	3个月更换
	4次/年
	58台/每次
	232台
	
	

	亚高效过滤器
	6个月更换
	2次/年
	10台/每次
	20台
	
	

	加湿过滤器
	冬季1月更换一次
	3次/年
	15支/每次
	45支
	
	

	盘管机回风网
	每年更换1次
	1次/年
	85台/每次
	85台
	
	

	（北栋）11楼儿童重症监护室（PICU）每年维保耗材更换预算报价

	耗材名称
	更换及要求
	更换次数
	更换数量
	1年总数
	单价
	年总费用

	新风过滤器
	2个月更换
	6次/年
	2台/每次
	12台
	
	

	回风过滤器
	3个月更换
	4次/年
	20台/每次
	80台
	
	

	初效过滤器
	2个月更换
	6次/年
	12台/每次
	72台
	
	

	中效过滤器
	3个月更换
	4次/年
	12台/每次
	48台
	
	

	排风高效过滤器
	6个月更换
	2次/年
	4台/每次
	8台
	
	

	加湿过滤器
	冬季1月更换一次
	3次/年
	2支/每次
	6支
	
	

	盘管机回风网
	每年更换1次
	1次/年
	39台/每次
	39台
	
	

	（北栋）10楼静配中心每年维保耗材更换预算报价

	耗材名称
	更换及要求
	更换次数
	更换数量
	1年总数
	单价
	年总费用

	新风过滤器
	2个月更换
	6次/年
	2台/每次
	12台
	
	

	回风过滤器
	3个月更换
	4次/年
	16台/每次
	64台
	
	

	初效过滤器
	2个月更换
	6次/年
	10台/每次
	60台
	
	

	中效过滤器
	3个月更换
	4次/年
	10台/每次
	40台
	
	

	加湿过滤器
	冬季1月更换一次
	3次/年
	2支/每次
	6支
	
	

	盘管机回风网
	每年更换1次
	1次/年
	15台/每次
	15台
	
	

	（北栋）7楼新生儿科每年维保耗材更换预算报价

	耗材名称
	更换及要求
	更换次数
	更换数量
	1年总数
	单价
	年总费用

	新风过滤器
	2个月更换
	6次/年
	2台/每次
	12台
	
	

	排风回风过滤器
	3个月更换
	4次/年
	15台/每次
	60台
	
	

	排风高效过滤器
	6个月更换
	2次/年
	4台/每次
	8台
	
	

	盘管机回风网
	每年更换1次
	1次/年
	52台/每次
	52台
	
	

	（北栋）5楼检验科每年维保耗材更换预算报价

	耗材名称
	更换及要求
	更换次数
	更换数量
	1年总数
	单价
	年总费用

	新风过滤器
	2个月更换
	6次/年
	2台/每次
	12台
	
	

	排风回风过滤器
	3个月更换
	4次/年
	20台/每次
	80台
	
	

	盘管机回风网
	每年更换1次
	1次/年
	40台/每次
	40台
	
	

	（北栋）4楼病理科每年维保耗材更换预算报价

	耗材名称
	更换及要求
	更换次数
	更换数量
	1年总数
	单价
	年总费用

	新风过滤器
	2个月更换
	6次/年
	2台/每次
	12台
	
	

	排风回风过滤器
	3个月更换
	4次/年
	30台/每次
	120台
	
	

	盘管机回风网
	每年更换1次
	1次/年
	45台/每次
	45台
	
	

	（北栋）3楼中心实验室（遗传实验室）每年维保耗材更换预算报价

	耗材名称
	更换及要求
	更换次数
	更换数量
	1年总数
	单价
	年总费用

	新风过滤器
	2个月更换
	6次/年
	4台/每次
	24台
	
	

	回风过滤器
	3个月更换
	4次/年
	25台/每次
	100台
	
	

	初效过滤器
	2个月更换
	6次/年
	8台/每次
	48台
	
	

	中效过滤器
	3个月更换
	4次/年
	8台/每次
	32台
	
	

	加湿过滤器
	冬季1月更换一次
	3次/年
	4支/每次
	12支
	
	

	盘管机回风网
	每年更换1次
	1次/年
	60台/每次
	60台
	
	

	（一）全院净化洁净空调及新风系统每年维保耗材更换预算费用
	

	（二）维保人工（常驻2人，日常及应急机动维修3人）预算费用
	

	（三）全院净化洁净空调及新风系统每年300元以下非耗材维修材料预算费用
	

	总预算费用：一+二+三
	



备注：以上报价均涵盖安装费、运输费费、税费及管理费等全部费用。
