附件2

净化洁净空调及新风系统维保报价单

| 南栋8楼旧手术室每年维保耗材更换预算报价 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耗材名称 | 更换及要求 | 更换次数 | 更换数量 | 1年总数 | 单价 | 年总费用 |
| 新风过滤器 | 每年更换1次 | 1次/年 | 16台/每次 | 16台 |  |  |
| 回风过滤器 | 每年更换1次 | 1次/年 | 36台/每次 | 36台 |  |  |
| 初效过滤器 | 每年更换1次 | 1次/年 | 43台/每次 | 43台 |  |  |
| 中效过滤器 | 每年更换1次 | 1次/年 | 46台/每次 | 46台 |  |  |
| 亚高效过滤器 | 每年更换1次 | 1次/年 | 12台/每次 | 12台 |  |  |
| 加湿过滤器 | 每年更换1次 | 1次/年 | 15支/每次 | 15支 |  |  |
| 备注：南栋8楼旧手术室目前为备用预留手术室，需要每7天开1次净化系统，保持设备能正常运行。各 级过滤器维保公司按1年更换1次的数量备货，医院通知启用手术室时，需在2天内更换及调试好手术室。后续更换各级过滤器由医院另行采购，维保公司负责免费更换。 |  |  |  |  |  |  |
| 南栋9楼产房每年维保耗材更换预算报价 |  |  |  |  |  |  |
| 耗材名称 | 更换及要求 | 更换次数 | 更换数量 | 1年总数 | 单价 | 年总费用 |
| 回风过滤器 | 3个月更换 | 4次/年 | 4台/每次 | 16台 |  |  |
| 初效过滤器 | 2个月更换 | 6次/年 | 2台/每次 | 12台 |  |  |
| 中效过滤器 | 3个月更换 | 4次/年 | 2台/每次 | 8台 |  |  |
| 加湿过滤器 | 冬季1月更换一次 | 3次/年 | 1支/每次 | 3支 |  |  |
| （南栋）4楼辅助生殖手术室/实验室每年维保耗材更换预算报价 |  |  |  |  |  |  |
| 耗材名称 | 更换及要求 | 更换次数 | 更换数量 | 1年总数 | 单价 | 年总费用 |
| 新风过滤器 | 2个月更换 | 6次/年 | 4台/每次 | 24台 |  |  |
| 回风过滤器 | 3个月更换 | 4次/年 | 20台/每次 | 80台 |  |  |
| 活性炭过滤器 | 3个月更换 | 4次/年 | 26台/每次 | 104台 |  |  |
| 初效过滤器 | 2个月更换 | 6次/年 | 24台/每次 | 144台 |  |  |
| 中效过滤器 | 3个月更换 | 4次/年 | 24台/每次 | 96台 |  |  |
| 加湿过滤器 | 冬季1月更换一次 | 3次/年 | 4支/每次 | 12支 |  |  |
| 科教楼6楼旧中心实验室每年维保耗材更换预算 |  |  |  |  |  |  |
| 耗材名称 | 更换及要求 | 更换次数 | 更换数量 | 1年总数 | 单价 | 年总费用 |
| 初效过滤器 | 2个月更换 | 6次/年 | 9台/每次 | 54台 |  |  |
| 中效过滤器 | 3个月更换 | 4次/年 | 9台/每次 | 36台 |  |  |
| （北栋）8楼、9楼新手术室每年维保耗材更换预算报价 |  |  |  |  |  |  |
| 耗材名称 | 更换及要求 | 更换次数 | 更换数量 | 1年总数 | 单价 | 年总费用 |
| 新风过滤器 | 2个月更换 | 6次/年 | 2台/每次 | 12台 |  |  |
| 回风过滤器 | 3个月更换 | 4次/年 | 62台/每次 | 248台 |  |  |
| 初效过滤器 | 2个月更换 | 6次/年 | 58台/每次 | 348台 |  |  |
| 中效过滤器 | 3个月更换 | 4次/年 | 58台/每次 | 232台 |  |  |
| 亚高效过滤器 | 6个月更换 | 2次/年 | 10台/每次 | 20台 |  |  |
| 加湿过滤器 | 冬季1月更换一次 | 3次/年 | 15支/每次 | 45支 |  |  |
| 盘管机回风网 | 每年更换1次 | 1次/年 | 85台/每次 | 85台 |  |  |
| （北栋）11楼儿童重症监护室（PICU）每年维保耗材更换预算报价 |  |  |  |  |  |  |
| 耗材名称 | 更换及要求 | 更换次数 | 更换数量 | 1年总数 | 单价 | 年总费用 |
| 新风过滤器 | 2个月更换 | 6次/年 | 2台/每次 | 12台 |  |  |
| 回风过滤器 | 3个月更换 | 4次/年 | 20台/每次 | 80台 |  |  |
| 初效过滤器 | 2个月更换 | 6次/年 | 12台/每次 | 72台 |  |  |
| 中效过滤器 | 3个月更换 | 4次/年 | 12台/每次 | 48台 |  |  |
| 排风高效过滤器 | 6个月更换 | 2次/年 | 4台/每次 | 8台 |  |  |
| 加湿过滤器 | 冬季1月更换一次 | 3次/年 | 2支/每次 | 6支 |  |  |
| 盘管机回风网 | 每年更换1次 | 1次/年 | 39台/每次 | 39台 |  |  |
| （北栋）10楼静配中心每年维保耗材更换预算报价 |  |  |  |  |  |  |
| 耗材名称 | 更换及要求 | 更换次数 | 更换数量 | 1年总数 | 单价 | 年总费用 |
| 新风过滤器 | 2个月更换 | 6次/年 | 2台/每次 | 12台 |  |  |
| 回风过滤器 | 3个月更换 | 4次/年 | 16台/每次 | 64台 |  |  |
| 初效过滤器 | 2个月更换 | 6次/年 | 10台/每次 | 60台 |  |  |
| 中效过滤器 | 3个月更换 | 4次/年 | 10台/每次 | 40台 |  |  |
| 加湿过滤器 | 冬季1月更换一次 | 3次/年 | 2支/每次 | 6支 |  |  |
| 盘管机回风网 | 每年更换1次 | 1次/年 | 15台/每次 | 15台 |  |  |
| （北栋）7楼新生儿科每年维保耗材更换预算报价 |  |  |  |  |  |  |
| 耗材名称 | 更换及要求 | 更换次数 | 更换数量 | 1年总数 | 单价 | 年总费用 |
| 新风过滤器 | 2个月更换 | 6次/年 | 2台/每次 | 12台 |  |  |
| 排风回风过滤器 | 3个月更换 | 4次/年 | 15台/每次 | 60台 |  |  |
| 排风高效过滤器 | 6个月更换 | 2次/年 | 4台/每次 | 8台 |  |  |
| 盘管机回风网 | 每年更换1次 | 1次/年 | 52台/每次 | 52台 |  |  |
| （北栋）5楼检验科每年维保耗材更换预算报价 |  |  |  |  |  |  |
| 耗材名称 | 更换及要求 | 更换次数 | 更换数量 | 1年总数 | 单价 | 年总费用 |
| 新风过滤器 | 2个月更换 | 6次/年 | 2台/每次 | 12台 |  |  |
| 排风回风过滤器 | 3个月更换 | 4次/年 | 20台/每次 | 80台 |  |  |
| 盘管机回风网 | 每年更换1次 | 1次/年 | 40台/每次 | 40台 |  |  |
| （北栋）4楼病理科每年维保耗材更换预算报价 |  |  |  |  |  |  |
| 耗材名称 | 更换及要求 | 更换次数 | 更换数量 | 1年总数 | 单价 | 年总费用 |
| 新风过滤器 | 2个月更换 | 6次/年 | 2台/每次 | 12台 |  |  |
| 排风回风过滤器 | 3个月更换 | 4次/年 | 30台/每次 | 120台 |  |  |
| 盘管机回风网 | 每年更换1次 | 1次/年 | 45台/每次 | 45台 |  |  |
| （北栋）3楼中心实验室（遗传实验室）每年维保耗材更换预算报价 |  |  |  |  |  |  |
| 耗材名称 | 更换及要求 | 更换次数 | 更换数量 | 1年总数 | 单价 | 年总费用 |
| 新风过滤器 | 2个月更换 | 6次/年 | 4台/每次 | 24台 |  |  |
| 回风过滤器 | 3个月更换 | 4次/年 | 25台/每次 | 100台 |  |  |
| 初效过滤器 | 2个月更换 | 6次/年 | 8台/每次 | 48台 |  |  |
| 中效过滤器 | 3个月更换 | 4次/年 | 8台/每次 | 32台 |  |  |
| 加湿过滤器 | 冬季1月更换一次 | 3次/年 | 4支/每次 | 12支 |  |  |
| 盘管机回风网 | 每年更换1次 | 1次/年 | 60台/每次 | 60台 |  |  |
| （一）全院净化洁净空调及新风系统每年维保耗材更换预算费用 |  |  |  |  |  |  |
| （二）维保人工（常驻2人，日常及应急机动维修3人）预算费用 |  |  |  |  |  |  |
| （三）全院净化洁净空调及新风系统每年300元以下非耗材维修材料预算费用 |  |  |  |  |  |  |
| 总预算费用：一+二+三 |  |  |  |  |  |  |

备注：以上报价均涵盖安装费、运输费费、税费及管理费等全部费用。