## Sheet2
龙岗区文化中心D区中央空调末端设备维修材料采购项目（二期）采购清单
项目名称：龙岗区文化中心D区中央空调末端设备维修材料采购项目（二期）
| 总金额（元）： |  |  | 大写
序号 | 项目名称 |  | 技术要求 规格及型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 金额(元)
[7 empty] | 单价 | 总价
D区-1至2楼空调末端设备及管道配件
1 | 比例积分阀维修更新 |  | 1、名称:比例积分阀 2、型号、F2080NL800 规格:DN80 球墨铸铁/PN16 3、连接方式:法兰连接 4、本体及法兰装卸货、搬运、安装及调试 5、法兰片 垫片 螺栓等附件的采购及安装 6、满足国家技术标准 |  | 个 | 19
2 | 手动蝶阀维修更新 |  | 1、名称:手动蝶阀 2、型号、规格:DN80 3、连接方式:法兰连接 4、本体及法兰装卸货、搬运、安装及调试 5、法兰片 垫片 螺栓等附件的采购及安装 6、满足国家技术标准 |  | 个 | 38
3 | 手动蝶阀维修更新 |  | 1、名称:手动蝶阀 2、型号、规格:DN200 3、连接方式:法兰连接 4、本体及法兰装卸货、搬运、安装及调试 5、法兰片 垫片 螺栓等附件的采购及安装 6、满足国家技术标准 |  | 个 | 2
4 | 风阀 |  | 1、名称:电动风阀 2、型号、规格:24NM 3、连接方式:卡扣连接 4、本体及百叶检修 5、满足国家技术标准 |  | 个 | 12
5 | 无缝钢管维修更新 |  | 1、材质:无缝钢管 2、型号、规格:DN80 3、连接方式:焊接 4、管道、连接件等辅材供应安装 5、管道冲洗、管道打压 6、保温供货及安装:细孔型全闭孔橡塑(保温厚度需满足规范及设计要求规定) 7、满足国家技术标准 |  | m | 100
6 | 压力表 |  | 1、名称：不锈钢耐震压力表（含球阀、表湾） 2、型号规格：0-1.6MPa 3、本体及辅材安装 4、满足国家技术标准 |  | 组 | 19
7 | 温度计 |  | 1、名称：不锈钢金属套管温度计中央空调 2、型号规格：0-50℃ 3、本体及辅材安装 4、满足国家技术标准 |  | 组 | 19
8 | 标签、标识贴牌 |  | 1、标牌、标签制作、安装 2.标签表格编写、标牌制作与安装 3.满足国家技术标准 |  | 个 | 100
9 | 集成控制柜 | 控制器 | CPU SR60集成高速处理器芯片，位指令执行时间可达 0.15μs 本体集成PROFINET接口和 RS485 串口，支持PROFINET接口下载程序 支持 PROFINET、TCP、Modbus TCP、UDP、Modbus RTU、USS、PROFIBUS-DP 等通信 支持用户储存器 30 KB 程序存储器/ 20 KB 数据存储器/ 10 KB 保持性存储器 支持最多 6 路 200KHz 高速脉冲输入 支持通过PROFINET网络可以连接 PLC、伺服驱动器，变频器等 PN 设备 支持通用 Micro SD 卡下载程序、更新 PLC 固件和恢复出厂设置 支持 Web 服务器功能，并支持客户自定义网页界面 |  | 只 | 19
|  | 通信模块 | SB CM01支持RS485/RS232接口通讯 |  | 只 | 19
|  | 电池模块 | SB BA01电池信号板，支持普通纽扣电池 |  | 只 | 19
|  | 8点 AI模块 | EM AE088AI电压或电流（差动）：可 2 个选为一组，±10 V，±5 V，±2.5 V，或 0 ~ 20 mA |  | 只 | 19
|  | 4点 AO模块 | EM AQ044AO电压或电流、±10 V 或 0 ~ 20 mA |  | 只 | 19
|  | 电源 | 电源IN 120 / 230 V AC/OUT 22.8 ~ 26.4 V DC/5A |  | 只 | 19
|  | 变压器 | 220V变AC24V |  | 只 | 19
|  | 集线器 | UT52044路485输入 1路输出 |  | 只 | 19
|  | 柜体 | 尺寸：W*D*H:200*600*800 控制柜的设计和制造，应符合现行的有关国家标准和原部颁标准。这些标准和规范至少包括：GB/T14048.1 低压成套开关设备及控制设备 控制电路电器和开关元件 第一部分 分机电式控制电路电器JB794 电机、电器和变压器用绝缘测量耐热分级GB4208 外壳防护等级的分类符合国家标准，并满足电气控制设备IEC相关标准。 |  | 台 | 19
10 | 风管温度传感器 |  | BT-F-TC-S-150供电电源24V/DC，4-20ma输出输出，温度精度±0.5℃，范围0~50℃,150mm探头 |  | 只 | 52
11 | 压差开关 |  | BT-F-PC-SW-50050-500Pa 输出：SPDT(触点容量：2.5A/250VAC) |  | 只 | 38
12 | 控制线缆 |  | RVVP 2*1.0 |  | m | 1700
|  |  | RVVP 4*1.0 |  | m | 1600
|  |  | 8芯网线 |  | m | 1000
|  |  | RVV 3*2.5 |  | m | 400
|  |  | 线管DN25 |  | m | 350
13 | 其他必要之辅材 |  | 控制软件、实现本项目功能所需的其他材料设备等。 |  | 批 | 1
14 | 阀门、钢管拆除人工费 |  | 1、拆除比例积分阀19个，型号、BVA-04A规格:DN80球墨铸铁/PN16。 2、拆除手动蝶阀40个，型号、规格:DN80、DN200（含本体及法兰拆除）。 3、拆除钢管100米，型号、规格:DN80（含管道、连接件、外保温等辅材拆除）。 |  | 项 | 1
合 计